2019年第1期  总第68期

昆山市建设工程设计施工图审查中心编                           2019年5月

目  录

政策文件

国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见

行业简讯

图审中心举办市勘察设计协会代表座谈会

规范标准

住房和城乡建设部发布一批国家、行业标准

工作统计

第一季度全市施工图设计文件审查工作量汇总

第一季度全市主要勘察设计单位违反强制性条文、标准情况汇总

第一季度全市勘察设计文件违反强制性条文、标准分布汇总

第一季度施工图设计文件主要质量问题

质量通报

2019年第一季度勘察设计文件质量较差项目通报

技术园地

浅谈房屋建筑的室外消火栓系统

交流平台

执行《建筑设计防火规范》电气设计需注意的几个问题

岩土勘察文件中的基坑工程

政策文件

国务院办公厅文件

国办发 〔２０１９〕１１号

——————————————————————————————————————————

国务院办公厅关于全面开展工程建设

项目审批制度改革的实施意见

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

工程建设项目审批制度改革是党中央、国务院在新形势下作出的重大决策，是推进政府职能转变和深化“放管服”改革、优化营商环境的重要内容。２０１８年５月工程建设项目审批制度改革试点开展以来，试点地区按照国务院部署，对工程建设项目审批制度实施了全流程、全覆盖改革，基本形成统一的审批流程、 统一的信息数据平台、统一的审批管理体系和统一的监管方式。经国务院同意，现就全面开展工程建设项目审批制度改革提出以下意见。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持以人民为中心，牢固树立新发展理念，以推进政府治理体系和治理能力现代化为目标，以更好更快方便企业和群众办事为导向，加大转变政府职能和简政放权力度，全面开展工程建设项目审批制度改革，统一审批流程，统一信息数据平台，统一审批管理体系，统一监管方式，实现工程建设项目审批 “四统一”。

（二）改革内容。对工程建设项目审批制度实施全流程、全覆盖改革。改革覆盖工程建设项目审批全过程（包括从立项到竣工验收和公共设施接入服务）；主要是房屋建筑和城市基础设施等工程，不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程；覆盖行政许可等审批事项和技术审查、中介服务、市政公用 服务以及备案等其他类型事项，推动流程优化和标准化。

（三）主要目标。２０１９年上半年，全国工程建设项目审批时间压缩至１２０个工作日以内，省（自治区）和地级及以上城市初步建成工程建设项目审批制度框架和信息数据平台；到２０１９年 底，工程建设项目审批管理系统与相关系统平台互联互通；试点地区继续深化改革，加大改革创新力度，进一步精简审批环节和事项，减少审批阶段，压减审批时间，加强辅导服务，提高审批效能。到２０２０年底，基本建成全国统一的工程建设项目审批和管理体系。

二、统一审批流程

（四）精简审批环节。精减审批事项和条件，取消不合法、不合理、不必要的审批事项，减少保留事项的前置条件。下放审批权限，按照方便企业和群众办事的原则，对下级机关有能力承接的审批事项，下放或委托下级机关审批。合并审批事项，对由同一部门实施的管理内容相近或者属于同一办理阶段的多个审批事项，整合为一个审批事项。转变管理方式，对能够用征求相关部门意见方式替代的审批事项，调整为政府内部协作事项。调整审批时序，地震安全性评价在工程设计前完成即可，环境影响评价、节能评价等评估评价和取水许可等事项在开工前完成即可；可以将用地预审意见作为使用土地证明文件申请办理建设工程规划许可证；将供水、供电、燃气、热力、排水、通信等市政公用基础设施报装提前到开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。试点地区要进一步精简审批环节，在加快探索取消施工图审查 （或缩小审查范围）、实行告知承诺制和设计人员终身负责制等方面，尽快形成可复制可推广的经验。

（五）规范审批事项。各地要按照国务院统一要求，对本地区工程建设项目审批事项进行全面清理，统一审批事项和法律依据，逐步形成全国统一的审批事项名称、申请材料和审批时限。要本着合法、精简、效能的原则，制定国家、省（自治区）和地级及以上城市工程建设项目审批事项清单，明确各项审批事项的适用范围和前置条件，并实行动态管理。下级政府制定的审批事项清单原则上要与上级政府审批事项清单一致，超出上级政府审批事项清单范围的，要报上级机关备案，并说明理由。

（六）合理划分审批阶段。将工程建设项目审批流程主要划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个阶段。其中，立项用地规划许可阶段主要包括项目审批核准、选址意见书核发、用地预审、用地规划许可证核发等。工程建设许可阶段主要包括设计方案审查、建设工程规划许可证核发等。施工许可阶段主要包括设计审核确认、施工许可证核发等。竣工验收阶段主要包括规划、土地、消防、人防、档案等验收及竣工验收备案等。其他行政许可、强制性评估、中介服务、市政公用服务以及备案等事项纳入相关阶段办理或与相关阶段并行推进。每个审批阶段确定一家牵头部门，实行“一家牵头、并联审批、限时办结”，由牵头部门组织协调相关部门严格按照限定时间完 成审批。

（七）分类制定审批流程。制定全国统一的工程建设项目审批流程图示范文本。地级及以上地方人民政府要根据示范文本，分别制定政府投资、社会投资等不同类型工程的审批流程图；同时可结合实际，根据工程建设项目类型、投资类别、规模大小等，进一步梳理合并审批流程。简化社会投资的中小型工程建设项目审批，对于带方案出让土地的项目，不再对设计方案进行审核，将工程建设许可和施工许可合并为一个阶段。试点地区要进一步加大改革力度，也可以在其他工程建设项目中探索将工程建设许可和施工许可合并为一个阶段。

（八）实行联合审图和联合验收。制定施工图设计文件联合审查和联合竣工验收管理办法。将消防、人防、技防等技术审查并入施工图设计文件审查，相关部门不再进行技术审查。实行规划、土地、消防、人防、档案等事项限时联合验收，统一竣工验收图纸和验收标准，统一出具验收意见。对于验收涉及的测绘工作，实行“一次委托、联合测绘、成果共享”。

（九）推行区域评估。在各类开发区、工业园区、新区和其他有条件的区域，推行由政府统一组织对压覆重要矿产资源、环境影响评价、节能评价、地质灾害危险性评估、地震安全性评价、水资源论证等评估评价事项实行区域评估。实行区域评估的，政府相关部门应在土地出让或划拨前，告知建设单位相关建设要求。

（十）推行告知承诺制。对通过事中事后监管能够纠正不符合审批条件的行为且不会产生严重后果的审批事项，实行告知承诺制。公布实行告知承诺制的工程建设项目审批事项清单及具体要求，申请人按照要求作出书面承诺的，审批部门可以根据申请人信用等情况直接作出审批决定。对已经实施区域评估范围内的工程建设项目，相应的审批事项实行告知承诺制。

三、统一信息数据平台

（十一）建立完善工程建设项目审批管理系统。地级及以上地方人民政府要按照 “横向到边、纵向到底”的原则，整合建设覆盖地方各有关部门和区、县的工程建设项目审批管理系统，并与国家工程建设项目审批管理系统对接，实现审批数据实时共享。省级工程建设项目审批管理系统要将省级工程建设项目审批事项纳入系统管理，并与国家和本地区各城市工程建设项目审批 管理系统实现审批数据实时共享。研究制定工程建设项目审批管理系统管理办法，通过工程建设项目审批管理系统加强对工程建设项目审批的指导和监督。地方工程建设项目审批管理系统要具备 “多规合一”业务协同、在线并联审批、统计分析、监督管理等功能，在“一张蓝图”基础上开展审批，实现统一受理、并联 审批、实时流转、跟踪督办。以应用为导向，打破“信息孤岛”，２０１９年底前实现工程建设项目审批管理系统与全国一体化在线政务服务平台的对接，推进工程建设项目审批管理系统与投资项目在线审批监管平台等相关部门审批信息系统的互联互通。地方人民政府要在工程建设项目审批管理系统整合建设资金安排上给予保障。

四、统一审批管理体系

（十二）“一张蓝图”统筹项目实施。统筹整合各类规划，划定各类控制线，构建 “多规合一”的“一张蓝图”。依托工程建设项目审批管理系统，加强“多规合一”业务协同，统筹协调各部门对工程建设项目提出建设条件以及需要开展的评估评价事项等要求，为项目建设单位落实建设条件、相关部门加强监督管理提供依据，加速项目前期策划生成，简化项目审批或核准手续。

（十三）“一个窗口”提供综合服务。县级及以上城市人民政府要加强政务大厅建设，发挥服务企业群众、监督协调审批的作用。整合各部门和各市政公用单位分散设立的服务窗口，设立工程建设项目审批综合服务窗口。建立完善“前台受理、后台审核”机制，综合服务窗口统一收件、出件，实现“一个窗口”服务和管理。省级人民政府要统一制定本地区 “一窗受理”的工作规程。鼓励为申请人提供工程建设项目审批咨询、指导、协调和代办等服务，帮助企业了解审批要求，提供相关工程建设项目的 申请材料清单，提高申报通过率。

（十四）“一张表单”整合申报材料。各审批阶段均实行“一份办事指南，一张申请表单，一套申报材料，完成多项审批”的运作模式，牵头部门制定统一的办事指南和申报表格，每个审批阶段申请人只需提交一套申报材料。建立完善审批清单服务机制，主动为申请人提供项目需要审批的事项清单。不同审批阶段的审批部门应当共享申报材料，不得要求申请人重复提交。

（十五）“一套机制”规范审批运行。建立健全工程建设项目审批配套制度，明确部门职责，明晰工作规程，规范审批行为，确保审批各阶段、各环节无缝衔接。建立审批协调机制，协调解决部门意见分歧。建立跟踪督办制度，实时跟踪审批办理情况，对全过程实施督办。各级政府部门要主动加强与人大及司法机构的沟通协调配合，加快法律法规、规范性文件和标准规范的立改废释工作，修改或废止与工程建设项目审批制度改革要求不相符的相关制度，建立依法推进改革的长效机制。

五、统一监管方式

（十六）加强事中事后监管。进一步转变监管理念，完善事中事后监管体系，统一规范事中事后监管模式，建立以“双随机、一公开”监管为基本手段，以重点监管为补充，以信用监管为基础的新型监管机制，严肃查处违法违规行为。对于实行告知承诺制的审批事项，审批部门应当在规定时间内对承诺人履行承诺的情况进行检查，承诺人未履行承诺的，审批部门要依法撤销行政审批决定并追究承诺人的相应责任。

（十七）加强信用体系建设。建立工程建设项目审批信用信息平台，完善申请人信用记录，建立红黑名单制度，实行信用分级分类管理，出台工程建设项目审批守信联合激励和失信联合惩戒合作备忘录，对失信企业和从业人员进行严格监管。将企业和从业人员违法违规、不履行承诺的失信行为纳入工程建设项目审批管理系统，并与全国信用信息共享平台互联互通，加强信用信息共享，构建 “一处失信、处处受限”的联合惩戒机制。

（十八）规范中介和市政公用服务。建立健全中介服务和市政公用服务管理制度，实行服务承诺制，明确服务标准和办事流程，规范服务收费。依托工程建设项目审批管理系统建立中介服务网上交易平台，对中介服务行为实施全过程监管。供水、供 电、燃气、热力、排水、通信等市政公用服务要全部入驻政务服务大厅，实施统一规范管理，为建设单位提供 “一站式”服务。

六、加强组织实施

（十九）强化组织领导。住房城乡建设部要切实担负起工程建设项目审批制度改革工作的组织协调和督促指导责任；各部门要密切协调配合，加强工程建设项目审批制度改革、投资审批制度改革等“放管服”各项改革任务的协同联动，形成改革合力。 各省级人民政府要按照本实施意见要求，全面领导本地区工程建设项目审批制度改革工作，加强统筹协调、指导和督促，为改革工作提供组织和经费保障，积极推动各项改革措施落地。各省级人民政府要在本实施意见印发后１个月内制定具体实施方案，并报住房城乡建设部备案。各地方人民政府要高度重视工程建设项目审批制度改革工作，承担改革主体责任，成立以主要负责同志为组长的领导小组，明确责任部门，制定时间表、路线图，确保按时保质完成任务。

（二十）加强沟通反馈和培训。住房城乡建设部要建立上下联动的沟通反馈机制，及时了解地方工程建设项目审批制度改革工作情况，督促指导地方研究解决改革中遇到的问题。各地要针对重点、难点问题，采用集中培训、网络培训和专题培训等方式，加强对各级领导干部、工作人员和申请人的业务培训，对相关政策进行全面解读和辅导，提高改革能力和业务水平。

（二十一）严格督促落实。住房城乡建设部要会同相关部门建立工程建设项目审批制度改革评估评价机制，重点评估评价各地全流程、全覆盖改革和统一审批流程、统一信息数据平台、统一审批管理体系、统一监管方式等情况，并将有关情况报国务院。地方各级人民政府要加大对地方有关部门工作的督导力度，跟踪改革任务落实情况。各省级人民政府要定期向住房城乡建设部报送工作进展情况。对于工作推进不力、影响工程建设项目审批制度改革进程，特别是未按时完成阶段性工作目标的，要依法依规严肃问责。

（二十二）做好宣传引导。各地要通过多种形式及时宣传报道相关工作措施和取得的成效，加强舆论引导，增进社会公众对工程建设项目审批制度改革工作的了解和支持，及时回应群众关切，为顺利推进改革营造良好的舆论环境。

中华人民共和国国务院办公厅

２０１９年３月１３日

行业简讯

- 图审中心举办市勘察设计协会代表座谈会

2019年3月6日，在昆山市勘察设计协会第六届会员代表大会第二次会议召开的同时，图审中心邀请协会会员代表进行了座谈，旨在进一步推进昆山市勘察设计行业的发展，提升房屋建筑工程质量，强化协会内部的管理、运作。主管部门及各会员单位代表参加了此次会议。与会的各部门发表了讲话，主管部门就各会员单位当前关心的问题进行了现场答疑，还就规范执行过程中的一些条文达成共识，便于勘察设计工作的有力进行。为与协会积极互动，图审中心还将分专业召开技术交流研讨会，同时将在“施工图数字化审查软件系统”和“勘察设计合理性审查”方面做出提升、改进，为各参建单位更好地服务。

规范标准

住房和城乡建设部发布一批国家、行业标准

住房和城乡建设部公告：

现批准《建材及装饰材料经营场馆建筑设计标准》为行业标准，编号为JGJ/T452-2018，自2018年12月1日起实施。

现批准《冷弯薄壁型钢多层住宅技术标准》为行业标准，编号为JGJ/T421-2018，自2019年1月1日起实施。

现批准《内置保温现浇混凝土复合剪力墙技术标准》为行业标准，编号为JGJ/T451-2018，自2019年4月1日起实施。

现批准《钢铁冶金企业设计防火标准》为国家标准，编号为GB50414-2018，自2019年4月1日起实施。其中，第4.3.3、4.3.4、5.2.1、5.3.1、6.1.6、6.4.1（3）、6.7.3、6.7.6、6.10.3、6.13.1、 9.0.5、10.5.4条（款）为强制性条文，必须严格执行。原国家标准《钢铁冶金企业设计防火规范》（GB50414-2007）同时废止。

现批准国家标准《城镇老年人设施规划规范》（GB50437-2007）局部修订的条文，自2019年5月1日起实施。经此次修改的原条文同时废止。

现批准《轻质内隔墙构造图集》为江苏省工程建设标准设计，编号为苏G29-2019，自2019年7月1日起实施。原苏J/T15-2011㈢、㈥，苏J/T15-2013㈣同时废止。

现批准《房屋建筑工程抗震构造设计》为江苏省工程建设标准设计，编号为苏G02-2019，自2019年7月1日起实施。原《建筑物抗震构造》苏G02-2011同时废止。

现批准《预应力混凝土马鞍形壳板》为江苏省工程建设标准设计，编号为苏G/T14

-2019，自2019年7月1日起实施。原《预应力混凝土马鞍形壳板》苏G/T14-2011同时废止。

现批准《住宅阳台》为江苏省工程建设标准设计，编号为苏J04-2019，自2019年7月1日起实施。

以上规范、标准、规程、标准设计分别由中国建筑工业出版社、中国计划出版社组织出版、发行。

、通风、空气调节和照明的总能耗应分别减少65%、50%。甲类建筑因仅靠

工作统计

表一：第一季度全市施工图设计文件审查工作量汇总

| 月份 | 建筑工程 |  | 违反“强标”数 | 违反“强条”数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目数量(子项个数) | 建筑面积(万平米) |  |  |
| 一 | 37+6+5（105+16+7） | 87.16+14.03+4.23 | 921 | 121 |
| 二 | 19+3+3（84+58+6） | 70.14+35.98+5.69 | 531 | 76 |
| 三 | 58+3+6（184+4+9） | 157.80+8.13+5.65 | 1076 | 143 |
| 合计 | 114+12+14（373+78+22） | 315.10+58.14+15.57 | 2528 | 340 |
| 综合 | 140（473） | 388.81 | 2528 | 340 |

注：“强条”为“工程建设标准强制性条文”，“强标”为规范中“必须、应”执行的条款。“+”后面为重审及改造项目

表二：第一季度全市主要勘察单位违反强制性条文、标准情况汇总

| 勘察单位名称 | 项目 个数 | 违反 强条 | 违反 强标 | 违反强条 数/每项 | 违反强标 数/每项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏新亚勘测设计有限公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 苏州大地勘察工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 苏州华邦岩土工程有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 昆山市建筑设计院有限公司 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |
| 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |
| 苏州同高岩土工程有限公司 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0.13 |
| 昆山天御岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| 昆山华一岩土勘察工程有限公司 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0.32 |
| 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.40 |
| 江苏苏州地质工程勘察院 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.75 |
| 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0.89 |
| 中建材岩土工程江苏有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 上海光华岩土工程勘测设计有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| 江苏中煤地质工程研究院有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.00 |
| 江苏省第二地质工程勘察院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1.00 |
| 苏州中岩勘察有限公司 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.33 |
| 江苏南京地质工程勘察院 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
| 江苏省地质工程勘察院 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2.00 |
| 昆山市建设工程质量检测中心 | 6 | 0 | 12 | 0 | 2.00 |

表三：第一季度全市主要设计单位违反强制性条文、标准情况汇总

| 设计单位名称 | 项目 个数 | 违反 强条数 | 违反 强标数 | 违反强条数/万m2 | 违反强 条数/项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国汽车工业工程有限公司 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 中衡设计集团股份有限公司 | 1 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市国际印象建筑设计有限公司 | 1 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 1 | 0 | 55 | 0.00 | 0.00 |
| 苏州中兴华涵建筑设计有限公司 | 2 | 0 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 华东建筑设计研究院有限公司 | 1 | 1 | 24 | 0.08 | 1.00 |
| 苏州越城建筑设计有限公司 | 8 | 3 | 50 | 0.24 | 0.38 |
| 中通服咨询设计研究院有限公司 | 1 | 6 | 45 | 0.31 | 6.00 |
| 上海市建工设计研究院总院有限公司 | 1 | 6 | 93 | 0.34 | 6.00 |
| 苏州华造建筑设计有限公司 | 4 | 14 | 152 | 0.42 | 3.50 |
| 昆山开发区建筑设计院有限公司 | 2 | 1 | 11 | 0.44 | 0.50 |
| 江苏文博建筑设计有限公司 | 2 | 4 | 35 | 0.46 | 2.00 |
| 淮安市建筑设计研究院有限公司 | 1 | 1 | 6 | 0.47 | 1.00 |
| 苏州中海建筑设计有限公司 | 5 | 25 | 146 | 0.54 | 5.00 |
| 上海电子工程设计研究院有限公司 | 1 | 3 | 12 | 0.57 | 3.00 |
| 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 4 | 7 | 69 | 0.58 | 1.75 |
| 上海新建设建筑设计有限公司 | 2 | 8 | 64 | 0.60 | 4.00 |
| 启迪设计集团股份有限公司 | 6 | 11 | 125 | 0.63 | 1.83 |
| 苏州九城都市建筑设计有限公司 | 1 | 1 | 15 | 0.66 | 1.00 |
| 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 4 | 6 | 48 | 0.76 | 1.50 |
| 苏州恒盛建筑咨询管理有限公司 | 6 | 7 | 48 | 0.80 | 1.17 |
| 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 2 | 1 | 16 | 0.81 | 0.50 |
| 天津喜邦建筑工程设计有限公司 | 1 | 7 | 44 | 0.91 | 7.00 |
| 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 1 | 1 | 15 | 1.00 | 1.00 |
| 上海尧舜建筑设计有限公司 | 2 | 10 | 54 | 1.01 | 5.00 |
| 大地建筑事务所（国际） | 1 | 3 | 14 | 1.02 | 3.00 |
| 上海天华建筑设计有限公司 | 1 | 19 | 69 | 1.15 | 19.00 |
| 苏州规划设计研究院股份有限公司 | 2 | 5 | 56 | 1.16 | 2.50 |
| 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 | 2 | 9 | 70 | 1.21 | 4.50 |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 4 | 6 | 58 | 1.24 | 1.50 |
| 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 1 | 12 | 85 | 1.25 | 12.00 |
| 中诚建筑设计有限公司 | 3 | 2 | 20 | 1.26 | 0.67 |
| 益阳市建筑设计院 | 5 | 6 | 43 | 1.29 | 1.20 |
| 南京金宸建筑设计有限公司 | 1 | 9 | 55 | 1.45 | 9.00 |
| 中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 | 4 | 6 | 46 | 1.55 | 1.50 |
| 昆山市建筑设计院有限公司 | 12 | 32 | 181 | 1.61 | 2.67 |
| 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 14 | 28 | 158 | 1.67 | 2.00 |
| 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 1 | 5 | 32 | 1.75 | 5.00 |
| 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 10 | 18 | 98 | 1.88 | 1.80 |
| 中铁时代建筑设计院有限公司 | 3 | 4 | 32 | 1.98 | 1.33 |
| 上海都市建筑设计有限公司 | 1 | 2 | 12 | 2.00 | 2.00 |
| 江苏宏源建筑设计有限公司 | 1 | 2 | 15 | 2.00 | 2.00 |
| 中外建工程设计与顾问有限公司 | 1 | 3 | 17 | 3.00 | 3.00 |
| 苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司 | 1 | 4 | 17 | 3.26 | 4.00 |
| 南京市凯盛建筑设计研究院有限责任公司 | 1 | 6 | 36 | 3.30 | 6.00 |
| 江苏省城市规划设计研究院 | 1 | 4 | 11 | 4.00 | 4.00 |
| 上海东大建筑设计（集团）有限公司 | 1 | 4 | 18 | 4.00 | 4.00 |
| 浙江中房建筑设计研究院有限公司 | 1 | 7 | 27 | 4.10 | 7.00 |
| 上海大舍建筑设计事务所（有限合伙）、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 1 | 5 | 32 | 4.84 | 5.00 |

表四：第一季度全市勘察设计文件违反强制性条文分布汇总

| 专 业 | 强 制 性 条 文 | 违 反 次 数 | 专 业 | 强 制 性 条 文 | 违 反 次 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 | GB50016-2014第8.1.8条 | 15 | 建 筑 | GB50016-2014第5.2.2条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.4.11条 | 13 |  | GB50016-2014第5.4.12条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.4.5条 | 9 |  | GB50016-2014第5.5.18条 | 2 |
|  | GB50016-2014第7.3.5条 | 7 |  | GB50016-2014第5.5.8条 | 2 |
|  | GB50016-2014第3.4.1条 | 5 |  | GB50016-2014第6.4.10条 | 2 |
|  | GB50016-2014第5.5.13条 | 5 |  | GB50067-2014第6.0.6条 | 3 |
|  | GB50016-2014第5.5.21条 | 5 |  | GB50067-2014第4.2.1条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.4.2条 | 5 |  | GB50096-2011第6.4.7条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.4.4条 | 5 |  | GB50096-2011第6.5.2条 | 2 |
|  | GB50016-2014第3.7.2条 | 4 |  | GB50222-2017第4.0.8条 | 4 |
|  | GB50016-2014第6.1.5条 | 4 |  | GB50222-2017第4.0.4条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.2.7条 | 4 |  | GB51251-2017第3.2.1条 | 6 |
|  | GB50016-2014第8.5.4条 | 4 |  | GB51251-2017第3.3.11条 | 2 |
|  | GB50016-2014第5.5.15条 | 3 |  | JGJ230-2010第3.0.1条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.2.5条 | 3 |  |  |  |
| 结 构 | GB50009-2012第5.1.1条 | 11 | 结 构 | GB50011-2010第6.3.3.3条 | 19 |
|  | GB50009-2012第5.3.1条 | 5 |  | GB50011-2010第5.1.1条 | 18 |
|  | GB50009-2012第5.1.2条 | 4 |  | GB50011-2010第6.3.3.2条 | 17 |
|  | GB50009-2012第7.1.2条 | 3 |  | GB50011-2010第4.1.6条 | 5 |
|  | GB50010-2010第11.3.6.1条 | 3 |  | GB50011-2010第5.1.3条 | 5 |
|  | JGJ3-2010第6.3.2条 | 8 |  | GB50011-2010第6.1.2条 | 2 |
|  | JGJ3-2010第7.2.17条 | 5 |  | GB50011-2010第6.4.3条 | 2 |
| 给 排 水 | GB50015-2003(2009)第3.2.4C条 | 7 | 给 排 水 | GB50140-2005第7.1.3条 | 5 |
|  | GB50016-2014第8.1.8条 | 2 |  | GB50140-2005第7.1.2条 | 3 |
|  | GB50084-2017第5.0.2条 | 2 |  | GB50140-2005第6.2.2条 | 2 |
|  | GB50084-2017第6.5.1条 | 2 |  | GB50974-2014第5.2.4.1条 | 2 |
| 电气 | GB50016-2014第10.1.10条 | 3 | 电气 | GB50229-2006第11.7.1条 | 2 |
| 暖通 | GB50736-2012第7.2.1条 | 3 |  |  |  |

表五：第一季度施工图设计文件主要质量问题

| 主要技术问题 | 典型工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 |
| 建 筑 专 业 |  |  |  |
| ⒈消防电梯短边小于2.4m，不符合强条GB50016-2014第7.3.5.2条 | 首创奥特莱斯 北地块商业1# | 昆山市首创新 开置业有限公司 | 上海天华建筑 设计有限公司 |
|  | 养老院翻建 工程医养楼 | 昆山市周市 镇人民政府 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 方正名门项目17、18、19号楼 | 中基（昆山）置 业发展有限公司 | 上海尧舜建筑 设计有限公司 |
|  | 萧林路南、鹿城路西地块商办楼 | 昆山龙辰科技 发展有限公司 | 昆山市建筑设 计院有限公司 |
| ⒉消防水泵房或消防控制室未采取防水淹的技术措施，不符合强条GB50016-2014第8.1.8条 | 1#厂房 | 昆山市凯凯医用 光学玻璃有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 宇业·天逸商业广场10#商务楼 | 苏州宇润置 业有限公司 | 昆山市建筑设 计院有限公司 |
|  | 1#研发办公 楼及地下室 | 哈工大机器人 （昆山）有限公司 | 哈尔滨工业大学 建筑设计研究院 |
| ⒊建筑内的疏散门未向疏散方向开启，不符合强条GB50016- 2014第6.4.11.1条 | 办公楼 | 昆山市杰尔电子 科技股份有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 商业、办公、 连锁酒店 | 昆山华昌房地 产开发有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 |
|  | 1#研发办公 楼及地下室 | 哈工大机器人 （昆山）有限公司 | 哈尔滨工业大学 建筑设计研究院 |
| ⒋通向楼梯间的门当其完全开启时，减少了楼梯平台的有效宽度，不符合强条GB50016-2014第6.4.11.3条 | D#车间 | 苏州吉阳自动 化科技有限公司 | 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 |
|  | 宇业·天逸商业广场9#商务楼 | 苏州宇润置 业有限公司 | 昆山市建筑设 计院有限公司 |
|  | 昆太路北青阳路西侧地块住宅项目社区物业用房 | 昆山郎诗华佑房地产开发有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
| ⒌疏散走道在防火分区处未设置常开甲级防火门，不符合强条GB50016-2014第6.4.10条 | 首创奥特莱斯 北地块商业1# | 昆山市首创新 开置业有限公司 | 上海天华建筑 设计有限公司 |
|  | 新建厂房1# | 苏州清陶新能 源科技有限公司 | 江苏东方建筑 设计有限公司 |
|  | 商业、办公、 连锁酒店 | 昆山华昌房地 产开发有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 |
| ⒍采用自然通风的封闭楼梯间、防烟楼梯间，未在最高部位设置面积≥1m2的可开启外窗或开口，不符合强条GB51251-2017第3.2.1条 | 纸容器产品加工项目3#厂房 | 昆山飞昌环保 科技有限公司 | 苏州中海建筑 设计院有限公司 |
|  | 组装车间， 测试检测车间，包装车间 | 宝大奇雅机电科技（昆山）有限公司 | 上海新建设建 筑设计有限公司 |
| ⒎地下消防泵房地下部分未设封闭楼梯间，不符合强条GB50016-2014第6.4.4条 | 泵房水池 | 昆山市杰尔电子 科技股份有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 综合楼 | 宝大奇雅机电科技（昆山）有限公司 | 上海新建设建 筑设计有限公司 |
|  | 泵房及地下水池 | 昆山伟麟模 具有限公司 | 苏州恒盛建筑咨 询管理有限公司 |
| ⒏防火墙上未采用火灾时能自动关闭的甲级防火门，不符合强条GB50016-2014第6.1.5条 | 金鹰D地块（三期一标段）7#楼 | 昆山金鹰天地 实业有限公司 | 南京金宸建筑 设计有限公司 |
|  | 宇业·天逸商业广场12#商业 | 苏州宇润置 业有限公司 | 昆山市建筑设 计院有限公司 |
| ⒐排烟机房、通风机房、变电室等开向建筑内的门窗，未采用甲级或乙级防火门窗，不符合强条GB50016-2014第6.2.7条 | 厂房2 | 昆山市杰尔电子 科技股份有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 禽畜肉制品低温加工项目2#厂房，3#厂房 | 昆山远郑食 品有限公司 | 上海电子工程设计研究院有限公司 |
|  | 厂房，办公楼 | 昆山众誉和包 装材料有限公司 | 益阳市建筑设计院 |
| ⒑通向室外楼梯的门未用乙级防火门，楼梯周围2m内的墙面上设置门窗洞口，不符合强条GB50016-2014第6.4.5条 | 组装车间，测试检测车间，包装车间 | 宝大奇雅机电科技（昆山）有限公司 | 上海新建设建 筑设计有限公司 |
|  | 宇业·天逸商业广场地下车库(含人防) | 苏州宇润置 业有限公司 | 昆山市建筑设 计院有限公司 |
| ⒒住宅阳台、公共开敞式连廊下方设有公共出入口，未采取防止物体坠落伤人的安全措施,不符合强条GB50368-2005第5.2.4条、GB50096-2011第6.5.2条 | 花桥金淞路北远国路西浦岸花园2、5、7#楼 | 昆山国尚置 业有限公司 | 上海市建工设计研究院总院有限公司 |
|  | 千灯镇黄浦江路东侧炎东路南侧住宅项目11#楼 | 昆山硕浩房地 产开发有限公司 | 苏州华造建筑 设计有限公司 |
| 12.防火分区的安全出口数量少于2个，不符合强条GB50016-2014第3.7.2条 | 100万KW太阳能组件制造项目1、2#厂房 | 太极能源科技 （昆山）有限公司 | 上海新建设建 筑设计有限公司 |
|  | 污水处理池 | 龙成纸业（苏 州）有限公司 | 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 |
| 13.疏散楼梯疏散宽度的设计不符合强条GB50016-2014第5.5.21条 | 宇业·天逸商业广场11#商业 | 苏州宇润置 业有限公司 | 昆山市建筑设 计院有限公司 |
|  | 昆山市周市镇鑫乐汇生活超市 | 鑫乐汇生活 超市改造工程 | 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 |
| 14.电梯紧邻卧室布置,不符合GB50096-2011第6.4.7条 | 方正名门项目11、12号楼 | 中基（昆山）置 业发展有限公司 | 上海尧舜建筑 设计有限公司 |
| 结 构 专 业 |  |  |  |
| ⒈电梯机房、空调机房、阳台、消防疏散楼梯、走廊等活荷载取值不符合强条GB50009-2012 第5.1.1条 | 金鹰D地块（三期）地下车库 | 昆山金鹰天地 实业有限公司 | 南京金宸建筑 设计有限公司 |
|  | 科技楼 | 昆山市第一中学 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 |
|  | 首创奥特莱斯 北地块商业1# | 昆山市首创新 开置业有限公司 | 上海天华建筑 设计有限公司 |
|  | 4#办公楼 | 昆山国力电子科 技股份有限公司 | 大地建筑 事务所（国际） |
| ⒉未计算斜交抗侧力构件方向的水平地震作用，不符合强条JGJ3-2010第4.3.2.1条、GB50011-2010第5.1.1条 | 千灯莎芬娜国际灯饰城一期项目7#-C | 伟盈（昆山） 置业有限公司 | 昆山市建筑设 计院有限公司 |
|  | 萧林路南、鹿城路西地块商办楼 | 昆山龙辰科技 发展有限公司 | 昆山市建筑设 计院有限公司 |
|  | 周庄淀南路北、大桥路西项目 地下车库一 | 昆山康盛投资 发展有限公司 | 苏州华造建筑 设计有限公司 |
|  | 1#研发办公 楼及地下室 | 哈工大机器人 （昆山）有限公司 | 哈尔滨工业大学 建筑设计研究院 |
| ⒊有许多荷载遗漏、有大量的构件图中配筋小于计算、有的截面面积不足 | 大西门商业 项目一期A楼 | 昆山乐建住房 开发有限公司 | 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 |
|  | 科技楼 | 昆山市第一中学 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 |
|  | 昆太路北青阳路西地块住宅1、3#楼 | 昆山朗诗华洋房地产开发有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 炎东路南、陆泥浦东侧住宅用房项目11、12#楼 | 昆山方实房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 商业、办公、 连锁酒店 | 昆山华昌房地 产开发有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 |
|  | 100万KW太阳能组件制造项目1、2# | 太极能源科技 （昆山）有限公司 | 上海新建设建 筑设计有限公司 |
| ⒋钢筋混凝土构件最小配筋率不符合强条GB50010-2010第8.5.1条、第11.3.6条 | 首创奥特莱斯北地块地下商业及车库 | 昆山市首创新 开置业有限公司 | 上海天华建筑 设计有限公司 |
|  | 纸容器产品加工项目2、3#厂房 | 昆山飞昌环保 科技有限公司 | 苏州中海建筑 设计院有限公司 |
| ⒌抗震等级为一、二、三级的剪力墙，其分布钢筋配筋率＜0.25%，不符合强条JGJ3-2010第7.2.17条、GB50011-2010第6.4.3条 | 金鹰D地块（三期一标段）2#楼 | 昆山金鹰天地 实业有限公司 | 南京金宸建筑 设计有限公司 |
|  | 商业、办公、 连锁酒店 | 昆山华昌房地 产开发有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 |
|  | 炎东路南、陆泥浦东侧住宅用房项目11、12#楼 | 昆山方实房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| ⒍框架梁梁端截面下部钢筋面积与上部钢筋面积之比＜0.3(抗震等级二、三级)，不符合强条GB50011-2010第6.3.3.2条、JGJ3-2010第6.3.2.3条 | 金鹰D地块（三期一标段）2#楼 | 昆山金鹰天地 实业有限公司 | 南京金宸建筑 设计有限公司 |
|  | 宇业·天逸商业广场7号商业 | 苏州宇润置 业有限公司 | 南京市凯盛建筑设 计研究院有限责任公司 |
|  | 首创奥特莱斯北地块商业1、3、4# | 昆山市首创新 开置业有限公司 | 上海天华建筑 设计有限公司 |
| ⒎框架梁梁端箍筋加密区的长度、间距、直径，不符合强条GB50011-2010第6.3.3.3条、JGJ3-2010第6.3.2.4条 | 金鹰D地块（三期一标段）2#楼 | 昆山金鹰天地 实业有限公司 | 南京金宸建筑 设计有限公司 |
|  | 宇业·天逸商业广场9#商务楼 | 苏州宇润置 业有限公司 | 昆山市建筑设 计院有限公司 |
|  | 昆太路北青阳路西侧地块住宅项目地下车库 | 昆山郎诗华佑房地产开发有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 科技楼 | 昆山市第一中学 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 |
| ⒏未计算桩基沉降，不符合强条JGJ94-2008第3.1.4条或GB50007-2011第8.5.13条、第3.0.2条；桩基承载力验算，不符合强条JGJ94-2008第5.2.1条 | 金鹰D地块（三期一标段）2#楼 | 昆山金鹰天地 实业有限公司 | 南京金宸建筑 设计有限公司 |
|  | 千灯镇炎东路南、陆泥浦东住宅用房1、4#楼 | 昆山方实房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 商业、办公、 连锁酒店 | 昆山华昌房地 产开发有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 |
| ⒐重力荷载代表值组合值系数的取值，不符合强条GB50011- 2010第5.1.3条 | 厂房四、五 | 昆山协峰皮 革复合面料厂 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 纸容器产品加工项目2、3#厂房 | 昆山飞昌环保 科技有限公司 | 苏州中海建筑 设计院有限公司 |
|  | 3号厂房 | 江苏春阳新材料 科技集团有限公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
| ⒑上人屋面活载或屋面檩条计算时屋面活载取值不符合强条GB50009-2012第5.3.1条或第7.1.2条 | 商业、办公、 连锁酒店 | 昆山华昌房地 产开发有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 |
|  | 新建厂房3、5 | 昆山市城南 木器软垫厂 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 1#生产厂房 | 昆山旭强精密 锻造有限公司 | 苏州恒盛建筑咨 询管理有限公司 |
| ⒒地震作用计算所用的特征周期取值，不符合强条GB50011-2010第4.1.6条 | 新建厂房3、5 | 昆山市城南 木器软垫厂 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 自动化设备组装项目(2～4#厂房) | 昆山东原塑 料有限公司 | 上海东大建筑设计（集团）有限公司 |
|  | 测试检测车间 | 宝大奇雅机电科技（昆山）有限公司 | 上海新建设建 筑设计有限公司 |
|  | 2#厂房 | 昆山国力电子科 技股份有限公司 | 大地建筑 事务所（国际） |
| 勘 察 专 业 |  |  |  |
| ⒈未分析评价基坑降（排）水对周边环境可能产生的影响，不符合强标GB50021-2001第4.8.10条4、5款或JGJ/J72-2017第5.0.6条第3款 | “联东U谷”金研产业中心建设项目—1～13#厂房 | 昆山联东金研 实业有限公司 | 苏州中岩勘 察有限公司 |
|  | 大西门商业 项目一期 | 昆山乐建住房 开发有限公司 | 昆山市建设工 程质量检测中心 |
|  | 纸容器产 品加工项目 | 昆山飞昌环保 科技有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 花溪路南、光明路东地块住宅 | 昆山朗诗华洋房地产开发有限公司 | 江苏苏州地 质工程勘察院 |
| ⒉未提供场地潜水或微承压水历史最高水位，不符合强标GB50021-2001第7.1.1条或JGJ/T72-2017第5.0.2条 | 花桥金淞路北远国路西浦岸花园 | 昆山国尚置 业有限公司 | 江苏新亚勘测 设计有限公司 |
|  | 黄浦江路东炎东路南住宅项目 | 昆山硕浩房地 产开发有限公司 | 上海光华岩土工程勘测设计有限公司 |
| ⒊为判别液化布置的勘探孔少于每幢主要建筑物下1个，不符合DGJ32/TJ208-2016第15.3.3条第2款 | 千灯莎芬娜国际灯饰城一期项目7#-C、7#-D | 伟盈（昆山） 置业有限公司 | 上海光华岩土工程勘测设计有限公司 |
|  | 5#厂房 | 昆山兴宝塑料 制品有限公司 | 江苏中煤地质工程研究院有限公司 |
|  | 花桥金淞路北远国路西浦岸花园 | 昆山国尚置 业有限公司 | 江苏新亚勘测 设计有限公司 |
| ⒋采用天然地基，勘探点间距大于25m，不符合强标DGJ32/ TJ208-2016第10.2.1条 | 炎东路南、陆泥浦东住宅用房项目 | 昆山方实房地产 开发有限公司 | 中建材岩土工 程江苏有限公司 |
|  | 迎宾路北团结河两商住用房(二期) | 昆山华昌房地 产开发有限公司 | 昆山华一岩土勘 察工程有限公司 |
| ⒌部分主要土层变化大的地段未加密探孔查明变化，不符合强标GB50021-2001（2009）第4.1.16条2款（或第6.3.3条） | 大西门商业 项目一期 | 昆山乐建住房 开发有限公司 | 昆山市建设工 程质量检测中心 |
|  | 办公楼一、二，厂房一、二，等 | 江苏航孚航空精 密科技有限公司 | 昆山华一岩土勘 察工程有限公司 |
|  | 科技楼 | 昆山市第一中学 | 江苏中煤地质工程研究院有限公司 |
| ⒍对粉（砂）土的液化判别，不符合强标GB50011-2010第4.3.3条、4.3.4条 | 二期厂房 | 坚田电机（昆 山）有限公司 | 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 |
|  | 办公楼、厂房 | 昆山市杰尔电子 科技股份有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 食品包装机械 生产二期项目 | 利乐包装（昆 山）有限公司 | 江苏南京地 质工程勘察院 |
| ⒎桩基工程评价，未提出桩径、桩长方案的建议，不符合强标GB50021-2001第4.9.8.1条 | 金鹰D地块 （三期一标段） | 昆山金鹰天地 实业有限公司 | 江苏苏州地 质工程勘察院 |
|  | 纸容器产 品加工项目 | 昆山飞昌环保 科技有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 花溪路南、光明路东地块住宅 | 昆山朗诗华洋房地产开发有限公司 | 江苏苏州地 质工程勘察院 |
| ⒏未评价微承压水对地基稳定性的影响，不符合强标GB50021-2001第7.3.2条 | 苏州恒盛110千伏输变电工程 | 国网江苏省电力有限公司昆山市供电分公司 | 苏州市建筑勘察院有限责任公司 |
|  | 锦溪影剧院 重建项目 | 昆山市锦溪 镇人民政府 | 江西省勘察 设计研究院 |
| 给 排 水 专 业 |  |  |  |
| ⒈灭火器配置级别或保护距离不够，不符合强条GB50140-2005第7.1.2条或第7.1.3条（或5.2.1条、5.2.2条） | 花桥浦岸花 园地下车库 | 昆山国尚置 业有限公司 | 上海市建工设计研究院总院有限公司 |
|  | 宇业·天逸商业广场9#商务楼 | 苏州宇润置 业有限公司 | 昆山市建筑设 计院有限公司 |
|  | 新建加工车间(精密齿轮生产) | 昆山精耘塑 料有限公司 | 中诚建筑设 计有限公司 |
| ⒉消防水箱(池)进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙小于150mm，不符合强条GB50015- 2003（2009）第3.2.4C条 | 首创奥特莱斯 北地块商业 | 昆山市首创新 开置业有限公司 | 上海天华建筑 设计有限公司 |
|  | 新建厂房 | 昆山吉祥鹤 服饰有限公司 | 浙江中房建筑设 计研究院有限公司 |
|  | 宇业·天逸商业广场地下车库 | 苏州宇润置 业有限公司 | 昆山市建筑设 计院有限公司 |
| ⒊消防水箱人孔以及进出水管阀门等未采取锁具或阀门箱等保护措施，不符合强条GB50974 -2014第5.2.4.1条 | 玛吉斯测试场 新增整备车间 | 正新橡胶（中 国）有限公司 | 昆山市建筑设 计院有限公司 |
|  | 周市镇便民服务、民防、停车楼新建工程 | 昆山市周市 镇人民政府 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
| ⒋消防水泵排水能力不足，不符合强条GB50016-2014第8.1.8条 | 汉浦110千伏输变电工程配电装置室 | 国网江苏省电力有限公司昆山市供电分公司 | 苏文电能科技 股份有限公司 |
|  | 2#泵房 | 力劲科技（昆 山）有限公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
| ⒌喷淋末端试水未设于最不利点喷头处，不符合强条GB50084- 2017第6.5.1条 | 泰山路疏导点工程及地下停车场项目1#楼 | 昆山乐建住房 开发有限公司 | 苏州规划设计研 究院股份有限公司 |
| ⒍厨房上方不应有排水横管，不符合强条GB50015-2003（2009）第4.3.6条 | 17#食堂 | 哈工大机器人 （昆山）有限公司 | 哈尔滨工业大学 建筑设计研究院 |
| ⒎高大净空场所喷头最大间距，不符合强条GB50084-2017第5.0.2条 | 东方雨虹华东（花桥）总部基地—办公楼 | 昆山花桥东方雨 虹投资有限公司 | 天津喜邦建筑工 程设计有限公司 |
| ⒏缺水泵接合器相关设计，不符合强条GB50974-2014第5.4.1.2条 | 综合楼 | 宝大奇雅机电科技（昆山）有限公司 | 上海新建设建 筑设计有限公司 |
| 电 气 专 业 |  |  |  |
| ⒈电气线路的敷设不符合强条GB50565-2010第10.1.8条 | 新建厂房 | 昆山吉祥鹤 服饰有限公司 | 浙江中房建筑设 计研究院有限公司 |
|  | 厂房 | 昆山市澄新 服装有限公司 | 益阳市建筑设计院 |
| ⒉消防负荷分级不符合强条GB50016-2014第10.1.2条 | 办公楼 | 昆山市杰尔电子 科技股份有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 模具组装加工 厂房一、二 | 昆山利富新 电子有限公司 | 中铁时代建筑 设计院有限公司 |
| ⒊一级负荷两个电源无“当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏”的要求，不符合强条GB50052-2009第3.0.2条 | 炎东路南、陆泥浦东项目物业用房，地下汽车库 | 昆山方实房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 东方雨虹华东（花桥）总部基地—办公楼 | 昆山花桥东方雨 虹投资有限公司 | 天津喜邦建筑工 程设计有限公司 |
| ⒋消防配电线路的敷设无防火措施，不符合强条GB50016- 2014第10.1.10条 | 厂房 | 哈工大机器人 （昆山）有限公司 | 哈尔滨工业大学 建筑设计研究院 |
|  | 1#厂房 | 昆山市凯凯医用 光学玻璃有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| ⒌消防风机、消防稳压泵未在最末级切换，不符合强条GB50016-2014第10.1.8条 | 办公楼 厂房1、2 | 昆山市杰尔电子 科技股份有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| ⒍未设火灾自动报警系统，不符合强条GB50016-2014第8.4.1条 | 仓库改造 | 世同金属（昆 山）有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
| ⒎营业厅未设疏散照明，不符合强条GB50016-2014第10.3.1条 | 宇业·天逸商业广场10#商务楼 | 苏州宇润置 业有限公司 | 昆山市建筑设 计院有限公司 |
| ⒏避难间未设置消防专线电话和消防应急广播，不符合强条GB50016-2014第5.5.24条 | 养老院翻建 工程医养楼 | 昆山市周市 镇人民政府 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
| ⒐排烟风机无手动直接控制装置，不符合强条GB50116-2013第4.1.4条 | 1#厂房改造 | 华伟纳精密工具（昆山）有限公司 | 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 |
| 暖 通 专 业 |  |  |  |
| ⒈未见空调负荷计算书，不符合强条GB50736-2012第7.2.1条 | 昆太路北青阳路西侧地块住宅项目社区物业用房 | 昆山郎诗华佑房地产开发有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 首创奥特莱斯 北地块商业 | 昆山市首创新 开置业有限公司 | 上海天华建筑 设计有限公司 |
| ⒉多处建筑面积大于300㎡的丙类厂房，未见排烟设计，不符合强条GB50016-2014第8.5.2.1条 | 7#厂房 | 哈工大机器人 （昆山）有限公司 | 哈尔滨工业大学 建筑设计研究院 |
| ⒊未见防排烟设计，不符合强条GB50016-2014第8.5.3条 | 宇业·天逸商业广场5#养老社区用房，3#，6#~8#商业，三期地库B区 | 苏州宇润置 业有限公司 | 南京市凯盛建筑设 计研究院有限责任公司 |
| ⒋空调水管无热膨胀计算及设计，不符合强条GB50736-2012第8.5.20.1条 | 首创奥特莱斯 北地块商业1# | 昆山市首创新 开置业有限公司 | 上海天华建筑 设计有限公司 |

备注：本简报中混凝土结构设计规范GB50010-2010为2015年版、建筑抗震设计规范GB50011-2010为2016年版、GB50021-2001（2009）、GB50016-2014(2018），等均为现行规范版本

质量通报

昆图审〔2019〕2号

关于对2019年一季度

勘察设计文件质量较差项目的通报

各勘察设计及相关单位：

2019年第一季度，图审中心共受理报审建筑项目140个(473个子项)，建筑面积约388万平方米。在施工图审查过程中，发现勘察设计单位违反强制性条文共340条次，违反一般性条文2528条次，设计单位违反强制性条文0.88条／万m2。与去年四季度相比，设计单位每万m2违反强条数虽然有所降低，但部分项目违反强条数量仍然较多、设计质量过差。首先是部分建设单位为了规避执行4月1日起实施的新版《建筑结构可靠性设计统一标准》，盲目压缩合理的设计周期；同时，设计人员为赶任务，对设计文件中存在的问题未能及时发现整改，内部质量管理体系形同虚设，因时间不足造成施工图设计质量低下，甚至有些项目部分专业图纸设计还没有完成就报审。其次是部分勘察设计单位态度不端正，对工作敷衍了事，对审查意见消极应对，不认真复核发现图纸中存在的问题， 经多次交流后，回复仍不能有效解决项目审查中存在的问题。再次是部分设计单位技术人员水平差异大，存在基本概念不清等情况，加之部分勘察设计单位不能严格执行三级校审，致使出现较多明显的低级错误。某些项目出现消防疏散距离、防火分隔设计不到位，结构构件配筋不足，结构体系混乱等情况。现将一季度勘察设计质量较差的项目通报如下，望各有关单位及个人引以为戒，制定合理的设计周期，加强质量控制，履行岗位职责，把各级责任制落到实处，提高勘察设计质量，避免类似问题重复发生。

| 设计/勘察单位 | 项目名称 | 主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 深圳华森建筑与工程设计 顾问有限公司 | 某商住用房（二期）商业、办公、连锁酒店，地下车库二，地下车库三（人防），商业 | 建筑专业：违反强制性条文5条，强制性标准15条，设计深度及其它问题70条。主要问题：建筑防火间距不满足要求，消防电梯前室短边小于2.4m，疏散走道在防火分区处未设置常开甲级防火门，房间面积大于120平方米未设设两个疏散门；存在消防隐患（大底盘建筑多处与消防规范相抵触，如不同防火分区天井宽4m，塔楼1、2、3与其他部分距离小于9m，二层汽车库3200平米只设24个车位，等） 结构专业：违反强制性条文6条，强制性标准12条，安全性方面问题15条，设计深度及其它问题17条。梁、柱、板配筋多处不足。 电气专业：违反强制性标准23条，设计深度及其它问题9条。问题较多。 暖通专业：违反设计深度及其它问题23条。如，多处采用内天井排烟，由于烟囱效应有可能导致上、下层窜火窜烟，设计存在消防安全隐患；固定窗未见设计；排烟风机风量材料表与系统图多处不一致。 |
| 上海东大建筑 设计（集团） 有限公司 | 某自动化 设备组装项目（2～4#厂房） | 结构专业：违反强制性条文3条，强制性标准2条，安全性方面问题7条，设计深度及其它问题10条。带吊车厂房，桩基础计算不考虑柱底弯矩，排架、框架不设缝脱开，结构形式混乱。 给排水专业：违反强制性标准2条，设计深度及其它问题15条。简单工程，回复极其不认真，反复修改多达6次，设计单位校审机制形同虚设。 |
| 苏州立诚 建筑设计院 有限公司 | 某办公楼、厂房1（含连廊）、厂房2～4、泵房水池 | 电气专业：违反强制性条文2条，强制性标准11 条，设计深度及其它问题11条。主要问题：消防负荷分级不符合要求；消防用电设备供电，未在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置；防火卷帘两侧火灾探测器设置不满足要求；火灾探测器设置未考虑梁的影响；回复问题仍然较多。 暖通专业：违反强制性标准1条；设计深度及其它问题9条。未见固定窗设计，系统图及说明多处错误，地下一层汽车库未见任何交代，中庭排烟计算有误。 |
| 哈尔滨工业 大学建筑 设计研究院 | 某工业生产项目EPC1#研发办公楼及地下室、厂房 | 建筑专业：违反强制性条文3条，强制性标准20条，设计深度及其它问题23条。违反强条强标较多，设计不认真。 给排水专业：违反强制性条文1条，强制性标准1条，设计深度及其它问题15条。主要问题：食堂一层厨房上方有排水横管；喷头跨防火分区布置。 电气专业：违反强制性条文1条，强制性标准16条，设计深度及其它11条。主要问题：消防配电线路敷设无防火措施，电缆桥架无接地措施，压力开关未直接启动控制喷淋泵等。 |
| 上海经纬建筑 规划设计研究院股份有限公司 | 某商业项目一期A-F楼，地下室(含人防） | 建筑专业：违反强制性标准25条，设计深度及其它问题60条。设计消防疏散设计宽度、疏散距离、防火分隔等概念不清，未完全执行防火规范的各项规定；消防疏散、防火分隔设计不到位，不细致，存在多项消防安全隐患。 暖通专业：违反强制性标准1条，设计深度及其它问题多达25条。如补风机未设于专用机房内，防排烟设计问题较多，多处表达不全、混乱、不一致。 |
| 昆山市建筑设 计院有限公司 | 某商业广场 地下车库 （含人防） | 结构专业：违反强制性条文2条，强制性标准7条，安全性方面问题7条，设计深度及其它问题11条。设计不认真，较多的梁板配筋不够。 给排水专业：违反强制性条文3条，强制性标准11条，设计深度及其它问题20条。问题较多，图纸粗糙，第一次回复很不认真，复审后意见仍达十几条。 |
| 上海新建设 建筑设计 有限公司 | 某组装车间，测试检测车间，包装车间，综合楼 | 结构专业：违反强制性条文2条，强制性标准7条，安全性方面问题3条，设计深度及其它问题7 条。排架结构按门刚计算不当，大量板配筋不足，回复修改意见仍较多。 |
| 浙江中房 建筑设计研 究院有限公司 | 某新建厂房 | 电气专业：违反强制性条文1条，强制性标准6条，设计深度及其它问题10条。回复不认真，多次回复才勉强通过。 暖通专业：违反强制性条文1条，设计深度及其它问题13条：如，风机材料表错误缺失混乱，风机计算选型错误，图例不满足要求，暖通与建筑图不一致，设计质量太差。 |
| 江苏省第二地质工程勘察院 | 某住宅用房 项目住宅楼、 地下汽车库 （人防工程） | 勘察专业：违反设计深度及其它问题24条。主要问题： 场地类别区划没按插值法确定特征周期，图件不清晰，审查、校对不细，报告内容粗糙。 |

昆山市建设工程设计施工图审查中心

2019年5月31日

抄报：苏州市住建局

抄送：昆山市住建局

打字：申纪创                                                   校对：唐 咏

技术园地

浅谈房屋建筑的室外消火栓系统

撰稿人：许建良  高级工程师   注册公共设备工程师（给水排水）

房屋建筑室外消火栓系统包括水源、水泵接合器、室外消火栓、供水管网和相应的控制阀门等。室外消火栓是设置在建筑物外消防给水管网上的供水设施，也是消防队当场需要使用的基本消防设施之一，主要供消防车从室外消防给水管网取水向建筑室内消防给水系统供水，也可以经过消防车或者消防泵房的水泵加压后直接连接水龙带、水枪出水直接灭火。

建筑房地产行业提速发展也就从本世纪初开始，近20年使用的建筑设计防火规范版本有《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版  5月1号实施）、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2001年版  5月1号实施）、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005年版  10月1号实施）、《建筑设计防火规范》GB50016-2006（2006年12月1号实施）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（ 2015年5月1号实施）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版  2018年10月1号实施），其中《建筑设计防火规范》GB50016-2014已经合并了老版本的《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》。合并后的《建筑设计防火规范》GB50016-2014只规定了什么样的建筑需要设置消火栓系统，至于消火栓系统怎么做的内容划到了新编制的《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014（2014年10月1号实施）。

《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）第8.3.1条室外消防给水管道的布置应符合下列要求：1）室外消防给水管网应布置成环状，但在建筑初期或者室外消防用水量不超15L/S时，可布置成枝状；2）环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应小于2条，单其中一条发生故障时，其余的干管应仍能通过消防用水总量；3）环状管道应用阀门分成若干独立段，每段内消火栓的数量不宜超过5个；4）室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2001年版）第7.3.1条：室外消防给水管道应布置成环状，其进水管不宜少于两条，并宜从两条市政给水管道引入，当其中一条给水管发生故障时，其余进水管应仍能保证全部用水量。第7.3.2条：符合下列条件之一时，高层建筑应设消防水池，1）市政给水管管道和进水管或者天然水源不能满足消防用水量；2）市政给水管道为枝状或只有一条进水管（二类居住建筑除外）。对于室外用水量较大的建筑，这两本规范只要求室外消防管道为环状，并保证2条输水管道，对于市政给水管道是否要求环状布置，建规是没有表达清楚的，高规也只提到为了提高环状管网的供水安全度，尽量接不同的市政给水管道。不过苏州消防部门后来要求，仅采用市政直供的室外环状消防管网一定要接两条不同的市政给水管道，如果从一条市政给水管道接，如果这条市政给水管网为环状，同时向基地红线内两条环状输水管之间的市政给水管段上加装分隔阀门（当时要求提供水厂证明），也认可接了两条不同的市政给水管网。随后建筑施工图审查环节也跟着执行了消防部门这点要求。基地周围不满足两条市政给水管网的，室外消火栓采用消防水池或者河道通过室外消防泵（一用一备）加压供给的项目，虽然已经设置了一用一备两台消防水泵，当时苏州消防部门认为这种情况只有一种水源，还要求室外消防加压管道和市政管道连接；当时附近城市也有采用环状室外消火栓管道（接一路市政给水引入管）+消防水池取水口（不设室外消火栓泵）的做法，这种做法安全性很高，不过在苏州范围没有推广。当时消防水源一般不定义为自备水源，即使定义为自备水源，根据《城市供水条例》因特殊情况确需连接的，必须经城市自来水供水企业同意，并在管道连接处采取必要的防护措施。

由于当时苏州消防部门这个严于防火规范的要求，几乎所有从消防水池、河道加压的室外消火栓系统把室外消防加压管道和市政给水通过防污隔断阀连接起来。这么多年下来这种情况数量庞大。由于各种原因，已经发生过多起河道消防加压管道污染市政给水管网的事故，对供水安全造成一定的隐患。自《城镇给水排水技术规范》实施后，消防水池是否属于自备水源这个问题，又开始争议起来。由此省专家特意咨询了《城镇给水排水技术规范》主编单位，得到了消防水池属于自备水源的答复。另外考虑到消防水泵从市政给水管网直接抽水的系统，屋顶消防水箱和市政给水管网也是连接的，屋顶消防水箱对于市政给水管网的影响和消防水池加压管道是类似的，比如上海市的做法。还有消防水池消防加压管和河道消防加压管相比，即使发生事故对市政给水管网的影响范围很小。大约从2016年开始审查的项目，如果消防水池消防加压管道和市政给水连接的，提醒要经过城市供水部门同意，同时严禁河道消防加压管道和市政给水连接。目前也了解到和城市供水部门同意确认这个环节，部分设计、甲方没有好好去衔接落实，实际上有的地方供水门同意，也有的地方供水部门不同意。另外对于基地红线范围内的给水管道，城市供水部门也没有明确的审批环节，有的供水部门甚至不知道哪些工程室外加压消防管道和市政给水连接的。基于各种现状，以后再有消防水池消防加压管道和市政给水连接的项目，施工图审查时需要提供水厂许可证明（依据：《城市供水条例》）。

自《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014实施以来，室外消防对采用两路供水的市政给水管网要求更加高了，要同时满足以下三点：1）市政水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水；2）市政给水管网应环状管网；3）应至少有两条不同的市政给水干管上不小于两条引入管向消防给水系统供水。以往从一条环状市政给水管上增设分隔阀门，两侧各引出一条消防接管的做法已经明显不符合要求，《消防给水及消火栓系统技术规范》主编黄晓家在全国宣贯时特意强调了这点。另外昆山有的区域水厂输水管实际上只有一条，虽然基地四周市政管是环状的，也不符合要求。由于各区域、各地块的市政给水管网情况不同且还在动态变化中，如果室外消防采用两路市政给水管网，施工图审查时候也要求提供水厂许可证明，证明要详细明确以上三点要求（理由：市政给水管网的实时资料掌握在城市供水部门）。

如果室外消防利用室外消防水池、天然河道，储存了室外消防用水，在2016年9月全省施工图审查技术研讨会上明确：1）如果建筑在消防水池取水口150m保护范围内、取水口距消防水泵接合器不大于40m，且取水口数量满足室外消火栓设计流量要求时（当取水口的尺寸大小及周围场地能满足2台消防车取水时，可按2个室外消火栓30L/s计算），该建筑可不设室外消火栓泵（若地下出入口距取水口距离大于40m，可由市政自来水引入管上接出的室外消火栓保护，引入管可以是二路，也可以是一路）；2）如果建筑在消防水池取水口保护半径150m以外，则需设室外消火栓泵、室外消防管网及室外消火栓，此时消防水池取水口数量仍然需按室外消火栓设计流量计算确定，且室外消火栓泵设计流量不应扣除；3）储存室外消防用水的消防水池，最低有效水位低于取水口地面应不大于5m；4）根据《消水规》第6.1.5条：“距建筑外緣5m-150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量，但当为消火栓泵接合器供水时距建筑外緣5m-40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量。当市政给水管网为环状管网时合符本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量；但当市政给水管网为枝状管网时计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量”。因此可根据计入的市政消火栓数量扣除消防水池容积和室外消火栓泵设计流量。

当然，《消水规》GB50974-2014第4.1.3条也要求优先利用市政给水。在苏州勘察设计协会组织的新版《建筑设计防火规范》宣贯会上，有人提出：消防部门要求室外消防加压管和市政给水管道连接而很多地方的城市供水部门不同意，苏州消防支队答复：《消水规》已经规定消防水池进水管管径不小于DN100，也算一定程度上利用了市政给水，间接回答了消防水池加压管道是否一定要和市政给水管道连接这个问题。但是，结合实际情况，设置市政直供的室外消火栓，室外消防系统确实更加可靠，也更充分利用了市政给水。水厂很早取消了市政消防给水接口增容费，目前在市政消防给水接口附近设置（至少）一个市政直供室外消火栓还是很容易落实的，室外消防加压管道和市政给水管道不再连接。无锡消防部门早在十几年前就同意这种做法。这种做法断绝了自备水源对城市供水的安全隐患。现在也有不少工程，城市供水部门要求消防给水和生活（生产）用水在市政接口分开计量。如果有这种情况，这个市政直供的室外消火栓（至少一个）可以设置在消防水池的进水管上，前端合用部分管径适当放大。如果室外消防不设置加压管道，仅设置满足室外消防用水量的消防水池（河道）消防取水口，这一路市政直供的室外消火栓还是尽量按照室外消防用水量要求落实；当然目前也有项目采用消防水池（河道）加压、市政直供（基地红线内成环+一路市政消防引入管）两套独立环状室外消火栓系统，两套系统互不相连，各自都能满足室外消防用水量。个人觉得对于一般的建筑似乎没必要，毕竟造价高很多。

各建筑设计单位要尽量了解不同地方的各种做法，合理的做法可以建议勘察设计协会加大推广。消防部门在平时检查、平时演练、火灾灭火时如果发现消防系统需要完善的地方，也要有途径反馈至前期设计端，在新建、改建项目时逐步完善。希望昆山建筑的消防系统越来越可靠、越来越合理。

交流平台

岩土工程勘察文件中的基坑工程

撰稿人：杨纪灵  高级工程师   注册土木工程师（岩土）

随着建筑行业的发展,高层建筑、地下车库、地下铁道或地下车站等复杂工程建设时，均需要进行深基坑开挖。如此,为基坑工程进行的勘察工作，就是上述建筑工程岩土工程勘察的一个重要组成部分，GB50021-2001第4.8.2条规定“需要进行基坑设计的工程，勘察时应包括基坑工程勘察的内容”。因此，基坑工程的勘察应与建筑物的地基勘察同步进行。

由于建筑物地基的详细勘察与基坑工程勘察的侧重点不尽相同，针对建筑物地基的详细勘察成果不一定能满足基坑支护设计的要求，如勘探点的布置、勘探深度、原位测试和土工试验等，均应满足规范对基坑工程勘察的有关要求。

基坑工程勘察前，首先应取得委托方提供的基坑工程的外轮廊线、开挖深度等资料，以便布置基坑工程勘察方案。同时应取得委托方提供的基坑周边环境资料，因为基坑周边环境的复杂程度是决定基坑工程设计等级、支护方案选型等重要因素之一，也是提出勘察的最后结论和建议必须充分考虑的因素之一。

在取得上述资料基础上，针对基坑工程特点，应从以下几个方面对基坑工程进行勘察，最后完成岩土工程勘察文件中的基坑工程内容。

一、确定基坑工程的勘察平面范围

基坑工程的勘察平面范围，应适当扩大到基坑边界以外。因为基坑以外的水、土通常构成主动土压力介质，也是拉锚、土钉、水泥土帷幕等结构影响支护施工的重要区域，因此必须了解和掌握基坑边线外一定距离内的地质情况。不同的规范标准对外扩的距离要求不同：GB50021-2001第4.8.3条规定“勘察的平面范围宜超出开挖边界外开挖深度的2～3倍，在深厚软土区，勘察范围应适当扩大”；JGJ/T72-2017第4.5.3条要求“在开挖边界线外1～2倍开挖深度范围内布置适量勘探点，深厚软土地基可适当扩大范围”；JGJ120-2012第3.2.1条1款规定“基坑外宜布置勘探点，其范围不宜小于基坑深度的一倍，当需要采用锚杆时，基坑外勘探点的范围不宜小于基坑深度的2倍”；DGJ32/TJ208-2016第10.5.2条规定“在地层较缓的平原地区，其范围不宜小于基坑开挖深度的2倍，深厚软土区、地层变化较大的丘陵地区，或采用拉锚、土钉或者坑外井点降水时，勘察范围应适当扩大，其范围不宜小于基坑深度的2倍”。可见勘察范围外扩不同的标准均有明确要求，根据这些要求，基坑工程勘察时勘察范围应达到基坑边线以外1～2倍基坑开挖深度较适宜，基坑外围勘探点间距可按不大于35m控制。对于外扩进行勘察工作确有困难，则应通过调查，搜集邻近工程的勘察和竣工资料来解决。

二、基坑工程勘探点的布置

除了布设基坑外围勘探点外，尚应沿基坑周边布置勘探点。《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012规定支护结构按平面结构分析时“应按基坑各部位的开挖深度、周边环境条件、地质条件等因素划分设计计算剖面。对每一计算剖面，应按最不利条件进行计算”。不沿基坑周边布置勘探点，当土层起伏较大或某些松软土层仅局部存在时，会使基坑设计的岩土依据与实际情况偏离，增加基坑工程风险。对于沿基坑周边布置勘探点，规范也有明确规定，DGJ32/TJ208-2016第10.5.4条要求“勘探点沿周边不大于25m，基坑转角处宜布置勘探点，地层变化大的地段适当加密，对暗浜、暗塘、填土等区域适当加密”；JGJ/T72-2017第10.5.4条规定：“勘探点应沿基坑各侧边布设，其间距应根据地层复杂程度确定，宜取15m～30m，土层变化大或有软土、暗塘、暗浜等地段适当加密”；JGJ120-2012第3.2.1条第2款规定“勘探点应沿基坑边布置，其间距宜取15～25m，当场地存在软弱土层、暗沟或岩溶等复杂地质条件时，应加密勘探点并查明其分布及工程特性”。综合上述规范规定，考虑基坑工程特点，基坑工程勘察时，应沿基坑边布设勘探点其间距不宜大于25m，且在转角处应布设勘探点。

三、基坑工程勘探孔的深度

基坑工程勘探孔的深度应满足基坑支护设计计算及对地下水控制的要求，对大多数基坑工程，勘探孔深度达到基坑开挖深度的2倍可以满足要求，当坑底为深厚软土，一般情况下勘探孔深度达到3倍基坑开挖深度也可满足要求，有特殊情况时可钻穿软弱土层。当坑底以下有承压含水层时，勘探孔深度应满足对地下水控制的需要，如隔水帷幕、井点降水、疏干降水等，关于基坑工程勘察，勘探孔的深度控制，可按DGJ32/TJ208-2016第10.5.5条要求考虑：

⒈ 不小于基坑深度的2倍；

⒉ 软土基坑勘探孔深度不小于基坑深度的3倍；

⒊ 当基坑底以下存在对工程有影响的承压含水层时，勘探孔深度应适当加深，必要时钻穿含水层。

四、岩土抗剪强度指标要准确

基坑工程勘察提供的岩土抗剪强度指标是否准确，关系到计算的支护结构所受的土压力是否符合实际，有无安全隐患。因而岩土工程勘察文件中为基坑工程支护设计所提供的岩土参数应准确可靠，采取的土试样质量等级及室内试验应符合规定，满足基坑支护设计计算要求。对进行抗剪强度试验的土试样的质量等级应为I级不扰动土试样，土样的采取应使用满足采取I级土试样的取样器具，同时室内试验方法应满足《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012计算土水压力，各类稳定性验算使用的抗剪强度指标，主要为：

⒈ 抗剪强度试验除常规的快剪试验外，尚应对粘性土进行三轴固结排水剪和三轴不固结不排水试验；

⒉ 对饱和粘性土应进行高压固结试验判定其应力历史，必要时测定其粘粒含量；

⒊ 对砂土应作休止角试验，并进行颗粒分析试验，绘制颗粒粒径分布曲线；

⒋ 当人工素填土厚度大于3m时，应进行重度和抗剪强度试验。

岩土工程勘察文件中宜同时提供不用试验方法得到的抗剪强度指标，供基坑支护设计使用。

五、要重视地下水

地下水是影响基坑工程安全的重要因素，当有地下水时，应查明各含水层的埋深、厚度和分布，判断地下水的类型、补给和排泄条件；有承压水时，应分层量测其水头高度；应对基坑开挖与支护结构使用期内的地下水位的变化幅度进行分析；当附近有地表水体时，应查明地下水与地表水体之间的水力联系。应查明各含水层的渗透性，当基坑工程需要降水时，应采取抽水试验测定各含水层的渗透系数和影响半径，单井涌水量等水文地质参数。

六、岩土工程勘察文件中的基坑工程内容

岩土工程勘察文件中基坑工程章节，是上述基坑工程勘察的成果，其内容应包括：

⒈ 与基坑开挖有关的场地条件、土质条件和工程条件；

⒉ 提出基坑工程设计和施工所需的岩土参数；

⒊ 对地下水控制方案提出建议，当拟采取降水措施时，应提供水文地质计算的参数和预测降水对周边环境可能造成的影响；

⒋ 对基坑周边环境可能产生的影响进行预测并提出环境保护和监测的建议。