2018年第2期  总第65期

昆山市建设工程设计施工图审查中心编                           2018年7月

目  录

政策文件

国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知

江苏省住建设厅关于发布《装配式混凝土结构抗震审查技术要点》的通知

行业简讯

图审中心举办装配式建筑（三板应用）技术交流会

规范标准

住房和城乡建设部发布一批国家、行业标准

工作统计

第二季度全市施工图设计文件审查工作量汇总

第二季度全市主要勘察设计单位违反强制性条文、标准情况汇总

第二季度全市勘察设计文件违反强制性条文、标准分布汇总

第二季度施工图设计文件主要质量问题

质量通报

2018年二季度勘察设计文件质量较差项目通报

技术园地

续谈岩土工程勘察报告经常出现的几个问题

交流平台

执行《建筑设计防火规范》电气设计需注意的几个问题

电子工业洁净厂房电气设计中应注意的几个问题

政策文件

国务院办公厅文件

国办发 〔２０１８〕３３号

国务院办公厅关于开展工程建设项目

审批制度改革试点的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革和优化营商环境的部署要求，推动政府职能转向减审批、强监管、优服务，促进市场公平竞争，国务院决定开展工程建设项目审批制度改革试点。经国务院同意，现就试点工作有关事项通知如下：

一、总体要求

（一）指导思想。全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三 中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院关于深化“放管服”改革和优化营商环境的部署要求，以推进政府治理体系和治理能力现代化为目标，对工程建设项目审批制度进行全流程、全覆盖改革，努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批和管理体系。

（二）试点地区。北京市、天津市、上海市、重庆市、沈阳市、大连市、南京市、厦门市、武汉市、广州市、深圳市、成都市、贵阳市、渭南市、延安市和浙江省。

（三）改革内容。改革覆盖工程建设项目审批全过程（包括从立项到竣工验收和公共设施接入服务）；主要是房屋建筑和城市基础设施等工程，不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程；覆盖行政许可等审批事项和技术审查、中介服务、市政公用服务以及备案等其他类型事项，推动流程优化和标准化。

（四）工作目标。２０１８年，试点地区建成工程建设项目审批制度框架和管理系统，按照规定的流程，审批时间压减一半以上，由目前平均２００多个工作日压减至１２０个工作日。２０１９年，总结推广试点经验，在全国范围开展工程建设项目审批制度改革，上半年将审批时间压减至１２０个工作日，试点地区审批事项和时间进一步减少；地级及以上城市建成工程建设项目审批制度框架和管理系统。２０２０年，基本建成全国统一的工程建设项目审批和管理体系。

二、统一审批流程

（五）优化审批阶段。将工程建设项目审批流程主要划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收等四个阶段。其中，立项用地规划许可阶段主要包括项目审批核准备案、选址意见书核发、用地预审、用地规划许可等。工程建设许可阶段主要包括设计方案审查、建设工程规划许可证核发等。施工许可阶段主要包括消防、人防等设计审核确认和施工许可证核发等。竣工验收阶段主要包括规划、国土、消防、人防等验收及竣工验收备案等。其他行政许可、涉及安全的强制性评估、中介服务、市政公用服务以及备案等事项纳入相关阶段办理或与相关阶段并行推进。

（六）分类细化流程。根据工程建设项目类型、投资类别、规模大小等，分类细化审批流程，确定审批阶段和审批事项。……

（七）大力推广并联审批。每个审批阶段确定一家牵头部门，实行“一家牵头、并联审批、限时办结”，由牵头部门组织协调相关部门严格按照限定时间完成审批。

三、精简审批环节

（八）精减审批事项和条件。取消不符合上位法和不合规的审批事项。取消不合理、不必要的审批事项。对于保留的审批事项，要减少审批前置条件，公布审批事项清单。取消施工合同备案、建筑节能设计审查备案等事项。……

（九）下放审批权限。按照方便企业和群众办事的原则，对下级机关有能力承接的审批事项，下放或委托下级机关审批。相关部门要加强沟通协调，制定配套措施，完善监管制度，开展指导培训，提高审批效能。

（十）合并审批事项。由同一部门实施的管理内容相近或者属于同一办理阶段的多个审批事项，应整合为一个审批事项。推行联合勘验、联合测绘、联合审图、联合验收等。将消防设计审核、人防设计审查等技术审查并入施工图设计文件审查，相关部门不再 进行技术审查。推行以政府购买服务方式开展施工图设计文件审查。将工程质量安全监督手续与施工许可证合并办理。规划、国土、消防、人防、档案、市政公用等部门和单位实行限时联合验收，统一竣工验收图纸和验收标准，统一出具验收意见。对于验收涉及的测量工作，实行“一次委托、统一测绘、成果共享”。

（十一）转变管理方式。对于能够用征求相关部门意见方式替代的审批事项，调整为政府内部协作事项。……推行由政府统一组织对地震安全性评价、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价等事项实行区域评估。

（十二）调整审批时序。落实取消下放行政审批事项有关要求，环境影响评价、节能评价、地震安全性评价等评价事项不作为项目审批或核准条件，地震安全性评价在工程设计前完成即可，其他评价事项在施工许可前完成即可。……

（十三）推行告知承诺制。对通过事中事后监管能够纠正不符合审批条件的行为且不会产生严重后果的审批事项，实行告知承诺制。公布实行告知承诺制的审批事项清单及具体要求，申请人按照要求作出书面承诺的，审批部门可以直接作出审批决定。……

四、完善审批体系

（十四）“一张蓝图”统筹项目实施。加快建立“多规合一”业务协同平台，统筹各类规划。以“多规合一”的“一张蓝图”为基础，统筹协调各部门提出项目建设条件，建设单位落实建设条件要求，相关部门加强监督管理和考核评估。

（十五）“一个系统”实施统一管理。……实现统一受理、并联审批、实时流转、跟踪督办、信息共享。……

（十六）“一个窗口”提供综合服务。整合各部门和各市政公用单位分散设立的服务窗口，设立工程建设项目审批综合服务窗口。建立完善“前台受理、后台审核”机制，综合服务窗口统一收件、出件，实现“一个窗口”服务和管理。

（十七）“一张表单”整合申报材料。……不同审批阶段的审批部门应当共享申报材料，不得要求申请人重复提交。

（十八）“一套机制”规范审批运行。……

五、强化监督管理

（十九）加强事中事后监管。……对于实行告知承诺制的审批事项，审批部门应当在规定时间内对申请人履行承诺的情况进行检查，对申请人未履行承诺的，撤销行政审批决定并追究申请人的相应责任。

（二十）加强信用体系建设。……

（二十一）规范中介和市政公用服务。建立健全管理制度，实行服务承诺制，明确服务标准和办事流程，规范服务收费。依托工程建设项目审批管理系统建立中介服务网上交易平台，对中介服务行为实施全过程监管。

六、统筹组织实施

（二十二）强化组织领导。……研究推动在农村地区因地制宜开展相关工程建设项目审批制度改革。

（二十三）建立考评机制。……

（二十四）做好宣传引导。……

中华人民共和国国务院办公厅

2018 年 5 月 14 日

（此件有缩略）

江苏省住房和城乡建设厅关于发布

《装配式混凝土结构抗震审查技术要点》的通知

苏建科〔2018〕226 号

各设区市建设局（委），昆山市、泰兴市、沭阳县建设局：

为贯彻落实《省政府关于加快推进建筑产业现代化 促进建筑产业转型升级的意见》（苏政发〔2014〕111号）文件精神，稳步推进全省装配式建筑发展，规范装配式混凝土建筑审查程序，提高审查质量，我厅组织专家编制了《装配式混凝土结构抗震审查技术要点》，现予发布，请按照要求开展审查。

附件：《装配式混凝土结构抗震审查技术要点》（略）

江苏省住房和城乡建设厅

2018年5月9日

行业简讯

- 图审中心举办数字化审查系统第一次培训交流会

2018年二季度，我市将按项目试点推行建设工程施工图设计文件数字化审查，逐步实现网上申报、网上审图、网上反馈，实现无纸化施工图审查，推动多图联审工作的高效运作，提升相关行业“互联网+政务”服务水平。

为保证我市数字化审图工作顺利推进，更好地为建设单位、勘察设计单位做好电子文件上传、报送等指导服务，4月4日，昆山市图审中心组织部分建设及勘察设计单位召开了数字化审查系统操作第一次培训交流会。

会上，图审中心邀请软件编制单位工程师对数字化审图系统中的基本资料填写、数字化图纸上报、相关材料上传等进行了操作演示，并对常见问题进行了梳理和解析。与会人员认真听取了软件工程师对施工图审查系统的介绍，并对系统报审流程、项目信息填报等要点进行了交流探讨。以后图审中心将根据数字化审查推进进度再次举行培训会议。

规范标准

住房和城乡建设部发布一批国家、行业标准

住房和城乡建设部公告：

现批准《装配式建筑评价标准》为国家标准，编号为GB/T51129-2017，自2018年2月1日起实施。原国家标准《工业化建筑评价标准》GB/T51129-2015同时废止。

现批准《建筑防烟排烟系统技术标准》为国家标准，编号为GB51251-2017，自2018年8月1日起实施。其中，第3.1.2、3.1.5（2、3）、3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.3.1、3.3.7、3.3.11、3.4.1、4.4.1、4.4.2、4.4.7、4.4.10、4.5.1、4.5.2、4.6.1、5.1.2、5.1.3、5.2.2、8.1.1条(款)为强制性条文，必须严格执行。

现批准国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014局部修订的条文，自2018年10月1日起实施。其中，第5.1.3A、5.4.4（1、2、3、4）、5.4.4B、5.5.8、5.5.13、5.5.15、5.5.17、6.2.2、6.7.4A、7.3.1、7.3.5（2、3、4）、8.2.1、8.3.4、8.4.1、10.1.5、10.3.2、11.0.4、11.0.7（2、3、4）条（款）为强制性条文，必须严格执行。经此次修改的原条文同时废止。

根据住房城乡建设部《关于印发2011年建设标准编制项目计划的通知》（建标[2011]184号）要求，由国家卫生计生委组织编制的《妇幼健康服务机构建设标准》已经有关部门会审，现批准发布，自2018年5月1日起施行。

现批准《建筑工程大模板技术标准》为行业标准，编号为JGJ/T 74-2017，自2018年6月1日起实施。原行业标准《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2003同时废止。

现批准《建筑用遮阳金属百叶帘》为建筑工业行业产品标准，编号为JG/T251-2017，自2018年8月1日 起实施。原《建筑用遮阳金属百叶帘》JG/T251-2009同时废止。

现批准《工业化住宅尺寸协调标准》为行业标准，编号为JGJ/T445-2018，自2018年10月1日起实施。

现批准《钢板桩》为建筑工业行业产品标准，编号为JG/T196-2018，自2018年11月1日起实施。原《冷弯钢板桩》JG/T196-2007同时废止。

现批准《厨卫装配式墙板技术要求》为建筑工业行业产品标准，编号为JG/T533-2018，自2018年11月1日起实施。

、通风、空气调节和照明的总能耗应分别减少65%、50%。甲类建筑因仅靠

工作统计

表一：第二季度全市施工图设计文件审查工作量汇总

| 月份 | 建筑工程 |  | 违反“强标”数 | 违反“强条”数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目数量(子项个数) | 建筑面积(万平米) |  |  |
| 4 | 32+3+2(122+5+2) | 96.25+2.39+0.64 | 687 | 86 |
| 5 | 27+8+5(125+22+5) | 93.13+10.97+5.23 | 638 | 97 |
| 6 | 17+2+6(58+2+7) | 37.44+3.73+4.53 | 305 | 47 |
| 合计 | 76+13+13(305+29+14) | 226.82+17.09+10.40 | 1630 | 230 |
| 综合 | 102(348) | 254.31 | 1630 | 230 |

注：“强条”为“工程建设标准强制性条文”，“强标”为规范中“必须、应”执行的条款。“+”后面为重审及改造项目

表二：第二季度全市主要勘察单位违反强制性条文、标准情况汇总

| 勘察单位名称 | 项目 个数 | 违反 强条 | 违反 强标 | 违反强条 数/每项 | 违反强标 数/每项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏博森建筑设计有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 苏州民用建筑设计院有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 昆山天御岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 昆山华一岩土勘察工程有限公司 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0.06 |
| 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| 苏州同高岩土工程有限公司 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0.17 |
| 昆山市建筑设计院有限公司 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.25 |
| 浙江省工程勘察院 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| 昆山市建设工程质量检测中心 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.00 |
| 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.00 |
| 常州市基础工程有限公司 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.33 |
| 苏州市建筑勘察院有限责任公司 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.50 |
| 上海岩土工程勘察设计研究有限公司 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2.00 |
| 苏州中岩勘察有限公司 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2.00 |
| 江苏省第二地质工程勘察院 | 5 | 0 | 14 | 0 | 2.80 |
| 江苏省建苑岩土工程勘测有限公司 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |
| 江苏鑫华兴岩土工程勘察设计有限公司 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |

表三：第二季度全市主要设计单位违反强制性条文、标准情况汇总

| 设计单位名称 | 项目 个数 | 违反 强条数 | 违反 强标数 | 违反强条数/万m2 | 违反强 条数/项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆山开发区建筑设计院有限公司 | 3 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 淮安市建筑设计研究院有限公司 | 1 | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 上海创霖建筑规划设计有限公司 | 1 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 2 | 2 | 34 | 0.28 | 1.00 |
| 启迪设计集团股份有限公司 | 1 | 1 | 16 | 0.37 | 1.00 |
| 苏州恒盛建筑咨询管理有限公司 | 1 | 1 | 9 | 0.44 | 1.00 |
| 江苏筑森建筑设计股份有限公司 | 1 | 7 | 67 | 0.47 | 7.00 |
| 苏州中海建筑设计有限公司 | 6 | 29 | 237 | 0.49 | 4.83 |
| 无锡市都市建筑设计有限公司 | 1 | 4 | 20 | 0.60 | 4.00 |
| 中铁时代建筑设计院有限公司 | 4 | 2 | 8 | 0.62 | 0.50 |
| 苏州越城建筑设计有限公司 | 7 | 19 | 166 | 0.72 | 2.71 |
| 上海徐汇规划建筑设计有限公司 | 3 | 3 | 26 | 0.76 | 1.00 |
| 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 12 | 12 | 118 | 0.84 | 1.00 |
| 广东珠江建筑工程设计有限公司 | 3 | 23 | 201 | 0.88 | 7.67 |
| 江苏文博建筑设计有限公司 | 4 | 8 | 47 | 0.97 | 2.00 |
| 苏州中兴华涵建筑设计有限公司 | 3 | 3 | 27 | 1.00 | 1.00 |
| 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 2 | 1 | 9 | 1.00 | 0.50 |
| 广东博意建筑设计院有限公司 | 3 | 12 | 50 | 1.03 | 4.00 |
| 上海都市建筑设计有限公司 | 3 | 3 | 12 | 1.04 | 1.00 |
| 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 1 | 7 | 61 | 1.07 | 7.00 |
| 益阳市建筑设计院 | 5 | 4 | 24 | 1.46 | 0.80 |
| 上海新外建工程设计与顾问有限公司 | 1 | 15 | 103 | 1.53 | 15.00 |
| 中衡设计集团股份有限公司 | 2 | 5 | 50 | 1.57 | 2.50 |
| 华仁建设集团有限公司 | 2 | 6 | 16 | 1.72 | 3.00 |
| 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 8 | 13 | 41 | 1.80 | 1.63 |
| 中诚建筑设计有限公司 | 2 | 2 | 6 | 1.80 | 1.00 |
| 江苏中城设计研究院有限公司 | 1 | 2 | 6 | 1.95 | 2.00 |
| 上海新建设建筑设计有限公司 | 3 | 6 | 22 | 2.01 | 2.00 |
| 昆山市建筑设计院有限公司 | 3 | 3 | 7 | 2.12 | 1.00 |
| 杭州华茗设计集团有限公司 | 3 | 6 | 12 | 2.57 | 2.00 |
| 上海同建强华建筑设计有限公司 | 1 | 5 | 7 | 5.00 | 5.00 |
| 苏州华造建筑设计有限公司 | 1 | 8 | 22 | 5.61 | 8.00 |

表四：第二季度全市勘察设计文件违反强制性条文分布汇总

| 专 业 | 强 制 性 条 文 | 违 反 次 数 | 专 业 | 强 制 性 条 文 | 违 反 次 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 | GB50016-2014第5.5.13条 | 4 | 建 筑 | GB50016-2014第5.2.2条 | 2 |
|  | GB50016-2014第8.1.8条 | 4 |  | GB50016-2014第5.4.2条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.2.6条 | 3 |  | GB50016-2014第5.5.17条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.2.7条 | 3 |  | GB50016-2014第6.1.5条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.4.5条 | 3 |  | GB50016-2014第6.4.10条 | 2 |
|  | GB50016-2014第7.1.2条 | 3 |  | GB50016-2014第6.4.11条 | 2 |
|  | GB50016-2014第7.2.4条 | 3 |  | GB50067-2014第4.2.1条 | 4 |
| 结 构 | GB50011-2010第6.3.3.3条 | 12 | 结 构 | GB50007-2011第3.0.2条 | 3 |
|  | GB50011-2010第5.1.1条 | 9 |  | GB50009-2012第5.1.1条 | 10 |
|  | GB50011-2010第6.3.3.2条 | 8 |  | GB50009-2012第8.1.2条 | 2 |
|  | GB50011-2010第4.1.6条 | 5 |  | GB50010-2010第8.5.1条 | 3 |
|  | GB50011-2010第5.1.3条 | 4 |  | GB50010-2010第11.3.6条 | 2 |
|  | GB50011-2010第3.9.2条 | 2 |  | JGJ3-2010第6.3.2条 | 10 |
|  | GB50011-2010第6.1.2条 | 2 |  | JGJ3-2010第7.2.17条 | 6 |
|  | GB50011-2010第6.4.3条 | 2 |  | JGJ94-2008第5.2.1条 | 3 |
| 给 排 水 | GB50974-2014第4.3.9条 | 3 | 给 排 水 | GB50974-2014第5.4.1条 | 2 |
|  | GB50974-2014第5.1.13条 | 3 |  | GB50015-2003（2009）第3.2.4C条 | 7 |
|  | GB50974-2014第9.2.3条 | 3 |  | GB50016-2014第8.1.8条 | 2 |
|  | GB50974-2014第5.2.6.2条 | 2 |  | GB50084-2017第5.0.2条 | 2 |
| 电 气 | GB50016-2014第8.4.1条 | 6 | 电 气 | GB50016-2014第8.4.3条 | 2 |
|  | GB50016-2014第10.1.6条 | 2 |  | GB50073-2013第9.2.5条 | 2 |
|  | GB50016-2014第10.3.1条 | 2 |  | GB50565-2010第10.1.8条 | 2 |
| 节能 | GB50016-2014第6.7.4条 | 3 |  |  |  |

表五：第二季度施工图设计文件主要质量问题

| 主要技术问题 | 典型工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 |
| 建 筑 专 业 |  |  |  |
| ⒈未在每层适当位置设置消防救援窗，不符合强条GB50016- 2014第7.2.4条 | 珠江御景 花园13#楼 | 昆山华敏建 设有限公司 | 广东珠江建筑工 程设计有限公司 |
|  | 拉丝束线车间 | 昆山德力铜 业有限公司 | 无锡市都市建 筑设计有限公司 |
|  | 巴城镇湖滨路 东侧25、31#楼 | 昆山乾睿置 业有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 1～3#五金厂房 | 昆山市鸿欣五金厂 | 中铁时代建筑 设计院有限公司 |
| ⒉消防水泵房或消防控制室未采取防水淹的技术措施，不符合强条GB50016-2014第8.1.8条 | 马鞍山路北江浦路东项目—1#地下汽车库 | 苏州广坤房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 320517308408 地块住宅3#楼 | 太仓裕泰旅游 开发有限公司 | 江苏筑森建筑设 计股份有限公司 |
|  | 珠江御景 花园15#楼 | 昆山华敏建 设有限公司 | 广东珠江建筑工 程设计有限公司 |
| ⒊建筑幕墙在每层楼板处采取防火封堵措施，不符合强条GB50016-2014第6.2.6条 | PM-OLED 模组厂房 | 昆山维信诺 科技有限公司 | 中国建筑上海设 计研究院有限公司 |
|  | 厂房一号楼 | 美巧建筑构件制造（苏州）有限公司 | 上海新建设建 筑设计有限公司 |
| ⒋大堂内楼梯未设封闭楼梯间，不符合强条GB50016-2014第5.5.13条 | 1#综合楼 | 昆山邦新国际教 育投资有限公司 | 上海新外建工程设计与顾问有限公司 |
|  | 杜克教育培训中心一期3#培育楼 | 昆山阳澄湖科 技园有限公司 | 中衡设计集团 股份有限公司 |
| ⒌行政办公楼内设置有生产车间和其他库房，不符合强条GB50016-2014第5.4.2条 | 生产车间 | 昆山亿政食 品有限公司 | 华仁建设集 团有限公司 |
|  | 新建厂房及办公 | 斯沃博达汽车电子（昆山）有限公司 | 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 |
| ⒍排烟机房、通风机房、变电室等开向建筑内的门，未采用甲级防火门，不符合强条GB50016- 2014第6.2.7条 | 珠江御景 花园12、13#楼 | 昆山华敏建 设有限公司 | 广东珠江建筑工 程设计有限公司 |
|  | 巴城镇湖滨路 东侧52#楼 | 昆山乾睿置 业有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 1#厂房 | 华东泓泽电力建设（昆山）有限公司 | 苏州恒盛建筑咨 询管理有限公司 |
| ⒎室外楼梯耐火极限低于1.0h，通向室外楼梯的门未用乙级防火门，楼梯周围2m内的墙面上设置门窗洞口，不符合强条GB50016-2014第6.4.5条 | 机加工车间 | 昆山格里兰仓 储设备有限公司 | 上海新建设建 筑设计有限公司 |
|  | 厂房一号楼 | 美巧建筑构件制造（苏州）有限公司 | 上海新建设建 筑设计有限公司 |
| ⒏高层建筑未沿建筑的一个长边设置消防车道，不符合强条GB50016-2014第7.1.2条。 | 巴城镇湖滨路 东侧25#楼 | 昆山乾睿置 业有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 1#综合楼 | 昆山邦新国际教 育投资有限公司 | 上海新外建工程设计与顾问有限公司 |
| ⒐停车场与厂房的间距或配电房与厂房的间距，不符合强条GB50067-2014第4.2.1条或第3.4.1条。 | 1#、2#厂房 | 昆山市花桥加 华毛纺有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 原料仓库 | 昆山亿政食 品有限公司 | 华仁建设集 团有限公司 |
| ⒑疏散走道在防火分区处未设置常开甲级防火门，不符合强条GB50016-2014第6.4.10条 | 2#中学部、3#小学部教学楼 | 昆山邦新国际教 育投资有限公司 | 上海新外建工程设计与顾问有限公司 |
| 结 构 专 业 |  |  |  |
| ⒈电梯机房、空调机房、阳台、消防疏散楼梯、走廊等活荷载取值不符合强条GB50009-2012 第5.1.1条 | DK33、35宿舍楼 | 苏州汉扬精密 电子有限公司 | 上海徐汇规划建 筑设计有限公司 |
|  | 320517308408 地块住宅6#楼 | 太仓裕泰旅游 开发有限公司 | 江苏筑森建筑设 计股份有限公司 |
|  | 1#综合楼 4#宿舍楼 | 昆山邦新国际教 育投资有限公司 | 上海新外建工程设计与顾问有限公司 |
| ⒉未计算斜交抗侧力构件方向的水平地震作用，不符合强条JGJ3-2010第4.3.2.1条、GB50011-2010第5.1.1条 | 周市镇迎宾路南侧游客集散中心 | 昆山蔚洲房产 开发有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
|  | 淀湖花园二 期地下车库 | 昆山大唐和筑 置业有限公司 | 广东博意建筑 设计院有限公司 |
|  | 研发车间 | 昆山美鸿业金 属制品有限公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
|  | 车站路东、庆丰路北地块1#地下汽车库 | 昆山卓弥房地 产开发有限公司 | 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 |
| ⒊钢筋混凝土构件最小配筋率不符合强条GB50010-2010第8.5.1条、第11.3.6条 | 320517308408地块住宅地下车库 | 太仓裕泰旅游 开发有限公司 | 江苏筑森建筑设 计股份有限公司 |
|  | 三盛 璞悦湾 地下车库 | 昆山滨盛房地 产开发有限公司 | 苏州越城建筑设计有限公司 |
|  | 拉丝束线车间 | 昆山德力铜 业有限公司 | 无锡市都市建 筑设计有限公司 |
| ⒋场地特征周期的取值，不符合强条GB50011-2010第4.1.6条 | PM-OLED 模组厂房 | 昆山维信诺 科技有限公司 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 |
|  | 淀湖花园 18#楼幼儿园 | 昆山大唐和筑 置业有限公司 | 广东博意建筑 设计院有限公司 |
|  | 3#、4#厂房 | 鸿运纸业（昆 山）有限公司 | 上海都市建筑 设计有限公司 |
|  | 厂房一、二号楼 | 美巧建筑构件制造（苏州）有限公司 | 上海新建设建 筑设计有限公司 |
| ⒌有许多荷载遗漏、有大量的构件图中配筋小于计算、有的截面面积不足 | 3#厂房 | 昆山渝博机 电有限公司 | 上海都市建筑 设计有限公司 |
|  | 320517308408地块住宅1～4#楼 | 太仓裕泰旅游 开发有限公司 | 江苏筑森建筑设 计股份有限公司 |
|  | 珠江御景花园 12#楼、地下车库 | 昆山华敏建 设有限公司 | 广东珠江建筑工 程设计有限公司 |
|  | 1#综合楼、2#中学部教学楼 | 昆山邦新国际教 育投资有限公司 | 上海新外建工程设计与顾问有限公司 |
|  | 巴城镇湖滨路东侧S2地下汽车库 | 昆山乾睿置 业有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| ⒍框架梁梁端截面下部钢筋面积与上部钢筋面积之比＜0.3(抗震等级二、三级)，不符合强条GB50011-2010第6.3.3.2条、JGJ3-2010第6.3.2.3条 | 周市镇迎宾路南侧游客集散中心 | 昆山蔚洲房产 开发有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
|  | 新建综合楼 | 苏州汉扬精密 电子有限公司 | 上海徐汇规划建 筑设计有限公司 |
|  | 2#厂房及办公 | 昆山市人帆 鞋业有限公司 | 苏州越城建筑 设计院有限公司 |
| ⒎框架梁梁端箍筋加密区的长度、间距、直径，不符合强条GB50011-2010第6.3.3.3条、JGJ3-2010第6.3.2.4条 | 周市镇迎宾路南侧游客集散中心 | 昆山蔚洲房产 开发有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
|  | DK33、35宿舍楼 | 苏州汉扬精密 电子有限公司 | 上海徐汇规划建 筑设计有限公司 |
|  | 马鞍山路北江浦路东项目—2～4#楼 | 苏州广坤房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 3#厂房 | 昆山渝博机 电有限公司 | 上海都市建筑 设计有限公司 |
| ⒏抗震等级为一、二、三级的剪力墙，其分布钢筋配筋率＜0.25%，不符合强条JGJ3-2010第7.2.17条、GB50011-2010第6.4.3条 | 珠江御景 花园13、14#楼 | 昆山华敏建 设有限公司 | 广东珠江建筑工 程设计有限公司 |
|  | 巴城镇湖滨路 东侧29、32#楼 | 昆山乾睿置 业有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 1#综合楼，4#B、C、D中学宿舍楼 | 昆山邦新国际教 育投资有限公司 | 上海新外建工程设计与顾问有限公司 |
| ⒐未计算桩基沉降，不符合强条JGJ94-2008第3.1.4条或GB50007-2011第8.5.13条、第3.0.2条 | 淀湖花园二期52、56、53#楼 | 昆山大唐和筑 置业有限公司 | 广东博意建筑 设计院有限公司 |
|  | 三盛 璞悦湾 6、17#楼 | 昆山滨盛房地 产开发有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
| ⒑上人屋面活载或屋面檩条计算时屋面活载取值不符合强条GB50009-2012第5.3.1条或第7.1.2条 | 1、2#厂房 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
| ⒒传至基础的活载折减，不符合强条GB50009-2012第5.1.2条 | 厂房 | 昆山爱德利 制衣有限公司 | 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 |
| 勘 察 专 业 |  |  |  |
| ⒈软土厚度变化较大地段未加密探孔查明变化，不符合强标GB50021-2001第4.1.16条或4.9.2条、JGJ120-2012第3.2.1条 | 特警基地 | 昆山市公安局 | 江苏鑫华兴岩土工程勘察设计有限公司 |
|  | 巴城镇湖滨路 东侧S2地块 | 昆山乾睿置 业有限公司 | 上海岩土工程勘察设计研究有限公司 |
|  | 厂房等 | 昆山维信诺 科技有限公司 | 昆山市建筑设 计院有限公司 |
| ⒉未提供场地潜水或微承压水历史最高水位，不符合强标GB50021-2001第7.1.1条5款 | 新建厂房及办公 | 斯沃博达汽车电子（昆山）有限公司 | 苏州同高岩土 工程有限公司 |
|  | 马鞍山路北 江浦路东项目 | 苏州广坤房地 产开发有限公司 | 江苏省第二地 质工程勘察院 |
| ⒊为判别液化布置的勘探孔少于每幢主要建筑物下1个，不符合DGJ32/TJ208-2016第15.3.3条第2款 | 马鞍山路北 江浦路东项目 | 苏州广坤房地 产开发有限公司 | 江苏省第二地 质工程勘察院 |
|  | 巴城镇湖滨路 东侧S2地块 | 昆山乾睿置 业有限公司 | 上海岩土工程勘察设计研究有限公司 |
|  | 周市镇黄浦江路西侧、长兴东路南侧工业邻里中心项目 | 昆山蔚洲投资 发展有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| ⒋未查明软土的固结历史，结构破坏对强度和变形的影响，不符合强标GB50021-2001第6.3.2条 | 特警基地 | 昆山市公安局 | 江苏鑫华兴岩土工程勘察设计有限公司 |
|  | 1～3#厂房 | 昆山市汇丰 实业有限公司 | 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 |
|  | 3#厂房、办公楼及水池泵房 | 上海圣瑞德紧固 件昆山有限公司 | 苏州同高岩土 工程有限公司 |
| ⒌建议降水，未评价预测降水对环境的影响，不符合强标GB50021-2001第4.8.10条、JGJ72-2004第8.7.1条第2款 | 周市镇迎宾路南侧游客集散中心 | 昆山蔚洲房产 开发有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 特警基地 | 昆山市公安局 | 江苏鑫华兴岩土工程勘察设计有限公司 |
|  | 马鞍山路北 江浦路东项目 | 苏州广坤房地 产开发有限公司 | 江苏省第二地 质工程勘察院 |
| ⒍未评价地下水对结构物的上浮作用，不符合强标GB50021-2001第7.3.2条或JGJ72-2004第8.6.1条 | 拉丝束线车间，车间二～四 | 昆山德力铜 业有限公司 | 苏州市建筑勘察 院有限责任公司 |
|  | 陆家镇陈巷环卫中转站—转运站 | 昆山市陆家 镇人民政府 | 昆山市建设工 程质量检测中心 |
| ⒎桩基工程评价，未提出桩径、桩长方案的建议，不符合强标GB50021-2001第4.9.8.1条 | 马鞍山路北 江浦路东项目 | 苏州广坤房地 产开发有限公司 | 江苏省第二地 质工程勘察院 |
|  | 320517308408 地块住宅项目 | 太仓裕泰旅游 开发有限公司 | 江苏省建苑岩土 工程勘测有限公司 |
| ⒏未评价微承压水对地基稳定性的影响，不符合强标GB50021-2001第7.3.2条 | 拉丝束线车间 车间二～四 | 昆山德力铜 业有限公司 | 苏州市建筑勘察 院有限责任公司 |
|  | 320517308408 地块住宅项目 | 太仓裕泰旅游 开发有限公司 | 江苏省建苑岩土 工程勘测有限公司 |
| 给 排 水 专 业 |  |  |  |
| ⒈灭火器配置级别或保护距离不够，不符合强条GB50140-2005第7.1.2条或第7.1.3条（或5.2.1条、5.2.2条） | 1#综合楼 | 昆山邦新国际教 育投资有限公司 | 上海新外建工程设计与顾问有限公司 |
|  | 办公楼改造工程 | 埃特博兰机电工程设计(昆山)有限公司 | 杭州华茗设计 集团有限公司 |
|  | 生产车间改造 | 胜斐迩仓储系统（昆山）有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| ⒉消防水箱(池)进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙小于150mm，不符合强条GB50015- 2003（2009）第3.2.4C条 | 1#综合楼 | 昆山邦新国际教 育投资有限公司 | 上海新外建工程设计与顾问有限公司 |
|  | 淀湖花园 二期53#楼 | 昆山大唐和筑 置业有限公司 | 广东博意建筑 设计院有限公司 |
|  | PM-OLED厂房 | 昆山维信诺 科技有限公司 | 中国建筑上海设 计研究院有限公司 |
|  | 2#宿舍楼 | 昆山丘钛微电 子科技有限公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
| ⒊高大净空场所喷头最大间距，不符合强条GB50084-2017第5.0.2条 | 1#综合楼 | 昆山邦新国际教 育投资有限公司 | 上海新外建工程设计与顾问有限公司 |
|  | 拉丝束线车间 | 昆山德力铜 业有限公司 | 无锡市都市建 筑设计有限公司 |
| ⒋消防泵房排水能力不足，不符合强条GB50016-2014第8.1.8条 | 办公楼及水池泵房 | 上海圣瑞德紧固 件昆山有限公司 | 上海同建强华建 筑设计有限公司 |
| 5.室内消火栓系统缺水泵接合器，不符合强条GB50565-2010第5.4.1条 | 办公楼及水池泵房 | 上海圣瑞德紧固 件昆山有限公司 | 上海同建强华建 筑设计有限公司 |
| 6.消防电梯基坑缺排水，不符合强条GB50974-2014第9.2.3条 | 珠江御景 花园11、13#楼 | 昆山华敏建 设有限公司 | 广东珠江建筑工 程设计有限公司 |
| 7.消防水泵吸水管之间的母管上未设分隔阀门，不符合强条GB50974-2014第5.1.13.1条 | 1、2#车间 | 苏州朝朝兴 文具有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| 电 气 专 业 |  |  |  |
| - 消防用电设备未采用专用的供电回路，不符合强条GB50016-2014第10.1.6条 | 珠江御景 花园13#楼 | 昆山华敏建 设有限公司 | 广东珠江建筑工 程设计有限公司 |
|  | 门卫及泵房 | 昆山维信诺 科技有限公司 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 |
| ⒉电子厂房(建筑面积大于3000m2)、防火卷帘处，养老用房,需与火灾系统联动场所，未设火灾自动报警系统，不符合强条GB50016-2014第8.4.1条 | 3#小学部教学楼 | 昆山邦新国际教 育投资有限公司 | 上海新外建工程设计与顾问有限公司 |
|  | 2#厂房 | 昆山宝鼎工艺 制衣有限公司 | 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 |
|  | 三盛 璞悦湾 22#楼 | 昆山滨盛房地 产开发有限公司 | 苏州越城建筑设计有限公司 |
|  | 教学实验楼 | 昆山市锦溪中心小学校 | 苏州华造建筑设计有限公司 |
| ⒊未设疏散照明，不符合强条GB50016-2014第10.3.1条 | 厂房一、二号楼 | 美巧建筑构件制造（苏州）有限公司 | 上海新建设建 筑设计有限公司 |
|  | 珠江御景 花园15#楼 | 昆山华敏建 设有限公司 | 广东珠江建筑工 程设计有限公司 |
| ⒋消控室未设置消防水泵手动直接控制装置，排烟风机控制，不符合GB50116-2013第4.1.4条 | 50#厂房 消防改造 | 纬润高新材料 （昆山）有限公司 | 上海徐汇规划建 筑设计有限公司 |
|  | 办公室装修工程 | 江苏实达迪美数 据处理有限公司 | 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 |
| ⒌柴油发电机房、低压配电室、消控室等未设备用照明，不符合强条GB50016-2014第10.3.3条 | 辅助用房 | 昆山维信诺 科技有限公司 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 |
|  | 蝶湖湾 幼儿园装修 | 昆山经济技术开发区社会事业管理局 | 昆山开发区建筑 设计院有限公司 |
| ⒍消防配电线路的敷设无防火措施，不符合强条GB50016- 2014第10.1.10条 | 泵房及消防水池 | 鸿运纸业（昆 山）有限公司 | 上海都市建筑 设计有限公司 |
| ⒎未设火灾声光警报器，不符合强条GB50116-2013第4.8.1条 | 生产车间改造 | 胜斐迩仓储系统（昆山）有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| ⒏未设火灾自动报警系统，不符合强条GB50229-2006第11.5.20条 | 配电房 | 昆山丘钛微电 子科技有限公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
| ⒐太阳能用电设备未设剩余电流保护装置，不符合强条GB50364-2005第5.6.2条 | 淀湖花园 18#楼幼儿园 | 昆山大唐和筑 置业有限公司 | 广东博意建筑 设计院有限公司 |
| ⒑人员密集场所疏散照明照度值，不符合强条GB50016-2014第10.3.2.2条 | 大市淞沪中路（桃园新村）动迁小区社区综合用房改造工程 | 昆山瑞成房地 产开发有限公司 | 中诚建筑设 计有限公司 |
| 11. 幼儿活动场所电源插座不符合JGJ310-2013第5.2.4条。 | 蝶湖湾幼儿园装修 | 昆山经济技术开发区社会事业管理局 | 昆山开发区建筑 设计院有限公司 |

备注：本简报中混凝土结构设计规范GB50010-2010为2015年版、建筑抗震设计规范GB50011-2010为2016年版

质量通报

昆图审〔2018〕4号

关于对2018年二季度

勘察设计文件质量较差项目的通报

各勘察设计及相关单位：

2018年第二季度，图审中心共受理报审建筑项目102个(348个子项)，建筑面积约254万平方米。在施工图审查过程中，发现勘察设计单位违反强制性条文共230条次，违反一般性条文1630条次，设计单位违反强制性条文0.9条／万m2。与今年一季度相比，设计单位每万m2违反强条数有所回升，有的单位违反强条数依然较多。首先是部分勘察设计单位从业人员工作态度不严谨，致使出现较多明显错误，而且三级校审形同虚设，未能层层把关，就连一些应当精心打造的教育项目也未能幸免，存在较多安全隐患。二是设计周期过短，有些建设单位为了抢时间开工，留给勘察设计单位的时间太少，为了揽任务、抢时间，设计人员疲于应对，匆匆交工，造成很多低级错误。如一直以来表现较好的某家设计单位，迫于设计时间短的压力，本次图纸内容违反大量强制性条文，整体设计质量不高，有赶工之嫌。三是部分设计单位设计人员技术水平差异大，设计基本概念不清，设计质量参差不齐，出现较多的问题。现将二季度勘察设计质量较差的项目通报如下，望各有关单位及个人引以为戒，制定合理的设计周期，加强质量控制，履行岗位职责，把各级责任制落到实处，提高勘察设计质量，避免类似问题再次发生。

| 设计/勘察单位 | 项目名称 | 主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 上海新外建工程设计与顾问有限公司 | 1#综合楼（含人防地下室、连廊）、2#中学部教学楼、3#小学部教学楼、4#A~D中学宿舍楼、5#幼儿园 | 建筑专业：本工程为学校建筑，违反强条4条，违反强标33条，设计深度39条。剧场未形成独立的防火分区，剧场舞台与后台间未设甲级防火门，疏散走道在防火分区处未设置常开甲级防火门，上述均不符合消防规范要求，问题较多。 给排水专业：违反强制性条文4条；强制性标准14条；设计深度及其它38条。问题很多、图纸粗糙、设计质量差，如：1、消防水池进水管和溢流水位之间空气间间隔不足；2、泳池管道和生活饮用水管道连接；高大净空场所喷淋参数有误。3、有热水需求未设太阳能无任何手续，中厅喷头距离>3m，中庭多处设计混乱，交待不清。 暖通专业：违反强制性条标准4条；设计深度及其它20条。950RT用高压冷水机组违反规范，地暖图完全无法辨识。 |
| 苏州华造建筑设计有限公司 | 教学实验楼、食堂、看台 | 建筑专业：违反强制性条文2条；强制性标准10条；设计深度及其它12条。外廊栏杆仅1.05m，室外楼梯2米内开设门洞口，教学楼采用水泥发泡板，均存在安全隐患。 给排水专业：违反强制性条文4条；强制性标准3条；设计深度及其它9条。问题很多，如：1、消防水泵吸水管有气囊；2、食堂未设喷淋。 |
| 苏州越城建筑设计有限公司 | 1～24#楼，地下车库（含人防） | 结构专业：违反强制性条文8条；强制性标准45条；安全性问题18条；设计深度及其它70条。各栋楼板存在较多转角开口剪力墙情况，X向剪力墙布置过少，Y向结构偏心过大，抗震极为不利。违反条文较多，整体设计质量不高，有赶工之嫌。 电气专业：违反强制性条文2条；强制性标准24条；设计深度及其它28条。主要问题有：老年人建筑未设火警系统；应急照明和疏散指示标志备用电源供电时间不符合要求；住宅公共设施电源进线未设剩余电流保护；与卫生间无关的线管穿过卫生间；未全楼报警、未全楼广播、二者未交替循环排播放；自行车库照明无节能控制措施；无障碍住房设计不符合要求；消控室无远传功能；防火卷帘两侧未设手动控制按钮等。 |
| 广东珠江建筑工程设计有限公司 | 11、12、13、14、15#楼，地下车库（含人防） | 结构专业：违反强制性条文9条；安全性问题29条；强制性标准61条；设计深度及其它110条。常规问题太多，设计内部审核不严。 给排水专业：违反强制性条文3条；强制性标准21条；设计深度及其它61条。室内给排水管道未设计到位，太阳能未充分利用屋面，也未见允许采用阳台式太阳能的规划许可，消火栓减压孔板及减压稳压消火栓不一致，减压楼层也不统一；消防电梯基坑缺排水。 电气专业：违反强制性条文 2 条；强制性标准50条；设计深度及其它 51条。主要问题有：大于200平米商业未设疏散照明；未全楼报警，未与应急广播交替循环播放；防侧击不符合要求；设计照度与照度标准值偏差不符合要求；户内箱配向用电设备断路器未断N线；消防配电线路过负荷保护动作于断电；求助呼叫按钮安装高度不符合要求；桥架无接地措施等。 |
| 中国建筑上海设计研究院有限公司 | PM-OLED模组厂房，仓库，辅助用房，AM-OLED模组厂房A~H | 给排水专业：违反强制性条文2条；强制性标准18条；设计深度及其它24条。图纸粗糙、问题较多，如：消防水箱有效容积不足；消防水箱进水管与溢流水位之间空气间隔、出水防止旋流器保护高度均不足。 电气专业：违反强制性条文2条；强制性标准17条；设计深度及其它14条。问题太多，回复仍有多条意见未修改到位，如：柴油发电机房、低压配电室等未设备用照明，消防用电设备未采用专用供电回路，消防控制室贴临卫生间并无接地，仓库感烟探测器保护面积大于60㎡，防火卷帘未设手动控制按钮，楼梯间未设火灾探测器，缺漏较多。 |
| 江苏省第二地质工程勘察院 | 12～14#楼，人防工程2，配电房三 | 勘察专业：违反标准5 条；设计深度及其它23条。 主要问题：因工期较紧，致使勘察方案规划欠细致，报告较审较粗糙，致使存在问题较多。 |

昆山市建设工程设计施工图审查中心

2018年7月30日

抄报：苏州市住建局

昆山市住建局

打字：申纪创                                                    校对：唐咏

技术园地

续谈岩土工程勘察报告常出现的几个问题

撰稿人：张贵斌  高级工程师   注册土木工程师（岩土）

笔者从事岩土工程勘察工作几十年，早在2014年就对岩土工程勘察报告中常出现的问题有过探讨，主要有：a）重视勘察施工的准备工作；b）重视现场工作；c）由于设计变更而补勘的问题；d）软土场地管桩建议应注意的问题；e）关于地下水水位问题；f）关于场地类别的确定问题；g）有关图件问题。

经过多年审查单位与勘察单位的交流、磨合，近些年在所审查的岩土工程勘察报告中，已少有违反强制性条文的情况，但违反一般性条文、编制深度和其它问题仍然较多。现就一些常见问题再度进行相应的探讨。

1、岩土分层问题

a）场地有一般性填土和因暗塘（浜）所填新近填土，常有勘察报告对此未进行划分而统一划为一层，此两类填土因来源、堆积年限和堆积方式不同，应区分划层；

b）夹层土，常有报告对此分层较粗犷。常有从静探指标看同层内有一定规模和厚度的上段、中段或下段强度差异较大，而划为一层。简单以夹层定名一带而过，此结果往往导致统计变异系数较大，岩土参数指标失真，往往把不利因素减小，有利因素放大的情况，此情况应划分为亚层或透镜体为妥。规范规定，在地基主要受力层内对厚度大于0.5m的夹层或透镜体应采取土试样，或进行原位测试，见GB50021-2001第4.1.20条3款（强条）。

c）有报告静探指标显示为软土特征（Ps=0.5左右），而土试定名为一般性粘土，此类情况应进行数据可靠性分析（是否有试样在储运过程中有失水现象）。

2、欠固结土问题

有些场地存在较厚的欠固结土，一般为填土，特别是暗塘（浜）区存在的新近填土。对此类欠固结土应注意对桩基工程产生的影响进行评价。有两方面评价，其一是对桩可能产生负摩阻力的影响，GB50021-2001第4.9.8条3款有要求，其二是对桩基施工所产生的不利影响。

3、加密探孔问题

报告审查中，关于加密探孔问题较为多见，主要原因是工程技术人员现场施工时未及时发现问题，待报告完成后才呈现，待图审不能通过才不得不补勘。

本地区主要表现在浅部软土层或填土层厚度变化较大（对桩基承载力有差异的影响较大，及对基坑工程的影响较大）。另一种情况是可作为桩基持力层的主要土层层面或厚度在相邻探孔间变化较大，对桩长（桩底标高）的设计方案影响较大。此类加密问题，规范多处有明确要求，如GB50021-2001第4.1.16条2款、第6.3.3条，JGJ120-2012第3.2.1条2款，JGJ/T72-2017第4.3.1、第4.3.2条，DGJ32/TJ208-2016第10.1.6条、第10.2.1条4款、第10.3.2条1款、第10.4.2条1款、第10.5.4条。

4、关于液化判别问题

a）关于液化判别孔的数量，省规DGJ32/TJ208-2016第15.3.3条2款规定，每一主要单体建筑物设置液化判别孔不应少于1个。与国标GB50021-2001第5.7.8条每个建筑场地不应少于3个有更严格的要求，应按省标执行。

b）关于有效判别孔的设置，应按GB50021-2001第5.7.9条执行。即试点的竖向间距为1.0～1.5m，每层土的试验点数不宜少于6个。常有报告，每个钻孔都有试点，但间距较大，数量较少。有的层厚较大却仅有1个或2个测点，未按要求间距连续测试（竖向有漏点），即不是有效液化判别孔。

c）关于液化判别，地下水水位取值，宜按GB50011-2010第4.3.3条3款中dw所释的，宜按设计基准期内年平均最高水位采用，dw取值应为孔口向下至最高水位距离。即最高水位在孔口处的埋深（dw=孔口高程——最高水位，负值时取0.0）。有的勘探单位对此理解有误，取了标高。本地区当场地较平坦时亦可统一按0.0米或0.5m取值。

d）液化判别粘粒含量取值规范中规定当小于3或砂土时应采用3，所谓砂土应为试点的土试定名，而非试点所在土层的定名。

5、勘探点布设问题

a）带有裙楼或外扩地下室的高层建筑，勘探点布设时应将裙楼和外扩地下室与主楼一同考虑，见JGJ/T72-2017第4.3.2条2款，有的勘察报告对此有所疏漏。

b）地库勘探点布设应按周边布设，间距不应大于25m，基坑转角处宜布设勘探点，见DGJ32/TJ208-2016第10.5.4条，有勘察报告把基坑外围探查孔与周边孔一同考虑，而直布置在外围，不妥。外围探查孔一般间距较大，深度较浅。

c）有的建筑有外凸部分，布孔应考虑涵盖此部分，否则易产生勘察范围不足问题，不符合GB50021-2001第4.1.11条3款。

d）按方格网布设的建筑场地，纵横剖面应均衡设置，以能够较全面反映地层的变化情况。

6、试验数量的问题

对一些特殊试验项目（如三轴，前期固结压力、灵敏度、渗透等）也应满足每一主要土层不少于6组件的最低统计数量要求。对于较大规模的工程项目，仅满足6组件也是不合时宜的，主要目的是能够统计获得有代表性的相关参数。

7、桩基础的变形参数问题

对需要进行沉降变形验算的桩基工程，应提供变形参数建议值，见JGJ/T72-2017第8.3.15条及DGJ32/TJ208-2016第18.2.4条4款，对根据地区经验和原位测试参数按《高规》表F.0.2换算土的压缩模量Es值，亦应给出各层所建议的Es值所适用的压力段（因模量值与压力段相关）。

8、勘察范围问题

勘察报告范围不足问题常出现在场地分块分别提供独立的勘察报告时，地库边界资料不足时产生。分块提供报告时地库边界附近的地质情况往往需要外沿至相邻地块已有的钻孔和剖面资料才完整。

9、基坑降水、排水对周边环境的影响问题

基坑降（排）水不仅有承压水降水会对周边环境产生影响，降排潜水也会对周边环境产生影响。往往有报告确定承压水对基坑地基稳定性不会产生影响时，就未分析预测潜水降排水对周边环境产生的影响，此问题GB50021-2001第4.8.10条4、5款有要求。

10、地基均匀性评价问题

地基均匀性评价应按所建议基础形式（天然地基或桩基）及所建议的可能的持力层，根据地层分布特征按单体建筑物进行。有勘察报告尚未明确基础形式和持力层情况而评价地基的均匀性，往往无针对性。

11、地下水水位量测问题

a）潜水水位量测数量应不少于钻探孔数的1/2，JGJ83-2011第5.0.5条1款，有要求。

b）应明确钻孔完成后所测量的水位是混合水位。

c）承压水位应无初见水位（初见水位应为含水层顶板标高），有报告能量出承压水初见水位，方法值得商榷。

d）当所测潜水水位或承压水水位，不同钻孔所测水位高差较大时，应复核场地地形地貌条件的可能性和个别测点结果的可靠性。

12、平面图问题

a）平面图应有各拟建建筑物的定位坐标，以判别勘察期总图与最终设计总图中各拟建建筑物定位的一致性。常有因设计变更、勘察期的定位与最终定位不一致的情况发生。

b）平面图应有高程基准点（BM点），并应有定位坐标，场地没有指定的高程基准点时，勘察单位应自行设置，位置应选在利于长久保存的点，目的是为后期基础施工等校验提供依据。

c）平面图应尽可能反映周边环境（道路、管线、已有建筑地形地貌等），当平面图反映内容较多时应按主体内容分别出图。

d）平面图应在设计总图基础上，合理规划布局，隐去与勘察不相关内容，突出显示与勘察相关内容。

e）平面图的线条、文字、建筑物轮廓线、剖面线、勘察点表达应清晰，对勘察所划分的各类分区界线应有清晰标识。

上述问题及理解，因水平有限，不当之处请有关同仁批评指正，不胜感谢。

交流平台

电子工业洁净厂房电气设计中应注意的几个问题

撰稿人：于香玲  高级工程师   注册设备工程师（电气）

近年来以微电子产品为代表的高新技术发展迅速，其生产过程对生产环境要求十分严格，不仅照度要求高，用电设备可靠供电更是保证生产的前提；另外一些电子产品生产过程中不断产生和积聚静电，需采取可靠的接地措施，对接地要求也高。本文着重根据GB50472-2008《电子工业洁净厂房设计规范》（以下简称《电洁规》）和GB50073-2013《洁净厂房设计规范》（以下简称《洁规》）两本规范，结合平时审图过程中常见的问题，列举相关条文，提醒设计师们注意。

1 专用消防口

设计人员经常忽略《电洁规》12.2.4条（强条）：“洁净厂房在专用消防口应设置红色应急照明指示灯”。这个条文很少有设计师设计正确，要么根本没考虑，要么和平常疏散出口混为一谈，认为做“安全出口”标志灯就满足要求，主要原因是不明白什么是“专用消防口”。

《洁规》中术语2.0.37“专用消防口”解释为“消防人员为灭火而进入建筑物的专用入口,平时封闭,使用时由消防人员从室外打开”。具体设置见建筑专业5.2.10条（强条）：“洁净厂房同层洁净室(区）外墙应设可供消防人员通往厂房洁净室(区)的门窗,其门窗洞口间距大于80m时,应在该段外墙的适当部位设置专用消防口” 。专用消防口的宽度不应小于750mm,高度不应小于1800mm，并应有明显标志。楼层的专用消防口应设置阳台,并从二层开始向上层架设钢梯。另外，5.2.11条要求：洁净厂房外墙上的吊门、电控自动门以及装有栅栏的窗, 均不应作为火灾发生时提供消防人员进入厂房的入口。

从上述具体规定中可知，“专用消防口”是消防人员灭火的专用入口，其设置于建筑的外墙；因此应急照明指示灯也不应是电气专业平常设置在安全出口或疏散门上的灯光疏散指示标志。这就要求电气工程师设计时需要仔细看建筑图纸标注，或者和建筑师沟通，明确专用消防口的具体位置，才能设计出满足规范的图纸。

2 配电

2.1 变电所专线供电

电子工业洁净厂房中的产品生产用主要工艺设备,一般都是电子生产线的关键设备、核心设备,它们的正常、连续运转对确保生产线的正常运转至关重要,所以近年来的一些电子产品生产用主要设备都要求由专用变压器或专用低压馈电线路供电。随着科学技术的发展,电子产品生产的精细化、微型化、高质量和高可靠性的要求日益严格,对洁净室(区)的空气洁净度等级要求严格和连续运转、高纯物质供应可靠和连续,这些都对洁净室(区)的电力供应提出了连续甚至不间断供应的要求。

因此《洁规》第9.1.2条规定：“洁净厂房的主要生产艺设备应由专用变压器或专用低压馈电线路供电,有特殊要求的工作电源宜设置不间断电源(UPS)” 。

而电气照明为了生产顺利进行，所以也很重要。除要解决好照明形式、光源、照度等系列问题,还要保证照明电源的连续性、可靠性和稳定性。洁净厂房照明电源直接由变电所低压开关柜专线供电,把它与动力供电线分开,既避免引起照明电源电压频繁的、较大的波动, 同时要增加供电的可靠性。净化空调系统用电负荷也是如此。

2.2 应急电源

首先排气介质中含有易燃、易爆或剧毒等危险物质，或者工艺可靠性要求较高时，为了确保安全运行，排风系统不能停止运转；其次为了避免停电无法运行而诱发事故的发生，还需确保事故排风系统及时投入运行，此类设备均应设应急电源；另外洁净厂房内的安全保护系统应设置应急电源。

3 照明

从工艺性质来看,洁净厂房内一般从事精密视觉工作,需要高照度高质量照明。但灯具安装的数量受到送风风口数量和位置等条件的限制,这就要求在达到同一照度值情况下,安装灯具的个数最少。荧光灯的发光效率一般是白炽灯的3～4倍,而且发热量小,有利于空调节能。此外,洁净室天然采光少,在选用光源时还需考虑它的光谱分布尽量接近于天然光。三基色荧光灯显色性好、寿命长（尤其是直管荧光灯），因此目前国内外洁净室一般均采用三基色荧光灯作为照明光源。有些洁净室层高较高,采用一般低功率荧光灯照明很难达到设计照度值，可考虑采用大功率三基色荧光灯。 随着LED的崛起，其具有光效高、寿命长的特点，但做到显色性好、中色温则价格偏高，如果性价比合适，也可采用满足规范要求的LED ，以取得更良好和稳定的照明条件。

另外需注意《洁规》第9.2.2条（强条）：“洁净室内一般照明灯具应为吸顶明装。当灯具嵌入顶棚暗装时，安装缝隙应有可靠的密封措施。洁净室应采用洁净室专用灯具”。

4 防静电及接地和安全保护

目前送审的图纸对这项设计内容很少关注，或仅有简单说明交代，希望设计师严格按《电洁规》中相关条文进行设计。

首先，注意防静电及接地。通常在电子工业洁净厂房中,有多种可燃、有毒的气体、液体、粉体需要输送或储存，其设备、管道是容易产生静电危害的场所，大家都知道静电的存在将会影响生产、检测、试验等有洁净环境要求场所的洁净效果。因此需采取可靠的、安全的导静电泄放至大地的接地措施,以保证一旦产生静电能够迅速、有效、安全地泄放。还有排除有爆炸危险气体和粉尘的局部排风系统以及输送易燃、易爆化学品的管道，也应采取防静电接地措施。

洁净厂房中防静电环境的净化空调系统，其送风口和风管，应选用导电材料制作，并应接地；净化空调、各种配管使用部分绝缘性材质时，应在其表面安装金属网，并应将其接地。当使用导电性橡胶软管时，应在软管上安装与其紧密结合的金属导体，并应采用接地引线与其可靠接地。

其次，安全防护。由于在各类洁净厂房生产过程中需使用易燃、易爆和有毒气体和液体，并有易燃、易爆和有毒物质的供应管道，因此相关场所应设置气体和液体泄漏报警装置，并自动连锁开启事故排风机，以确保安全生产。设计时具体设置场所或部位参考如下：

《电洁规》要求：“液态危险化学品的储存、分配间，应设置液体泄露报警装置；易燃、易爆气体、有毒气体的贮存分配间（区），气瓶柜，分配阀门箱内，工艺设备的气体分配箱和排风管内，应设置气体泄露报警装置”。《洁规》规定：“当易燃、易爆、有毒物质管道敷设在技术夹层或技术夹道内时,必须采取可靠的浓度检测报警、通风措施，报警信号应联动启动或手动启动相应的事故排风机,并应将报警信号送至消防控制室”。

5 其它

另外设计师经常疏忽《电洁规》第12.3.4.2条：“当洁净厂房防火分区面积超过现行国家标准GB50016《建筑设计火规范》的规定时或顶部安装点式探测器不能满足现行规范设计要求时,在洁净室(区)内净化空调系统混入新风前的回风气流中应设置灵敏度严于0.01%obs/m的早期烟雾报警探测器”。

建筑专业6.2.7.3条（强条）：“丙类生产的电子工业洁净厂房，在关键生产设备自带火灾报警和灭火装置以及回风气流中设有灵敏度严于0.01%obs/m的高灵敏度早期火灾报警探测系统后,安全疏散距离可按工艺需要确定,但不得大于本条第2款规定的安全疏散距离的1.5倍”。

审图时经常遇到有建筑专业将防火分区扩大，在说明中交代已设计高灵敏度早期火灾报警探测系统。然而建筑专业并未向电气专业交代，电气专业也未仔细看建筑图纸，造成设计时仍采用普通火灾探测器，未按规范要求选择高灵敏度早期火灾报警探测器。在此，提醒电气设计师一定要先看建筑说明和防火分区划分及面积，两专业之间要密切配合、相互统一。

6 结束语

洁净厂房是现代科学技术发展的产物,随着科学技术的日新月异,新技术、新工艺、新产品不断出现,产品精密度的日益提高。目前,洁净厂房已广泛应用于电子、生物制药、宇航、精密仪器制造等重要部门，希望各位工程师认真学习相关规范，设计出更安全、合理的电气图纸。