2019年第2期  总第69期

昆山市建设工程设计施工图审查中心编                           2019年7月

目  录

政策文件

中华人民共和国消防法

行业简讯

图审中心举办建筑专业技术交流座谈会

规范标准

住房和城乡建设部、省住建厅发布一批国家、行业、地方标准

工作统计

第二季度全市施工图设计文件审查工作量汇总

第二季度全市主要勘察设计单位违反强制性条文、标准情况汇总

第二季度全市勘察设计文件违反强制性条文、标准分布汇总

第二季度施工图设计文件主要质量问题

质量通报

2019年第二季度勘察设计文件质量较差项目通报

技术园地

关于无梁楼盖结构设计依据的规范条文及设计建议

交流平台

执行《建筑设计防火规范》电气设计需注意的几个问题

执行《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》需注意的几个问题

政策文件

中华人民共和国消防法

（4月23日下午，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议，表决通过《中《中华人民共和国消防法》等八部法律的修改，消防法即日起实施。

（下面对涉及住建行业的重要内容予以摘录）

第一章 总 则

第一条为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全，制定本法。

第二条消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。

第三条国务院领导全国的消防工作。地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。

各级人民政府应当将消防工作纳入国民经济和社会发展计划，保障消防工作与经济社会发展相适应。

第四条国务院应急管理部门对全国的消防工作实施监督管理。县级以上地方人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府消防救援机构负责实施。……

县级以上人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，依照本法和其他相关法律、法规的规定做好消防工作。……

第五条任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。……

应急管理部门及消防救援机构应当加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。……

第七条国家鼓励、支持消防科学研究和技术创新，推广使用先进的消防和应急救援技术、设备；鼓励、支持社会力量开展消防公益活动。……

第二章　火灾预防

第八条地方各级人民政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城乡规划，并负责组织实施。

城乡消防安全布局不符合消防安全要求的，应当调整、完善；公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的，应当增建、改建、配置或者进行技术改造。

第九条建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。

第十条对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计审查验收制度。

第十一条国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查，住房和城乡建设主管部门依法对审查的结果负责。

前款规定以外的其他建设工程，建设单位申请领取施工许可证或者申请批准开工报告时应当提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料。

第十二条特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程，建设单位未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的，有关部门不得发放施工许可证或者批准开工报告。

第十三条国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。

前款规定以外的其他建设工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。

依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。

第十四条　建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查的具体办法，由国务院住房和城乡建设主管部门规定。

第十五条公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查。

消防救援机构应当自受理申请之日起十个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的，不得投入使用、营业。……

单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

第十七条县级以上地方人民政府消防救援机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域内的消防安全重点单位，并由应急管理部门报本级人民政府备案。

……

第十八条同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。

住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的共用消防设施进行维护管理，提供消防安全防范服务。

第十九条生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。

生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。……

第二十四条消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。……

新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求的，方可生产、销售、使用。……

第二十六条建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。

人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。……

第三章　消防组织　　……

第四章　灭火救援　　……

第五章　监督检查

第五十二条地方各级人民政府应当落实消防工作责任制，对本级人民政府有关部门履行消防安全职责的情况进行监督检查。……

第五十六条住房和城乡建设主管部门、消防救援机构及其工作人员应当按照法定的职权和程序进行消防设计审查、消防验收、备案抽查和消防安全检查，做到公正、严格、文明、高效。……

第五十七条住房和城乡建设主管部门、消防救援机构及其工作人员执行职务，应当自觉接受社会和公民的监督。

任何单位和个人都有权对住房和城乡建设主管部门、消防救援机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。收到检举、控告的机关，应当按照职责及时查处。

第六章　法律责任

第五十八条违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：

（一）依法应当进行消防设计审查的建设工程，未经依法审查或者审查不合格，擅自施工的；

（二）依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的；

（三）本法第十三条规定的其他建设工程验收后经依法抽查不合格，不停止使用的；

（四）公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的。

建设单位未依照本法规定在验收后报住房和城乡建设主管部门备案的，由住房和城乡建设主管部门责令改正，处五千元以下罚款。

第五十九条违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门责令改正或者停止施工，并处一万元以上十万元以下罚款：

（一）建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的；

（二）建筑设计单位不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计的；

（三）建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量的；

（四）工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假，降低消防施工质量的。

第六十条单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：

（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；

（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；

（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；

（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；

（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；

（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；

（七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。……

第六十一条生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。

生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，依照前款规定处罚。……

第七十一条住房和城乡建设主管部门、消防救援机构的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，依法给予处分：

（一）对不符合消防安全要求的消防设计文件、建设工程、场所准予审查合格、消防验收合格、消防安全检查合格的；

（二）无故拖延消防设计审查、消防验收、消防安全检查，不在法定期限内履行职责的；……

第七章　附　　则

第七十三条本法下列用语的含义：

（一）消防设施，是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。

（二）消防产品，是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品。

（三）公众聚集场所，是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。

（四）人员密集场所，是指公众聚集场所，医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等。

第七十四条本法自2009年5月1日起施行。

行业简讯

- 图审中心举办建筑专业技术交流座谈会

为进一步落实工程建设审批制度改革要求，解决施工图审查工作中常见技术疑难问题，昆山市图审中心于2019年6月5日组织召开了建筑专业技术交流座谈会。本次会议得到了昆山市勘察设计协会的大力支持，得到了昆山各设计单位的积极响应，来自全市骨干设计单位的建筑专业负责人共30余人参会。会议还邀请启迪设计集团的刘苏荣总建筑师为与会人员进行了现场答疑。

通过此次交流，大家表达了疑惑，统一了认知，对提高本市建筑工程设计行业建筑专业设计水平和施工图审查效率具有重要作用。

规范标准

住房和城乡建设部、省住建厅发布一批国家、行业、地方标准

住建部、省住建厅公告：

现批准《工业建筑防腐蚀设计标准》为国家标准，编号为GB/T50046-2018，自2019年3月1日起实施。原国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）同时废止。

现批准《电动汽车分散充电设施工程技术标准》为国家标准，编号为GB/T51313-

2018，自2019年3月1日起实施。

现批准《地下结构抗震设计标准》为国家标准，编号为GB/T51336-2018，自2019年4月1日起实施。

现批准国家标准《城镇老年人设施规划规范》（GB50437-2007）局部修订的条文，自2019年5月1日起实施。经此次修改的原条文同时废止。

现批准《绿色建筑评价标准》为国家标准，编号为GB/T50378-2019，自2019年8月1日起实施。原《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）同时废止。

现批准《民用建筑设计统一标准》为国家标准，编号为GB50352-2019，自2019年10月1日起实施。其中，第4.3.1、6.7.4、6.8.6、6.8.9条为强制性条文，必须严格执行。原国家标准《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）同时废止。

现批准《装配式整体卫生间应用技术标准》为行业标准，编号为JGJ/T467-2018，自2019年5月1日起实施

现批准《住宅新风系统技术标准》为行业标准，编号为JGJ/T440-2018，自2019年5月1日起实施。

现批准《既有建筑地基可靠性鉴定标准》为行业标准，编号为JGJ/T404-2018，自2019年6月1日起实施。

现批准《疗养院建筑设计标准》为行业标准，编号为JGJ/T40-2019，自2019年6月1日起实施。原《疗养院建筑设计规范》（JGJ40-87） 同时废止。

现批准《预制混凝土外挂墙板应用技术标准》为行业标准，编号为JGJ/T458-2018，自2019年10月1日起实施。

现批准《轻质内隔墙构造图集》为江苏省工程建设标准设计，编号为苏G29-2019，自2019年7月1日起实施。原苏J/T15-2011㈢、㈥，苏J/T15-2013㈣同时废止。

以上规范、标准、规程、标准设计分别由中国建筑工业出版社、中国计划出版社组织出版、发行。

、通风、空气调节和照明的总能耗应分别减少65%、50%。甲类建筑因仅靠

工作统计

表一：第二季度全市施工图设计文件审查工作量汇总

| 月份 | 建筑工程 |  | 违反“强标”数 | 违反“强条”数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目数量(子项个数) | 建筑面积(万平米) |  |  |
| 四 | 44+9+10（163+20+12） | 158.50+12.90+5.00 | 891 | 100 |
| 五 | 23+1+7（69+1+9） | 39.41+0.32+4.32 | 360 | 50 |
| 六 | 28+4+4（64+9+8） | 57.31+18.23+2.98 | 471 | 48 |
| 合计 | 95+14+21（296+30+29） | 255.22+31.45+12.30 | 1722 | 198 |
| 综合 | 130（355） | 298.97 | 1722 | 198 |

注：“强条”为“工程建设标准强制性条文”，“强标”为规范中“必须、应”执行的条款。“+”后面为重审及改造项目

表二：第二季度全市主要勘察单位违反强制性条文、标准情况汇总

| 勘察单位名称 | 项目 个数 | 违反 强条 | 违反 强标 | 违反强条 数/每项 | 违反强标 数/每项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 苏州华邦岩土工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 苏州开普岩土工程有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 昆山市建筑设计院有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 苏州市平安工程勘察有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 苏州中岩勘察有限公司 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| 昆山天御岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| 苏州市建筑勘察院有限责任公司 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| 昆山市建设工程质量检测中心 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| 苏州苏合建筑设计顾问有限责任公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.40 |
| 江苏南京地质工程勘察院 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
| 苏州同高岩土工程有限公司 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0.23 |
| 悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |
| 江苏常州地质工程勘察院 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 |
| 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0.39 |
| 江苏苏州地质工程勘察院 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2.67 |
| 昆山华一岩土勘察工程有限公司 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0.28 |
| 江苏省第二地质工程勘察院 | 8 | 0 | 13 | 0 | 1.63 |

表三：第二季度全市主要设计单位违反强制性条文、标准情况汇总

| 设计单位名称 | 项目 个数 | 违反 强条数 | 违反 强标数 | 违反强条数/万m2 | 违反强 条数/项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启迪设计集团股份有限公司 | 1 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 苏州筑源规划建筑设计有限公司 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 建学建筑与工程设计所有限公司 | 1 | 0 | 29 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市国际印象建筑设计有限公司 | 1 | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 |
| 中衡设计集团股份有限公司 | 2 | 3 | 49 | 0.13 | 1.50 |
| 上海电子工程设计研究院有限公司 | 1 | 1 | 41 | 0.17 | 1.00 |
| 江苏文博建筑设计有限公司 | 2 | 1 | 21 | 0.22 | 0.50 |
| 苏州中海建筑设计有限公司 | 6 | 17 | 106 | 0.32 | 2.83 |
| 苏州中兴华涵建筑设计有限公司 | 3 | 2 | 11 | 0.33 | 0.67 |
| 苏州越城建筑设计有限公司 | 12 | 6 | 104 | 0.33 | 0.50 |
| 上海原构设计咨询有限公司 | 1 | 7 | 61 | 0.38 | 7.00 |
| 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 9 | 10 | 112 | 0.40 | 1.11 |
| 天津美新建筑设计有限公司 | 1 | 6 | 62 | 0.42 | 6.00 |
| 上海同建强华建筑设计有限公司 | 2 | 2 | 28 | 0.44 | 1.00 |
| 益阳市建筑设计院 | 10 | 9 | 86 | 0.45 | 0.90 |
| 杭州华茗设计集团有限公司 | 1 | 1 | 7 | 0.48 | 1.00 |
| 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 3 | 3 | 56 | 0.50 | 1.00 |
| 上海新建设建筑设计有限公司 | 2 | 7 | 65 | 0.62 | 3.50 |
| 昆山市建筑设计院有限公司 | 2 | 2 | 22 | 0.69 | 1.00 |
| 苏州恒盛建筑咨询管理有限公司 | 1 | 1 | 12 | 0.73 | 1.00 |
| 上海徐汇规划建筑设计有限公司 | 3 | 3 | 54 | 0.81 | 1.00 |
| 中铁时代建筑设计院有限公司 | 5 | 5 | 38 | 0.86 | 1.00 |
| 江苏东方建筑设计有限公司 | 1 | 4 | 29 | 0.87 | 4.00 |
| 中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 | 1 | 2 | 15 | 0.94 | 2.00 |
| 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 1.00 |
| 北京中瑞电子系统工程设计院有限公司 | 1 | 1 | 14 | 1.00 | 1.00 |
| 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 5 | 7 | 39 | 1.01 | 1.40 |
| 苏州九城都市建筑设计有限公司 | 1 | 6 | 38 | 1.08 | 6.00 |
| 苏州科技大学设计研究院有限公司 | 1 | 3 | 21 | 1.18 | 3.00 |
| 昆山开发区建筑设计院有限公司 | 6 | 2 | 47 | 1.28 | 0.33 |
| 江苏营特工程咨询设计管理有限公司 | 1 | 7 | 27 | 1.29 | 7.00 |
| 淮安市建筑设计研究院有限公司 | 4 | 5 | 50 | 1.35 | 1.25 |
| 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 17 | 30 | 177 | 1.36 | 1.76 |
| 上海众谊建筑设计有限公司 | 1 | 2 | 15 | 2.00 | 2.00 |
| 苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司 | 1 | 2 | 19 | 2.00 | 2.00 |
| 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 2 | 4 | 15 | 2.63 | 2.00 |
| 中诚建筑设计有限公司 | 3 | 4 | 41 | 3.41 | 1.33 |
| 广东省轻纺建筑设计院有限公司 | 1 | 4 | 11 | 4.00 | 4.00 |
| 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 1 | 4 | 12 | 4.00 | 4.00 |

表四：第二季度全市勘察设计文件违反强制性条文分布汇总

| 专 业 | 强 制 性 条 文 | 违 反 次 数 | 专 业 | 强 制 性 条 文 | 违 反 次 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 | GB50016-2014第6.2.5条 | 9 | 建 筑 | GB50016-2014第5.5.17条 | 3 |
|  | GB50016-2014第6.4.4条 | 7 |  | GB50016-2014第6.4.11条 | 3 |
|  | GB50016-2014第8.1.8条 | 5 |  | GB50016-2014第3.6.12条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.2.7条 | 4 |  | GB50016-2014第5.5.15条 | 2 |
|  | GB50016-2014第7.2.4条 | 4 |  | GB50016-2014第6.1.5条 | 2 |
|  | GB50016-2014第3.4.1条 | 3 |  | GB50222-2017第4.0.8条 | 3 |
| 结 构 | GB50007-2011第3.0.2条 | 2 | 结 构 | GB50011-2010第6.3.3.3条 | 13 |
|  | GB50007-2011第8.5.22条 | 2 |  | GB50011-2010第6.3.3.2条 | 10 |
|  | GB50009-2012第5.1.1条 | 5 |  | GB50011-2010第5.1.1条 | 6 |
|  | GB50010-2010第3.3.2条 | 2 |  | GB50011-2010第5.1.3条 | 6 |
|  | GB50017-2017第4.3.2条 | 2 |  | GB50011-2010第4.1.6条 | 4 |
|  | JGJ3-2010第6.3.2.4条 | 2 |  | GB50011-2010第3.4.1条 | 2 |
| 给 排 水 | GB50015-2003(2009)第3.2.4C条 | 4 | 给 排 水 | GB50140-2005第7.1.3条 | 3 |
|  | GB50015-2003(2009)第3.2.5条 | 2 |  | GB50140-2005第5.2.2条 | 2 |
|  | GB50016-2014第8.3.4条 | 2 |  | GB50140-2005第7.1.2条 | 2 |
|  | GB50974-2014第5.1.13条 | 3 |  | GB50400-2016第7.3. 9条 | 3 |
|  | GB50974-2014第5.4.1条 | 2 |  |  |  |
| 电 气 | GB50016-2014第10.1.6条 | 2 | 电 气 | GB50016-2014第10.1.10条 | 2 |
|  | GB50016-2014第10.1.8条 | 2 |  |  |  |
| 暖通 | GB50016-2014第8.5.2条 | 2 |  | GB51251-2017第4.4.10条 | 2 |

表五：第二季度施工图设计文件主要质量问题

| 主要技术问题 | 典型工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 |
| 建 筑 专 业 |  |  |  |
| ⒈建筑上、下层开口之间的实体墙高度小于1.2（或0.8）m，不符合强条GB50016-2014第6.2.5条 | 3#厂房 | 萨驰华辰机械 （苏州）有限公司 | 中铁时代建筑 设计院有限公司 |
|  | 珠江御景花园 项目三期13#楼 | 昆山华敏建 设有限公司 | 天津美新建筑 设计有限公司 |
|  | 1号厂房及办公 | 昆山倚天自动化 科技股份有限公司 | 上海徐汇规划建 筑设计有限公司 |
|  | 呼吸机设备研发项目1#车间 | 诺华杰医学科技（昆山）有限公司 | 苏州科技大学设计研究院有限公司 |
| ⒉消防水泵房或消防控制室未采取防水淹的技术措施，不符合强条GB50016-2014第8.1.8条 | 自动剥线机加工项目—厂房三 | 昆山圆环精密自动化设备有限公司 | 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 |
|  | 友谊商厦 | 昆山市望族房 产开发有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 检测研发综合楼 | 钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司 | 中国中元国际 工程有限公司 |
|  | F#厂房 | 三和华富印业 (昆山)有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
| ⒊建筑内的疏散门未向疏散方向开启，不符合强条GB50016- 2014第6.4.11.1条 | 呼吸机设备研发项目1#车间 | 诺华杰医学科技（昆山）有限公司 | 苏州科技大学设计研究院有限公司 |
|  | A1、A3厂房 | 昆山博恒机械 实业有限公司 | 上海新建设建 筑设计有限公司 |
|  | 安全实验室 | 昆山聚创新能 源科技有限公司 | 上海电子工程设 计研究院有限公司 |
| ⒋建筑时间的防火间距，不符合强条GB50016-2014第3.4.1条 | 1、2、5#厂房 | 冠亿精密工业（昆山）有限公司 | 中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 |
|  | 离心机生产项目—1#厂房 | 苏州霆亚机电 设备有限公司 | 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 |
| ⒌房间疏散门数量少于2个，不符合强条GB50016-2014第5.5.15条 | 新吴街北、锦上路东地块住宅用房项目12#楼 | 昆山越锦茂房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 教学楼、实验楼 | 昆山市花桥中学 | 苏州九城都市建 筑设计有限公司 |
| ⒍未在每层适当位置设置消防救援窗，不符合强条GB50016- 2014第7.2.4条 | 人民南路交通枢纽城市综合体项目住宅三期14、17#楼 | 昆山港浩房地 产发展有限公司 | 上海原构设计 咨询有限公司 |
|  | 青年城花园 15a、16、17号楼 | 昆山市恒强房地 产开发有限公司 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 |
|  | 7～9#厂房 | 苏州精诚达 电器有限公司 | 益阳市建筑设计院 |
|  | 服装加工项目——生产车间（六） | 昆山金龙纺 织品有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| ⒎地下或半地下建筑(室)，疏散楼梯未采用封闭楼梯间（或防烟楼梯间），不符合强条GB50016 -2014第6.4.4条 | LFT工厂 | 江苏金发科技 新材料有限公司 | 广东省轻纺建筑 设计院有限公司 |
|  | 厂房 | 昆山市长通 模塑制品厂 | 中铁时代建筑 设计院有限公司 |
|  | 地下泵房水池 | 叙丰电子科技（昆山）有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
| ⒏防火墙上未采用火灾时能自动关闭的甲级防火门，不符合强条GB50016-2014第6.1.5条 | B1厂房 | 昆山博恒机械 实业有限公司 | 上海新建设建 筑设计有限公司 |
|  | 5#厂房 | 冠亿精密工业（昆山）有限公司 | 中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 |
| ⒐排烟机房、通风机房、变电室等开向建筑内的门窗，未采用甲级或乙级防火门窗，不符合强条GB50016-2014第6.2.7条 | 7～11#厂房 | 昆山市顶丰 食品有限公司 | 苏州中兴华涵建 筑设计有限公司 |
|  | 办公楼 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 | 益阳市建筑设计院 |
|  | 8#车间四层、五层改造工程 | 昆山汇先医药 技术有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| 结 构 专 业 |  |  |  |
| ⒈电梯机房、空调机房、阳台、消防疏散楼梯、走廊等活荷载取值不符合强条GB50009-2012 第5.1.1条 | 新吴街北、锦上路东地块住宅用房项目1～3#楼 | 昆山越锦茂房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 友谊商厦 | 昆山市望族房 产开发有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 珠江御景花园项目三期11、13#楼 | 昆山华敏建 设有限公司 | 天津美新建筑 设计有限公司 |
| ⒉未计算斜交抗侧力构件方向的水平地震作用，不符合强条JGJ3-2010第4.3.2.1条、GB50011-2010第5.1.1条 | 人民南路交通枢纽城市综合体项目住宅三期地下车库 | 昆山港浩房地 产发展有限公司 | 上海原构设计 咨询有限公司 |
|  | 服装加工项目—生产车间㈣、㈤ | 昆山金高国际 贸易有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 新吴街北、锦上路东地块住宅用房项目地下车库 | 昆山越锦茂房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| ⒊有许多荷载遗漏、有大量的构件图中配筋小于计算、有的截面面积不足 | 教学楼、实验楼 | 昆山市花桥中学 | 苏州九城都市建 筑设计有限公司 |
|  | A1厂房 | 松普科技（苏 州）有限公司 | 上海新建设建 筑设计有限公司 |
|  | 人民南路交通枢纽城市综合体项目住宅三期地下车库 | 昆山港浩房地 产发展有限公司 | 上海原构设计 咨询有限公司 |
|  | 1、2#厂房 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 | 益阳市建筑设计院 |
|  | E、F、H#厂房 | 三和华富印业 (昆山)有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
|  | 珠江御景花园项目三期11、14#楼 | 昆山华敏建 设有限公司 | 天津美新建筑 设计有限公司 |
| ⒋重力荷载代表值组合值系数的取值，不符合强条GB50011- 2010第5.1.3条 | 1、3#中试车间 | 苏州清陶新能 源科技有限公司 | 江苏东方建筑 设计有限公司 |
|  | 服装加工项目—生产车间㈣、㈤ | 昆山金高国际 贸易有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 2#厂房 | 昆山市隆达幕墙 门窗工程有限公司 | 淮安市建筑设计 研究院有限公司 |
|  | 2#厂房 | 昆山长鹰硬质 合金有限公司 | 益阳市建筑设计院 |
| ⒌框架梁梁端截面下部钢筋面积与上部钢筋面积之比＜0.3(抗震等级二、三级)，不符合强条GB50011-2010第6.3.3.2条、JGJ3-2010第6.3.2.3条 | 富华社区民生 综合服务中心 | 昆山高新技术产业开发区青阳城市管理办事处 | 中诚建筑设 计有限公司 |
|  | 服装加工项目——生产车间（六） | 昆山金龙纺 织品有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 呼吸机设备研发项目1#车间 | 诺华杰医学科技（昆山）有限公司 | 苏州科技大学设计研究院有限公司 |
| ⒍框架梁梁端箍筋加密区的长度、间距、直径，不符合强条GB50011-2010第6.3.3.3条、JGJ3-2010第6.3.2.4条 | 教学楼、实验楼 | 昆山市花桥中学 | 苏州九城都市建 筑设计有限公司 |
|  | 人民南路交通枢纽城市综合体项目住宅三期16～18#楼 | 昆山港浩房地 产发展有限公司 | 上海原构设计 咨询有限公司 |
|  | 珠江御景花园 项目三期13#楼 | 昆山华敏建 设有限公司 | 天津美新建筑 设计有限公司 |
|  | 新吴街北、锦上路东地块住宅用房28、29#楼 | 昆山越锦茂房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 2#厂房 | 昆山丘钛微电 子科技有限公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
| ⒎地震作用计算所用的特征周期取值，不符合强条GB50011-2010第4.1.6条 | 新吴街北、锦上路东地块住宅用房项目地下车库 | 昆山越锦茂房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 薄膜按键开关生产项目—厂房二 | 昆山兴协和光 电科技有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| 勘 察 专 业 |  |  |  |
| ⒈未分析评价基坑降（排）水对周边环境可能产生的影响，不符合强标GB50021-2001第4.8.10条4、5款或JGJ/J72-2017第5.0.6条第3款 | 沙葛小学 新建工程 | 昆山市陆家 镇人民政府 | 苏州市建筑勘察 院有限责任公司 |
|  | 环保型中压气体绝缘开关柜生产项目2号厂房 | 江苏贝豪控股 集团有限公司 | 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 |
| ⒉相邻勘探孔桩端土层顶面高差大，未加密勘探孔查明变化，不符合强标DGJ32/TJ208-2016第10.1.6条、GB50021-2001（2009）第4.9.2条 | 1、2#厂房， 3#办公楼 | 天宇通讯科技 （昆山）有限公司 | 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 |
|  | 2#厂房 | 昆山丘钛微电 子科技有限公司 | 昆山华一岩土勘 察工程有限公司 |
| ⒊为判别液化布置的勘探孔少于每幢主要建筑物下1个，不符合DGJ32/TJ208-2016第15.3.3条第2款 | 马鞍山路北、江浦路东地块住宅、教育用房 | 苏州广坤房地 产开发有限公司 | 江苏省第二地 质工程勘察院 |
|  | 建筑垃圾 资源化利用项目 | 昆山城建绿和环 境科技有限公司 | 昆山市建设工 程质量检测中心 |
| ⒋未查明软土的固结历史，结构破坏对强度和变形的影响，不符合强标GB50021-2001第6.3.2条 | 厂区扩建项目3、4、8、9#厂房 | 仰邦（江苏）光 电实业有限公司 | 江苏南京地 质工程勘察院 |
|  | 3#厂房，4#厂房 | 昆山华燕光电 实业有限公司 | 昆山天御岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
|  | 环保型中压气体绝缘开关柜生产项目2号厂房 | 江苏贝豪控股 集团有限公司 | 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 |
| ⒌部分主要土层变化大的地段未加密探孔查明变化，不符合强标GB50021-2001（2009）第4.1.16条2款（或第6.3.3条） | 马鞍山路北、江浦路东地块学校6#教学楼实验楼 | 苏州广坤房地 产开发有限公司 | 江苏省第二地 质工程勘察院 |
|  | 厂房、办公楼 | 昆山众誉和包 装材料有限公司 | 昆山华一岩土勘 察工程有限公司 |
| ⒍对粉（砂）土的液化判别，不符合强标GB50011-2010第4.3.3条、4.3.4条 | 马鞍山路北、江浦路东地块学校 | 苏州广坤房地 产开发有限公司 | 江苏省第二地 质工程勘察院 |
|  | 新吴街北侧、锦上路东侧地块住宅用房项目 | 昆山越锦茂房地 产开发有限公司 | 昆山华一岩土勘 察工程有限公司 |
|  | 独立研发楼，综合楼，新建厂房，中试车间 | 苏州清陶新能 源科技有限公司 | 江苏省第二地 质工程勘察院 |
| ⒎桩基工程评价，未提出桩径、桩长方案的建议，不符合强标GB50021-2001第4.9.8.1条 | 人民南路交通枢纽城市综合体项目住宅三期 | 昆山港浩房地 产发展有限公司 | 江苏苏州地 质工程勘察院 |
|  | A01-A15，B03- B06、B09-B12厂房 | 昆山华成织 染有限公司 | 悉地（苏州）勘察 设计顾问有限公司 |
|  | 厂区扩建项目3、4、8、9#厂房 | 仰邦（江苏）光 电实业有限公司 | 江苏南京地 质工程勘察院 |
| ⒏对厚度较大的填土，未分析评价负摩阻力，未提供负摩阻力系数及减少负摩阻力措施的建议等，不符合GB50021-2001第4.9.8条第3款 | 1号厂房 及办公楼 | 昆山依拉勃无管 过滤系统有限公司 | 昆山华一岩土勘 察工程有限公司 |
|  | 动力电池研发 及生产建设项目 | 昆山聚创新能 源科技有限公司 | 江苏苏州地 质工程勘察院 |
|  | A01-A15，B03- B06、B09-B12厂房 | 昆山华成织 染有限公司 | 悉地（苏州）勘察 设计顾问有限公司 |
| 给 排 水 专 业 |  |  |  |
| ⒈灭火器配置级别或保护距离不够，不符合强条GB50140-2005第7.1.2条或第7.1.3条（或5.2.1条、5.2.2条） | 人民南路交通枢纽城市综合体项目住宅三期地下车库 | 昆山港浩房地 产发展有限公司 | 上海原构设计 咨询有限公司 |
|  | 服装加工项目——生产车间（六） | 昆山金龙纺 织品有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 数控电火花机组装项目—9#厂房 | 昆山乔懋精密 机械有限公司 | 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 |
|  | 沙葛小学新建工程—教学楼（含人防地下室） | 昆山市陆家 镇人民政府 | 苏州一科 科建建筑设计 研究院有限公司 |
|  | 建筑垃圾资源化利用项目1#厂房 | 昆山城建绿和环 境科技有限公司 | 江苏营特工程咨询设计管理有限公司 |
| ⒉消防水箱(池)进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙小于150mm，不符合强条GB50015- 2003（2009）第3.2.4C条 | 科创中心 | 昆山博恒机械 实业有限公司 | 上海新建设建 筑设计有限公司 |
|  | 昆山市乡村振兴南部讲习所新建工程-讲习所 | 昆山市周庄镇 祁浜村村民委员会 | 上海同建强华建 筑设计有限公司 |
|  | 辅助用房 | 昆山乔坤彩 印有限公司 | 中城科泽工程设 计有限责任公司 |
| ⒊未设室内消火栓水泵接合器，不符合强条GB50974-2014第5.4.1条 | 厂房一、厂房二 | 昆山富悦食 品有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 3#厂房 | 萨驰华辰机械（苏州）有限公司 | 中铁时代建筑 设计院有限公司 |
| ⒋消防水泵吸水管上有气囊（偏心异径管连接有误），或分隔阀门不足，不符合强条GB50974- 2014第5.1.13条 | 车间C | 昆山市胜丰五 金木业有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | E、F、H#厂房 | 三和华富印业 (昆山)有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
| ⒌雨水回用管道无防止误接、误用、误饮的措施，不符合强条GB50400-2016第7.3.9条 | 建筑垃圾资源化利用项目办公楼 | 昆山城建绿和环 境科技有限公司 | 江苏营特工程咨询设计管理有限公司 |
|  | 厂房、科创中心 | 昆山博恒机械 实业有限公司 | 上海新建设建 筑设计有限公司 |
| ⒍无负压供水设备入口未设倒流防止器，不符合强条GB50015- 2003（2009）第3.2.5条 | 青年城花园 15a、16、17号楼 | 昆山市恒强房地 产开发有限公司 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 |
|  | A1、A2厂房 | 松普科技（苏 州）有限公司 | 上海新建设建 筑设计有限公司 |
| ⒎厨房上方有排水横管，不符合强条GB50015-2003（2009）第4.3.6条 | 综合楼 | 苏州清陶新能 源科技有限公司 | 江苏东方建筑 设计有限公司 |
| ⒏消防水箱人孔以及进出水管阀门等未采取锁具或阀门箱等保护措施，不符合强条GB50974 -2014第5.2.4.1条 | 开发区前进东路382号B段商业房 | 昆山市新城发 展建设有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| ⒐缺喷淋水泵接合器，不符合强条GB50016-2014第8.1.3条 | 仓库 | 新华电子零件 (昆山)有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| 10.阳台雨水立管敷设在住宅套内，不符合强条GB50096-2011第8.1.7条 | 人民南路交通枢纽城市综合体项目住宅三期15～20号楼 | 昆山港浩房地 产发展有限公司 | 上海原构设计 咨询有限公司 |
| 11.喷淋末端试水未设于最不利点喷头处，不符合强条GB50084- 2017第6.5.1条 | 新吴街北、锦上路东地块住宅用房14、17#楼 | 昆山越锦茂房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| 电 气 专 业 |  |  |  |
| ⒈消防配电线路的敷设无防火措施，不符合强条GB50016- 2014第10.1.10条 | 服装加工项目——生产车间（六） | 昆山金龙纺 织品有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 门卫二配电房 泵房水池 | 昆山开发区昆飞 投资发展有限公司 | 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 |
| ⒉消防负荷分级不符合强条GB50016-2014第10.1.2条 | 3#厂房 | 昆山长鹰硬质 合金有限公司 | 益阳市建筑设计院 |
| ⒊避难间未设置消防专线电话和消防应急广播，不符合强条GB50016-2014第5.5.24A | 珠江御景花园 项目三期13#楼 | 昆山华敏建 设有限公司 | 天津美新建筑 设计有限公司 |
| ⒋防火卷帘处，养老用房等,需与火灾系统联动场所，未设火灾自动报警系统，不符合强条GB50016-2014第8.4.1条 | 马鞍山路北、江浦路东地块学校4～6#教学楼 | 苏州广坤房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| ⒌电气线路敷设不符合强条GB50565-2010第10.1.8条 | 服装加工项目—生产车间㈣、㈤ | 昆山金高国际 贸易有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| ⒍疏散照明照度值，不符合强条GB50016-2014第10.3.2条 | 服装加工项目—生产车间㈣、㈤ | 昆山金高国际 贸易有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| ⒎消防风机未在最末级切换，不符合强条GB50016-2014第10.1.8条 | 生物楼四层改造 | 昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 暖 通 专 业 |  |  |  |
| ⒈未在每个防烟分区的排烟支管上设排烟防火阀，排烟防火阀的设置不符合强条GB51251- 2017第4.4.10 条 | 21-甲类仓库 22-丙类仓库 | 艾利（中国） 有限公司 | 江苏中建工程设 计研究院有限公司 |
|  | 薄膜按键开关生产项目（厂房二，厂房四，厂房五） | 昆山兴协和光 电科技有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| ⒉未见空调负荷计算书，不符合强条GB50736-2012第7.2.1条 | 富华社区民生 综合服务中心 | 昆山高新技术产业开发区青阳城市 管理办事处 | 中诚建筑设 计有限公司 |
| ⒊多处建筑面积大于300㎡的丙类厂房，未见排烟设计，不符合强条GB50016-2014(2018）第8.5.2.1条 | 12#厂房 | 昆山市顶丰 食品有限公司 | 苏州中兴华涵建 筑设计有限公司 |

备注：本简报中引用规范均为现行版本

质量通报

昆图审〔2019〕4号

关于对2019年二季度

勘察设计文件质量较差项目的通报

各勘察设计及相关单位：

2019年第二季度，图审中心共受理报审建筑项目130个(355个子项)，建筑面积约299万平方米。在施工图审查过程中，发现勘察设计单位违反强制性条文共198条次，违反一般性条文1722条次，设计单位违反强制性条文0.66条／万m2。与今年一季度相比，设计单位每万m2违反强条数虽然有所降低，但部分项目违反强条数量仍然较多、设计质量过差。首先是设计单位人员工作态度不严谨，内部三级校审未能严格执行，造成送审图纸内容表达不完整，甚至有些项目未达到施工图设计深度便进行报审。如某市重点项目，报审时图纸尚不能达到方案设计深度，后经多次技术沟通交流，对审查人员提出的问题仍置若罔闻，未在图纸上落实修改。其次是勘察、设计单位迫于建设方“赶进度”压力，一味地缩短设计周期，匆忙应付出图，造成项目整体设计质量不高，出现各专业图纸内容表达自相矛盾等问题。再次是有些设计单位设计人员专业水平较差，对规范及相关技术文件的掌握、理解不到位，基本概念不清，以致在同审查人员进行技术交流时不能进行有效沟通，甚至存在“手把手”讲解条文的情况。现将二季度勘察设计质量较差的项目通报如下，望各有关单位及个人引以为戒，制定合理的设计周期，加强质量控制，履行岗位职责，把各级责任制落到实处，提高勘察设计质量，避免类似问题重复发生。

| 设计/勘察单位 | 项目名称 | 主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 上海新建设建筑设计有限公司 | 某项目A1、A3厂房，A2厂房及设备房，B1厂房，科创中心 | 建筑专业：违反强制性条文3条，强制性标准14条。主要问题：消防救援场地、消防疏散安全出口数量、疏散距离、防火分隔等概念不清，未严格执行防火规范的各项规定；设计消防疏散、防火分隔设计不到位，不细致；存在多项消防安全隐患。 结构专业：违反强制性条文2条，强制性标准12条，安全性问题4条，设计深度及其它问题20条。多次复审，同一问题修改不到位。设计、校审质量差。 给排水专业：违反强制性条文2条，强制性标准7条，设计深度及其它问题18条。存在问题较多，如：消防水池进水管与溢流水位空气间隔不足；雨水回用管道缺防止误接、误用、误饮的措施；等等。 电气专业：违反强制性标准11条，设计深度及其它问题12条。缺项太多，问题较多，如，应急照明未采用集中控制系统，无楼层标志灯，方向标志灯间距不符合规范要求；部分楼栋缺活动挡烟垂壁、消防联动窗配合设计；房间功能与建筑不统一。 |
| 上海电子 工程设计研究 院有限公司 | 某工业项目—试验工厂，试制验证车间，动力站A，安全验证车间，危废品库 | 建筑专业：违反强制性条文1条，强制性标准12条，设计深度及其它问题35条。主要问题：疏散门未向疏散方向开启，疏散距离大于60m，疏散口数量不足。 电气专业：违反强制性标准17条，设计深度及其它问题17条。主要为：执行新应急照明规范GB51309-2018不到位；爆炸危险环境电气设计不完整；预作用系统设计欠缺。回复多次仍不满足规范要求。 暖通专业：设计深度问题17条。主要为：自然补风处有机械补风编号，平面图与系统图排烟口不一致，固定窗计算错误，补风机系统编号及风量平面图与说明不一致，等等。 |
| 建学建筑与工程设计所有限公司 | 某项目1、2#厂房，3#办公楼 | 结构专业：违反强制性标准7条，安全性问题7条，设计深度及其它问题13条。主要问题有：二层框排架厂房从荷载取值到配筋构造均出现问题，计算书所缺内容较多，整体设计质量有待提高。 暖通专业：违反强制性标准2条，设计深度及其它问题15条。主要问题：无防排烟专篇，排烟风机房吊在空中靠爬梯进出，未见固定窗任何设计，防排烟设计深度不满足要求。 |
| 苏州中海建筑 设计有限公司 | 某住宅项目（1～29#楼，地下车库1～4#） | 结构专业：违反强制性条文9条，强制性标准38条，安全性问题11条，设计深度及其它问题100多条。主要问题：缺图、缺计算，从计算模型到配筋，从构造到桩承载力确定，从抗震论证到施工图设计都混乱不堪，存在各种各样的问题。回复整改仓促，三级校审机制存疑，经历几版，仍有较多问题未整改或整改不全。 |
| 苏州九城都市建筑设计有限公司 | 某项目食堂、多功能厅，教学楼、实验楼 | 建筑专业：违反强制性条文4条，强制性标准21条。主要问题：消防疏散设计宽度、疏散距离、防火分隔等概念不清，未严格执行防火规范的各项规定；设计消防疏散、防火分隔设计不到位，不细致；存在多项消防安全隐患。 |
| 苏州中海建筑 设计有限公司 | 某项目商业房 | 结构专业：违反强制性标准3条，安全性问题4条，设计深度及其它问题4条。出图粗糙，设计深度不足。 给排水专业：违反强制性条文3条，强制性标准2条，设计深度及其它6条。图纸粗糙，图层缺失，问题较多，如：消防水泵吸水管上有气囊；缺室内喷淋系统。 |
| 江苏东方建筑 设计有限公司 | 某项目独立研发楼，综合楼（含连廊），新建厂房1~3#，1~3#中试车间 | 给排水专业：违反强制性条文1条，强制性标准4条，设计深度及其它问题18条。图纸粗糙，部分图层无法辨识，问题较多，如：厨房上方敷设排水横管；回复很差，修改图屡次和回复意见不符，多次复审。 |
| 苏州立诚建筑 设计院有限公司 | 某项目（厂房二，厂房四，厂房五） | 暖通专业：违反强制性条文1条，强制性标准1条，设计深度及其它问题13条。主要问题：未见排烟防火阀设置，最小清晰高度计算错误，规范编号错误，净高平面图与剖面图不一致，防烟分区面积平面图与剖面图不一致，图例错误混乱（MECH、HFD、FVD等），防排烟设计质量太差。 |
| 北京中瑞电子 系统工程设计院有限公司 | 1#厂房一、三层改造工程 | 给排水专业：违反强制性条文2条，强制性标准7条，设计深度及其它问题18条。问题较多，如：空调机房明沟排水缺水封；消防水池缺最高、最低报警水位，室内消防用水量也不足。 |

昆山市建设工程设计施工图审查中心

2019年7月20日

抄报：苏州市住建局

抄送：昆山市住建局

打字：申纪创                                                   校对：唐 咏

技术园地

关于无梁楼盖结构设计依据的规范条文和设计建议

撰稿人：陈学英  高级工程师   一级注册结构师

无梁楼盖结构具有层高低、板底平整、造价低等优点，近些年颇受房地产开发商的青睐，应用较多。但无梁楼盖的板柱节点容易发生脆性冲切破坏，且会由一个节点的破坏而导致成片的结构连续倒塌，产生严重的安全事故。如2016年12月河源某小区地库顶板、2017年11月河北沧州某房地产项目二期地库、2017年11月山东济南长清区某在建地库、2017年8月北京石景山区西黄村某在建地库、2018年11月中山市古镇某在建地库，等等，均发生局部坍塌事故。

发生事故的原因涉及多方面，引起了管理部门及各参建方的高度关注。住房城乡建设部办公厅于2018年2月27日发文“加强地下室无梁楼盖工程质量安全管理的通知”（建办质【2018】10号），进一步加强了类似工程的管理。

笔者通过平时工作积累及学习，下面就此类工程设计环节应重视的问题和同行们一起学习交流。

1 无梁楼盖结构构件的布置

1.1 结构体系

《抗规》第6.6.2条第4款、《高规》第8.1.9条第2款规定房屋的顶层及地下室顶板宜采用梁板结构。当采用无梁楼盖时，应采取严格的设计措施。

《抗规》第6.6.2条第2款、《高规》第8.1.9条第2款规定，房屋的周边应采用有梁框架，楼电梯洞口周边宜设边框梁。

1.2 构件布置和板厚

《混规》第9.2.1条第1款规定，现浇混凝土板的跨厚比：无梁支承的有柱帽板不大于35，无梁支承的无柱帽板不大于30；第2款规定，无梁楼板的厚度不小于150mm。《高规》第8.1.9条第5款规定，非预应力无柱托板的双向无梁板厚度与长跨比不宜小于1/30，有柱托板的双向无梁板厚度与长跨比不宜小于1/35；第4款规定，7度时宜采用有柱托板，8度时应采用有柱托板。《抗规》第6.6.2条第3款、《混规》第11.9.2条规定，8度时宜采用有托板或柱帽的板柱节点。

无梁楼盖结构中托板和柱帽的设置与否与板跨及地震设防烈度的关联是必要的，但托板与柱帽设置与否更应取决于无梁楼盖上的荷载。而在有边梁和边墙的无梁楼盖的边柱或角柱处设置托板或柱帽的必要性值得进一步探讨。

1.3 柱帽与托板

《混规》第9.1.12条规定，板柱节点的形状、尺寸应包容45°的冲切破坏锥体；柱帽的高度不应小于板的厚度h；托板的厚度不应小于h/4；柱帽或托板在平面两个方向上的尺寸均不宜小于同方向上柱截面宽度b与4h的和。《高规》第8.1.9条第4款规定，柱托板每方向长度不宜小于板跨度的1/6，厚度不宜小于板厚度的1/4；7度和8度时柱托板每方向长度不宜小于同方向上柱截面宽度b与4h之和，托板总厚度不应小于柱纵向钢筋直径的16倍。《混规》第11.9.2条、《抗规》第6.6.2条也有相同规定。

这些关于柱帽或托板的几何尺寸要求事关无梁楼盖的安全，设计时务必遵守。

1.4 暗梁

《高规》第8.2.4条第1款、《抗规》第6.6.4条、《混规》第11.9.5条均要求在柱上板带中设构造暗梁，且暗梁宽度看似一致，但实际要求并不一致：《高规》未明确有托板时暗梁高是否包括托板厚；《混规》和《抗规》的要求增加了一个“无柱帽平板”的定语，对有柱帽平板是否要加暗梁无明确规定，这会使设计人产生“有柱帽平板不必设暗梁”的误解。另外，这些规定中的暗梁宽度偏大，考虑到板柱节点的重要性，有柱帽平板承载力要求一般比无柱帽平板大许多，有柱帽平板更应设暗梁。根据美国和日本学者的试验研究观察到的试件破坏形态，以及我国近年来发生的无梁楼盖施工时引发的连续倒塌事故中的构件破坏形态，只有板柱节点扭转面往外扩0.5倍板柱节点厚度的范围内的钢筋才能起到暗梁作用，因此建议暗梁宽度取柱宽及两侧各0.5倍托柱板根部总厚度之和。而在板柱节点区（柱帽区），暗梁的梁高应取包括托板厚的板柱节点的全高。

2无梁楼盖结构设计总说明应增加的特殊要求

2.1 荷载和施工加载程序

应在设计活荷载项，明确无梁楼盖层的允许活荷载；当在纯地下室无梁楼盖顶板上覆土时，应注明覆土的允许荷载控制值，并明确施工回填土层时整层楼（屋）面上每次允许填土的厚度差不超过某一个固定值，如30cm。明确要求施工单位根据使用的最大机械重量、各跨覆土荷载的差异进行施工荷载下的强度分析，施工验算时的覆土荷载和施工机械荷载按实际计算，并考虑荷载不均匀产生的不平衡弯矩影响。

2.2楼板开洞

《高规》第8.2.4条第3款规定，无梁楼板开局部洞口时，应验算承载力及刚度要求，当未作专门分析时，在板的不同部位开单个洞的大小应符合图8.2.4要求；若在同一部位开多个洞时，则在同一截面上各个洞宽之和不应大于该部位单个洞的允许宽度；所有洞边均应设置补强钢筋。

《高规》图8.2.4和《建筑物抗震构造详图》（11G329-1）第5-2页对开洞尺寸限制要求有可能大于1000mm，考虑到平法图集（16G101-1）第52、53页有梁楼板开洞尺寸大于1000mm时须加洞边梁的要求，以及无梁楼板各部分的重要性差别，当未作承载力和刚度专门分析时，建议在总说明中增加无梁楼板开洞具体要求：1）在柱帽、托板及暗梁范围不应开洞；2）除第1）项规定的范围外，双向柱上板带相交区域内其他位置开洞的尺寸应小于等于柱截面相应边长的1/4、板厚的一半及300mm中的小者；3）除暗梁范围外，一个方向的柱上板带和另一方向的跨中板带相交区域内其他位置开洞的尺寸应小于等于相应方向板跨的1/16，且不大于500mm；4）双向跨中板带相交区域的开洞尺寸应小于等于相应板跨尺寸的1/8，且不大于1000mm。

2.3构件端部的钢筋锚固

无梁楼盖配筋构造宜符合平法图集16G101-1第104～106页要求。考虑到板边梁或墙的铰接连接并非理想铰接，为防止板筋锚固长度不足被拔出而失效，应注明：板带上部钢筋按平法图集105页注3指定为充分利用钢筋的抗拉强度时的水平段长度不小于0.6Lab；下部钢筋锚固长度宜适当加长至Lab。

2.4钢筋的混凝土保护层

地下一层顶板采用无梁楼板时，板面最外层钢筋的保护层厚度宜按当地较为严酷的环境类别取用。

2.5板筋的锚固和连接要求

《混规》第11.9.6条规定，板底纵向普通钢筋的连接位置宜在距柱面LaE与2倍板厚的较大值以外，且应避开板底受拉区范围。《抗规》第6.6.4条第2款规定，无柱帽柱上板带的板底钢筋，宜在距柱面为2倍板厚以外连接，采用搭接时钢筋端部宜有垂直于板面的弯钩。《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第D.3.2条规定，无梁楼板的板内纵向受力钢筋宜通长布置，间距不应大于250mm，并应符合下列规定：邻跨之间的纵向受力钢筋宜采用机械连接或焊接接头，或伸入邻跨内锚固；底层钢筋宜全部拉通，不宜弯起；顶层钢筋不宜采用在跨中切断的分离式配筋；当相邻两支座的负弯矩相差较大时，可将负弯矩较大支座处的顶层钢筋局部切断，但被截断的钢筋截面面积不应超过顶层受力钢筋总截面面积的1/3，被截断的钢筋应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要设置钢筋处以外，延伸的长度不应小于20倍钢筋直径。

上述这些规定与有梁楼盖的板配筋要求不同，总说明中宜将这些不同规定一一注明，特别在重载无梁楼盖设计中，宜按民防规范GB50038-2005第D.3.2条注明。

3 板柱节点冲切计算的系统误差

《混规》第6.5.1条规定，受冲切承载力计算时的板截面有效高度h0取两个方向配筋的截面有效高度平均值，再考虑靠近覆土表面的混凝土保护层厚度，如在整体分析中按较好的环境类别的构件取保护层厚度进行计算，冲切承载力被高估5%左右是可能的。

当在无梁板上开洞时，《混规》第6.5.2条规定的邻近孔洞时节点受冲切承载力计算中取用的计算截面周长的减小产生的误差也不应忽略。《混规》将只传递冲切剪力的公式放在第6.5节、将考虑不平衡弯矩影响的等效冲切剪应力公式放在附录F，使人们往往忽略不平衡弯矩的影响，致使计算所得结果偏于不安全。

考虑到冲切试验一般都是采用四边简支或固定的平板在中心受压的试件上进行，真正的无梁楼板板柱节点试验寥寥无几，对于同样的板，两种试件的实测强度有明显的差距，按板柱节点试验得到试验值要比四周简支（或固定）平板的试验结果低20%。因此，为证实《混规》中式（6.5.1-1）的安全性，尚需做一些板柱节点试验工作。而在目前设计中，使用这个公式时需留有余地。

而不平衡弯矩，其产生的原因复杂，如板跨度不均、荷载偏心、活荷载的不利组合、水平风荷载、水平地震作用等等。假设节点的半边承受均布荷载、半边无覆土，则整个节点承担的覆土荷载仅为整个节点均匀覆土时的1/3，其影响之大已远超人们的认知。

有的软件采用了一些考虑厚板薄膜作用的“优化”措施，导致计算结果中的安全裕量无底线增大。

由于上述系统误差存在，使无梁楼盖的设计安全裕量下降明显，若这些因素的累积超过一定程度，就存在安全隐患了。为安全计，设计中采取与计算要求相应的构造要求就显得格外重要。

4 无梁楼盖设计的构造措施要求

4.1最小配筋率

《混规》表8.5.1规定，钢筋混凝土受弯构件中纵向受力钢筋的配筋率不应小于0.2%和0.45ft/fy中的较大值。民防规第D.3.1条规定，人防无梁楼盖的板内纵向受力钢筋的配筋率不应小于0.3%和0.45ftd/fyd的较大值。考虑到板柱节点的重要性，《混规》表8.5.1注2即“板类受弯构件（不包括悬臂板）的受拉钢筋，当采用强度等级400,500MPa的钢筋时，其最小配筋率应允许采用0.15%和0.45ft/fy的较大值”应不适用于无梁楼盖的板配筋。

4.2暗梁主筋设计

《高规》第8.2.4条第1款规定，暗梁支座上部钢筋截面面积不宜小于柱上板带钢筋截面面积的50%，并应全跨拉通，暗梁下部钢筋不应小于上部钢筋的1/2。《混规》第11.9.5条和《抗规》第6.6.4条第1款规定，无柱帽平板暗梁支座上部钢筋应不小于柱上板带钢筋截面面积的50%，暗梁下部钢筋不宜小于上部钢筋的1/2。在这里，三个标准的规定一致，但在本文1.4节中所述的暗梁截面设计规定的缺陷往往会导致设计人员严重忽视这些规定。

4.3通过柱截面的板底连续钢筋和托板底部钢筋

对应《抗规》第6.6.4条第3款，《高规》第8.2.3条第3款、《混规》第11.9.6条第1款中“沿两个主轴方向通过柱截面的板底连续钢筋的总截面面积As”的规定，应予以重视，按这些规定计算所得的As值，对于中柱板柱节点，应按4个柱面分配确定，对于边柱和角柱应分别按3个和2个柱面分配确定。

《高规》第8.2.4条第2款规定，设置柱托板时，非抗震设计时托板底部宜布置构造钢筋；抗震设计时托板底部钢筋应按计算确定，并应满足抗震锚固要求。

板柱节点区的下部钢筋能增大抗震抗爆时的延性，为防止在极限状态下楼板塑性变形充分发育时从柱上脱落，故所有情况下均应遵守，包括柱帽的斜面与水平面的夹角小于45°的柱帽底部钢筋。

在实际工程设计中，托板底部钢筋的作用往往被严重低估，如抗震图集11G329-1第5-3页的剖面1-1中托板底筋“>φ10@200”的要求极低，可能达不到板顶配筋的10%而在可以忽略之列。如果将该节点的上柱删去，忽略“>φ10@200”的托板底筋，倒过来看就是柱下单独基础，则可能发生局部破坏模式下的抗冲弯破坏，而局部破坏模式下的抗冲弯强度会低于抗冲切强度。

4.4节点区的抗剪钢筋

《高规》第8.2.4条第1款规定，暗梁箍筋的布置，当计算不需要时，直径不应小于8mm，间距不宜大于3h0/4，肢距不宜大于2h0；当计算需要时应按计算确定，且直径不应小于10mm，间距不宜大于h0/2，肢距不宜大于1.5h0。

《抗规》第6.6.4条第1款规定，无柱帽平板暗梁箍筋直径不应小于8mm，间距不宜大于3/4板厚，肢距不宜大于2倍板厚，在暗梁两端应加密。在这里，“无柱帽平板”这个词的出现同样误导了设计。

《混规》第9.1.11条第2款规定，按计算所需的箍筋及相应的架立筋应配置在与45°冲切破坏锥面相交的范围内，且从集中荷载作用面或柱截面边缘向外的分布长度不应小于1.5h0；箍筋直径不应小于6mm，且应做成封闭式，间距不应大于h0/3，且不应大于100mm。《抗规》第6.6.4条第4款内容相近。《民防规》第D.3.4条规定，在离柱（帽）边1.0h0范围内，箍筋间距不应大于h0/3，箍筋面积Asv不应小于0.2umh0ftd/fyd，并应按相同的箍筋直径与间距向外延伸不小于0.5h0的范围；对于厚度超过350mm的板，允许设置开口箍筋，并允许用拉结筋部分代替箍筋，但其截面面积不得超过所需箍筋截面面积Asv的25%。《民防规》第D.2.3条规定，当无梁楼盖的相邻跨度不等，且长短跨之比超过4:3，或柱两侧节点不平衡弯矩与冲切荷载设计值之比超过0.5（c+h0）（c为柱边长或柱帽边长）时，应增设箍筋。

《混规》第9.1.11条第3款规定，按计算所需的弯起钢筋的弯起角度可在30°～45°之间选取；弯起钢筋的倾斜段应与冲切破坏锥面相交，其交点应在集中荷载作用面或柱截面边缘以外（1/2～2/3）h的范围内；弯起钢筋直径不宜小于12mm，且每一方向不宜少于3根。

板柱节点中的抗冲切钢筋，不论是暗梁箍筋，板柱节点中的箍筋、抗剪栓钉、开口箍筋、拉筋，还是抗剪架，其作用虽有大小之分，但都能提高节点的抗剪承载力和延性。故对有无柱（帽）托板的板柱结构均应一视同仁。建议当恒荷载、活荷载、自重荷载之和大于20KN/m2时，箍筋直径不应小于φ10。必要时可采用工字钢、槽钢等制作的抗剪架或抗剪栓钉等，增强节点的抗剪承载力。

无梁楼盖的设计标准已经比较完善，设计人员应从严执行建设工程标准的要求，注意应进行同时传递剪力和不平衡弯矩时的计算，避免系统误差的累积，注意构造措施的落实，以保证设计安全。

交流平台

执行《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》

需注意的几个问题

撰稿人：张光华  高级工程师   注册设备工程师

国标《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018（以下简称《技术标准》）于2019年3月1日正式实施，下面结合在审图工作中遇到的一些问题与大家探讨，希望对理解规范有所帮助。

1、需厘清的基本概念及术语

首先要弄清应急照明、疏散照明、备用照明、安全照明以及消防应急照明的概念及关系。现行规范标准的定义也不一致，根据《建筑照明设计标准》GB50034-2013，应急照明是指因正常照明的电源失效而启用的照明，应急照明包括疏散照明、备用照明、安全照明。《技术标准》和《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2010则专门定义了消防应急照明和疏散指示系统，即为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统，其中“为人员疏散提供的照明”是指疏散照明，为“发生火灾时仍需工作的场所提供照明”是指备用照明，消防用的疏散照明和备用照明统称为消防应急照明。安全照明是用于确保处于潜在危险之中的人员安全的应急照明，如使用圆盘锯等作业场所，它是独立于消防应急照明以外的概念。综上，应急照明包括疏散照明、备用照明、安全照明，其中疏散照明和涉及消防作业的备用照明又称为消防应急照明，特别要说明的是备用照明是用于确保正常活动继续或暂时继续的应急照明，涉及的情形很多，《技术标准》仅涉及消防作业场所的消防备用照明，可见消防应急照明是《建筑照明设计标准》GB50034-2013中规定的应急照明的一部分。设计文件中经常看到疏散照明、备用照明不加区分，笼统地称为“应急照明”是不准确的，应按不同功能将回路用途写清楚。

还有一个术语“应急照明配电箱”，指为自带电源型消防应急灯具供电的配电装置，额定输出电压不大于DC36V的又称为A型应急照明配电箱，它是《技术标准》里规定的专用术语，同应急照明控制器、应急照明集中电源一样，是消防应急照明和疏散指示系统的专用设备，而非我们以往通常所说“应急照明（双切）配电箱”。“应急照明（双切）配电箱”是“应急照明配电箱”的前端供电电源箱，建议以后称为“应急照明电源箱”，和系统专用的应急照明配电箱加以区别。《技术标准》3.3.7条对应急照明配电箱IP防护等级、设置位置、供电、输出回路都有明确的规定，其中第3.3.2条（强条）还规定：应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路禁止接入系统以外的开关装置、插座及其它负载，这里就是“应急照明配电箱”，而非“应急照明电源箱”，这样我们就容易理解了。

理清了消防应急照明、应急照明配电箱的概念，能帮助我们更好理解《技术标准》。

2、系统型式

消防应急照明和疏散指示系统按消防应急灯具的控制方式可分为集中控制型系统和非集中控制型系统，按蓄电池电源型式又分为集中电源供电和自带蓄电池供电。各系统适用场合规范作了明确规定，设计时应将系统型式完整表达清楚，既要表达控制方式，也要表达蓄电池电源型式。对于集中控制型系统，有一些设计仍沿用智能型疏散照明系统的叫法是不准确的，智能型消防应急照明及疏散指示系统属于消防应急照明和疏散指示系统的范畴，据《技术标准》编制人员调研，该系统目前工程调试开通率极低，产品现有技术水平尚不能支撑其声称的系统功能，部分工程应用产品控制逻辑不尽合理，存在一定的安全风险。因此《技术标准》不再出现智能型疏散照明系统的提法。除此之外，《技术标准》）中系统构架也与以往不同，取消了应急照明分配电装置，消防应急灯具均从应急照明配电箱或应急照明集中电源箱直接配出线路，不再有中间环节，因此设计时应注意系统型式的不同，不能简单套用以前智能疏散照明系统的术语和做法。

3、存疑的几个问题

《技术标准》在实施过程中，有一些条文大家产生了不同的理解，导致执行时的疑惑，现列举几个问题：

3.1 《技术标准》3.1.6条规定：住宅建筑中，当灯具采用自带蓄电池供电方式时，消防应急照明可以兼用日常照明。这条是否可理解为仅当住宅建筑且灯具采用自带蓄电池供电方式时，才允许应急照明兼用日常照明？这类似于第3.2.1.4.3）条：未设置消防控制室的住宅建筑，疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具，都是限定了使用场所和范围。那么地下车库、巡更灯等维持低照度场所设置的应急照明灯具，可否也可兼做日常照明使用？从3.6.5条条文说明里又似乎未限制消防应急照明兼做日常照明，前提是消防应急照明系统具有兼做正常照明功能时，系统的应急功能不应受到影响，且系统的最大负荷应符合技术标准要求，另外要有产品支持以满足照度要求。从实际工程看，一些规模小、火灾危险性不大的建筑应当可以应急照明兼用日常照明以节约资源。

3.2 《技术标准》第3. 3. 7条要求灯具采用自带蓄电池供电时，防烟楼梯间/封闭楼梯间应急照明配电箱应/宜独立设置，相关条文又规定了应急照明配电箱的设置位置，可以设置在值班室、设备机房、配电间或电气竖井内，是否一定要设专用应急照明配电箱，采用专用回路给防烟楼梯间/封闭楼梯间供电是否也可以？集中电源则无此要求，一台集中电源可以为不同疏散单元内设置的灯具供配电，但是配电回路的设置需符合《技术标准》的相关规定，其中就规定了不应跨防火分区，这是在设计中容易疏忽的。

3.3 《技术标准》3.8.1条，3.8.2条第1、第2款是关于备用照明的，3.8.1条规定：避难间（层）及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。有人理解为，建筑内一般除了消控室发生火灾时仍需工作、值守外，其余场所无人值守可不设备用照明，因而也不用设置疏散照明和疏散指示标志。笔者认为不妥，这和现行国标《建筑设计防火规范》（2018年版）GB50016-2014 第10.3.3条（强条）是不符的。该条规定消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。首先，现行规范的强条应执行不能违反，其次可遵循“从专从新”的原则。据此3.8.1条是否可理解为上述场所应备用照明，对于火灾时有人员值守的场所应同时设置疏散照明和疏散指示标志？结合3.8.2条第1、第2款，备用照明可以用普通灯具，灯具应由正常电源和消防电源专用应急回路互投后供电，这里是否应理解为“可”由正常电源和消防电源专用应急回路互投后供电，以往通过两路消防电源互投后供电也应该允许。 一些设计文件中备用照明也采用A型灯具，这样照度是难以满足要求的，也就是我们在设计文件中要区分备用照明、疏散照明，采用相应的供电方式，不能笼统以应急照明对待。

由于篇幅有限，只能泛泛而谈。《技术标准》与以往规范要求相比变化较大，拿到正式规范时间又滞后于执行时间，需要边学习边应用，存在疑惑在所难免，以上是本人的个人见解，不当之处请各位同行批评指正。