2019年第4期  总第71期

昆山市建设工程设计施工图审查中心编                           2020年3月

目  录

政策文件

苏州市工程建设项目施工图设计文件联合审查管理办法（试行）

行业简讯

积极践行“一案一策”，助推重点项目建设进度

规范标准

住房和城乡建设部发布一批国家、行业标准

工作统计

第四季度全市施工图设计文件审查工作量汇总

第四季度全市主要勘察设计单位违反强制性条文、标准情况汇总

第四季度全市勘察设计文件违反强制性条文、标准分布汇总

第四季度施工图设计文件主要质量问题

质量通报

2019年第四季度勘察设计文件质量较差项目通报

技术园地

关于钢柱柱脚与混凝土基础锚栓锚固设计的一些探讨

交流平台

执行《建筑设计防火规范》电气设计需注意的几个问题

对《建筑防烟排烟系统技术标准》的理解和把握

政策文件

苏州市工程建设施工图设计文件联合审查管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为贯彻落实《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）、《省政府办公厅关于印发江苏省工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（苏政办发〔2019〕53号）等文件，以及根据建设、消防、人防、技防等有关法律法规和规范性文件要求，结合我市实际，特制定本办法。

第二条  本办法所称施工图设计文件联合审査（以下简称施工图联合审查），是指在本市行政区域内，按照“统一标准、联合审查、结果互认、共同监管”的思路，将消防、人防、技防等技术审查并入施工图设计文件审查，推行联合审图，相关部门不再进行技术审查。

施工图未经审查合格的，不得使用。从事房屋建筑工程、市政基础设施工程施工、监理等活动，以及实施对房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理，应当以审查合格的施工图为依据。

第三条  本办法适用于我市新建（改建、扩建）房屋建筑工程、市政基础设施工程（含结合地面建筑建设的人民防空地下室）施工图设计文件（含工程地质勘察文件）审查。具体审查范围如下：

（一）住宅小区、工厂生活区、地下工程，三层及以上的住宅工程(含建制镇、集镇规划建设用地范围)；

（二）建筑面积在300平方米及以上的一般公共建筑工程，国家民用建筑工程设计等级分类标准规定的特殊公共建筑；

（三）工程投资额在30万元及以上的工业建筑工程，乙级及以上设计单位方可承接的构筑物；

（四）工程投资额在50万元以上的给水、排水、道路、桥隧等市政基础设施工程；

（五）涉及城镇生命线的低于30万元或300平方米的建筑物和构筑物；

（六）国家民用建筑工程设计等级分类标准规定的中型及以上民用建筑工程的装饰装修，工程投资额在50万元及以上的建筑智能化、建筑幕墙、轻型钢结构等专项工程。

第四条  各区住房城乡建设主管部门负责本行政区域内施工图联合审查工作的统筹实施与监督管理，牵头组织开发工程建设项目施工图联合审查管理系统，推动施工图审查无纸化申报、在线审查、全过程数字化监管和实时在线监督，将审查过程、审查结果实时推送、实时告知、实时反馈建设单位和相关部门，实现信息公开透明。

第二章  申请与受理

第五条  施工图审查与施工许可并入一个阶段，实行一次性申报，采用一窗受理，阶段内并联审批的方式。数字化平台审查方式具体如下：

（一）报审。建设单位对照标准化业务办理规程等相关要求，在数字化多图联审系统平台，对项目进行报审，填写项目信息、上传政策材料，同时勘察设计单位进行任务分配，上传图纸及计算书至系统平台。

（二）受理。审图中心窗口在线对申请人提交的申请材料进行初审把关，对申请材料不符合受理条件的及时以短信形式告知申请人需补齐补正的材料清单，依法补正。对符合容缺受理条件的事项应要求申请人进行容缺受理申请，出具容缺受理承诺书。对符合受理条件的申请事项，受理后发送加盖接审电子签章的《受理通知书》。

（三）审查。审图中心窗口将网上申报的电子材料推送给审查部门启动本阶段审查程序，确保推送正确、及时，并负责跟踪各部门完成情况，汇总协调各部门意见。各专业审图人员进行图纸审查，由技术负责人负责汇总审查意见。

（四）出件。根据事项办理要求，各专业或窗口应按要求完成相关审查（审批）结果，并将审查（审批）结果及时推送至建设单位。收费完成后图纸及审查报告加盖电子签章，颁发审查合格证。

第六条  受理工程建设项目施工图联合审查申请时，发现具有下列情形之一的，由建设单位组织整改后重新申请审查；发现存在违法违规行为的，应及时上报具有管理权限的城乡建设主管部门：

（一）勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围承揽建设工程勘察、设计业务的;

（二）从事勘察、设计活动的人员,不符合执业资格注册管理制度有关规定的；

（三）施工图设计文件未落实方案审查意见、初步设计批复意见(限政府投资项目)，或未依据经批准的方案设计文件、初步设计文件编制，存在较大调整的；

（四）施工图设计文件未按规定应用建筑信息模型(BIM技术,或未落实装配式建筑实施要求的；

（五）未通过超限高层建筑工程抗震设防专项审查核准、市政基础设施工程抗震设防专项论证的，未通过高边坡项目支护方案设计安全专项论证并取得可行性评估报告的。

（六）施工图设计文件未落实或违反其他相关管理规定的。

第三章  施工图审查

第七条  施工图审查机构收到申报材料后，应当按照有关法律法规、工程建设技术标准以及当地施工图联合审查技术要点对工程建设项目涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准等方面内容进行审查。应当依据现行法规（所称法规系法律、法规、部门规章及政府主管部门规范性文件的总称）和工程建设标准(含国家标准、行业标准、地方标准)，并根据中华人民共和国住房和城乡建设部编制的《建设工程施工图设计文件技术审查要点》、《市政公用工程施工图设计文件技术审查要点》、《岩土工程勘察文件技术审查要点》、《装配式混凝土结构建筑工程施工图设计文件技术审查要点》，及本地施工图联合审查技术要点对工程建设项目涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准等方面内容进行审查。本地施工图联合审查技术要点由市、区城乡建设主管部门会同同级人防、气象等部门共同编制，另行发布。

审查内容主要包括：

（一）是否符合工程建设强制性标准；

（二）地基基础和主体结构的安全性；

（三）消防安全性；

（四）人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性；

（五）是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准,海绵城市建设的相关要求；

（六）勘察设计企业、注册执业人员以及相关人员是否按相关规定在施工图设计文件上加盖相应的图章和签字；

（七）法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。

第八条  施工图审查完成后，施工图审查机构应将审查意见及审査结果一次性告知受理窗口，受理窗口应立即通知建设单位领取审查合格意见书或整改意见书。

第九条  一般建设项目在7个工作日内完成初次审查，技术复杂的项目不超过10个工作日,技术特别复杂的不超过20个工作日。根据书面修改意见对图纸进行修改后再次报送审查的，审查时限为3个工作日。各区要结合开展多图联审工作的实际情况，积极优化流程，通过引入电子审图、网上审图等先进方式，进一步提高审查效率，缩短审图时间。

第四章  监督管理

第十条  市住房和城乡建设局会同同级人防、技防等部门督促和指导市、区实施施工图联合审查，加强对施工图审查机构的技术指导和业务培训。

第十一条  区城乡建设主管部门会同相关部门加强施工图联合审查监督管理，督促工程建设项目参建各方强化勘察设计及施工图联合审查质量责任，严格落实建设单位的首要责任,勘察、设计单位的主体责任和施工图审查机构的审查责任。

第十二条  各区城乡建设主管部门应牵头工程建设项目勘察设计质量及施工图联合审查质量的监督检査，完善“双随机一公开”抽查监管制度，建立施工图审查信用管理制度，将监督检查结果与勘察单位、设计单位、施工图审查机构及从业人员信用管理体系挂钩，落实奖优罚劣机制。对勘察设计质量低下、违反工程强制性标准的勘察、设计单位，予以通报问责。

第五章  附则

第十三条  本办法由苏州市住房和城乡建设局负责解释。

第十四条  本办法自发布之日起施行。

2012年12月9号

行业简讯

- 积极践行“一案一策”，助推重点项目建设进度

昆山市图审中心围绕“1330”不见面审批改革目标，结合机构改革要求，在实施数字化图审的基础上，与发改委、重点办积极联动建立重点工程服务机制，主动对接市重点民生和产业项目，对办理前期手续的重点项目，根据建设单位需要及项目实际情况，在项目方案阶段就提前介入，向勘察设计单位提供技术支持，对项目中一些存在争议、疑惑的问题进行讨论，积极践行“一案一策”制度，确保后续设计、审查环节顺畅推进，着实缩短项目审查周期，推进项目早日开工建设。以高新区重点工程“全家健康广场项目”为例，建设单位从11月6日提交消防、施工图纸到11月12日收到图审中心的修改意见，各个环节都比原提速很多，这种方式既提升了审查效率，又提高了审查质量，为项目的年底开工建设提供了有力保障。

规范标准

住房和城乡建设部发布一批国家、行业标准

住房和城乡建设部公告：

现批准《医药工业洁净厂房设计标准》为国家标准，编号为GB50457-2019，自2019年12月1日起实施。其中，第3.2.1、3.2.2、5.1.6、5.1.7、5.1.8、5.1.11、6.4.1、6.4.2、6.4.3、6.4.4、6.4.5、6.4.6、7.2.12、8.2.1、9.2.4、9.2.7、9.2.8、9.2.12、9.2.18、9.6.1、9.6.2、11.2.8、11.3.4、11.3.7、11.4.4条为强制性条文，必须严格执行。原《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2008）同时废止。

现批准《混凝土结构耐久性设计标准》为国家标准，编号为GB/T50476-2019，自2019年12月1日起实施。原《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476-2008）同时废止。

现批准《高耸结构设计标准》为国家标准，编号为GB50135－2019，自2019年12月1日起实施。其中，第5.1.2、7.1.5条为强制性条文，必须严格执行。原《高耸结构设计规范》（GB50135－2006）同时废止。

现批准《建筑给水排水设计标准》为国家标准，编号为GB50015-2019，自2020年3月1日起实施。其中，第3.1.2、3.1.3、3.1.4、3.3.4、3.3.6、3.3.7、3.3.8、3.3.9、3.3.10、3.3.13、3.3.16、3.3.20、3.3.21、3.6.3、3.10.10、3.10.13、3.10.15、3.10.22、3.10.25、3.13.11、4.3.10、4.3.11、4.4.2、4.4.3、4.4.12、4.4.17、4.10.13、6.3.9、6.5.6、6.5.20条为强制性条文，必须严格执行。原《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）同时废止。

现批准《棉纺织工厂设计标准》为国家标准，编号为GB/T50481-2019，自2020年1月1日起实施。原国家标准《棉纺织工厂设计规范》（GB50481-2009）同时废止。

现批准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》为国家标准，编号为GB/T50493-2019，自2020年1月1日起实施。原国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493—2009）同时废止。

现批准《轻骨料混凝土应用技术标准》为行业标准，编号为JGJ/T12-2019，自2020年1月1日起实施。原行业标准《轻骨料混凝土结构技术规程》（JGJ12-2006）和《轻骨料混凝土技术规程》（JGJ51-2002）同时废止。

现批准《钢管约束混凝土结构技术标准》为行业标准，编号为JGJ/T471-2019，自2020年2月1日起实施。

以上规范、标准、规程、标准设计分别由中国建筑工业出版社、中国计划出版社组织出版、发行。

、通风、空气调节和照明的总能耗应分别减少65%、50%。甲类建筑因仅靠

工作统计

表一：第四季度全市施工图设计文件审查工作量汇总

| 月份 | 建筑工程 |  | 违反“强标”数 | 违反“强条”数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目数量(子项个数) | 建筑面积(万平米) |  |  |
| 十 | 52+1+22（183+1+25） | 157.14+0.26+18.10 | 1107 | 119 |
| 十一 | 28+3+15（108+7+18） | 85.52+3.99+10.02 | 718 | 69 |
| 十二 | 17+1+10（63+1+11） | 57.27+0.06+3.27 | 302 | 31 |
| 合计 | 97+5+47（354+9+54） | 299.93+4.31+31.39 | 2127 | 219 |
| 综合 | 149（417） | 335.63 | 2127 | 219 |

注：“强条”为“工程建设标准强制性条文”，“强标”为规范中“必须、应”执行的条款。“+”后面为重审及改造项目

表二：第四季度全市主要勘察单位违反强制性条文、标准情况汇总

| 勘察单位名称 | 项目 个数 | 违反 强条 | 违反 强标 | 违反强条 数/每项 | 违反强标 数/每项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆山华一岩土勘察工程有限公司 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0.24 |
| 江苏苏州地质工程勘察院 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.33 |
| 江苏省第二地质工程勘察院 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0.60 |
| 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.60 |
| 苏州中岩勘察有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 苏州同高岩土工程有限公司 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0.27 |
| 悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 昆山市建设工程质量检测中心 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 昆山天御岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.33 |
| 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
| 上海勘察设计研究院（集团）有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 苏州市建筑勘察院有限责任公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.00 |
| 江苏中煤地质工程研究院有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 昆山市建筑设计院有限公司 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |

表三：第四季度全市主要设计单位违反强制性条文、标准情况汇总

| 设计单位名称 | 项目 个数 | 违反 强条数 | 违反 强标数 | 违反强条数/万m2 | 违反强 条数/项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海伊腾建筑设计有限公司 | 1 | 0 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 1 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 淮安市建筑设计研究院有限公司 | 4 | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏省医药设计院有限公司 | 1 | 0 | 29 | 0.00 | 0.00 |
| 上海徐汇规划建筑设计有限公司 | 2 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 上海开艺设计集团有限公司 | 1 | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 中国汽车工业工程有限公司 | 2 | 1 | 43 | 0.12 | 0.50 |
| 苏州中兴华涵建筑设计有限公司 | 4 | 1 | 32 | 0.12 | 0.25 |
| 江苏博森建筑设计有限公司 | 1 | 3 | 62 | 0.14 | 3.00 |
| 启迪设计集团股份有限公司 | 4 | 9 | 185 | 0.18 | 2.25 |
| 苏州东吴建筑设计院有限责任公司 | 1 | 1 | 26 | 0.19 | 1.00 |
| 上海都市建筑设计有限公司 | 3 | 1 | 26 | 0.19 | 0.33 |
| 广东新长安建筑设计院有限公司 | 1 | 1 | 17 | 0.26 | 1.00 |
| 苏州恒盛建筑咨询管理有限公司 | 7 | 2 | 54 | 0.29 | 0.29 |
| 中衡设计集团股份有限公司 | 4 | 11 | 112 | 0.35 | 2.75 |
| 上海东大建筑设计（集团）有限公司 | 3 | 2 | 35 | 0.43 | 0.67 |
| 昆山市建筑设计院有限公司 | 6 | 3 | 62 | 0.46 | 0.50 |
| 建学建筑与工程设计所有限公司 | 1 | 5 | 24 | 0.53 | 5.00 |
| 中盛弘宇建设科技有限公司 | 2 | 10 | 97 | 0.55 | 5.00 |
| 上海新建设建筑设计有限公司 | 1 | 2 | 19 | 0.57 | 2.00 |
| 上海电子工程设计研究院有限公司 | 2 | 10 | 52 | 0.64 | 5.00 |
| 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 8 | 7 | 86 | 0.67 | 0.88 |
| 无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 1 | 1 | 19 | 0.71 | 1.00 |
| 华仁建设集团有限公司 | 4 | 8 | 51 | 0.77 | 2.00 |
| 苏州中海建筑设计有限公司 | 4 | 9 | 75 | 0.82 | 2.25 |
| 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 3 | 3 | 30 | 0.85 | 1.00 |
| 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 | 1 | 1 | 14 | 0.85 | 1.00 |
| 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 16 | 9 | 121 | 0.89 | 0.56 |
| 益阳市建筑设计院 | 4 | 4 | 35 | 0.93 | 1.00 |
| 苏州越城建筑设计有限公司 | 5 | 7 | 74 | 0.95 | 1.40 |
| 中外建工程设计与顾问有限公司 | 1 | 6 | 34 | 0.99 | 6.00 |
| 昆山开发区建筑设计院有限公司 | 2 | 1 | 14 | 1.00 | 0.50 |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 6 | 16 | 72 | 1.07 | 2.67 |
| 江苏文博建筑设计有限公司 | 5 | 8 | 57 | 1.13 | 1.60 |
| 浙江经纬工程设计有限公司 | 1 | 12 | 77 | 1.21 | 12.00 |
| 中铁时代建筑设计院有限公司 | 4 | 15 | 117 | 1.68 | 3.75 |
| 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 13 | 21 | 110 | 2.48 | 1.62 |
| 悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司 | 2 | 3 | 20 | 2.71 | 1.50 |
| 中国建筑技术集团有限公司 | 1 | 6 | 25 | 3.36 | 6.00 |
| 江苏省建筑材料研究设计院有限公司 | 3 | 4 | 14 | 4.00 | 1.33 |

表四：第四季度全市勘察设计文件违反强制性条文分布汇总

| 专 业 | 强 制 性 条 文 | 违 反 次 数 | 专 业 | 强 制 性 条 文 | 违 反 次 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 | GB50016-2014第6.4.11条 | 10 | 建 筑 | GB50016-2014第3.3.1条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.2.7条 | 7 |  | GB50016-2014第5.3.1条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.2.5条 | 6 |  | GB50016-2014第5.5.13条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.4.2条 | 6 |  | GB50016-2014第5.5.21条 | 2 |
|  | GB50016-2014第5.5.18条 | 5 |  | GB50016-2014第7.2.4条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.4.5条 | 5 |  | GB50016-2014第8.1.6条 | 2 |
|  | GB50016-2014第8.1.8条 | 4 |  | GB50222-2017第4.0.5条 | 4 |
|  | GB50016-2014第5.5.17条 | 3 |  | GB50222-2017第4.0.8条 | 2 |
|  | GB50016-2014第7.2.1条 | 3 |  | GB51251-2017第3.3.11条 | 2 |
|  | GB50016-2014第7.3.5条 | 3 |  |  |  |
| 结 构 | GB50011-2010第5.1.1条 | 12 | 结 构 | GB50011-2010第6.3.7条 | 2 |
|  | GB50011-2010第6.3.3.2条 | 11 |  | GB50009-2012第5.1.1条 | 4 |
|  | GB50011-2010第6.3.3.3条 | 8 |  | GB50009-2012第5.3.1条 | 3 |
|  | GB50011-2010第5.1.3条 | 4 |  | JGJ3-2010第7.2.17条 | 5 |
|  | GB50011-2010第6.1.2条 | 3 |  | JGJ3-2010第6.3.2条 | 3 |
|  | GB50011-2010第4.1.6条 | 2 |  |  |  |
| 给 排 水 | GB50015-2003第3.2.4C条 | 2 | 给 排 水 | GB50140-2005第7.1.3条 | 4 |
|  | GB50015-2003第4.3.6条 | 2 |  | GB50140-2005第5.2.1条 | 2 |
|  | GB50084-2017第6.5.1条 | 3 |  | GB50140-2005第7.1.2条 | 2 |
|  | GB50084-2017第5.0.2条 | 2 |  | GB50974-2014第5.1.6.1条 | 2 |
| 电 气 | GB50116-2013第4.1.4条 | 3 | 电 气 | GB50472-2008第12.2.3条 | 2 |
|  | GB50016-2014第10.1.6条 | 2 |  |  |  |
| 暖通 | GB50016-2014第8.5.2条 | 2 | 暖通 | GB50736-2012第7.2.1条 | 2 |

表五：第四季度施工图设计文件主要质量问题

| 主要技术问题 | 典型工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 |
| 建 筑 专 业 |  |  |  |
| ⒈建筑上、下层开口之间的实体墙高度小于1.2（或0.8）m，不符合强条GB50016-2014第6.2.5条 | 扩建1#厂房 | 昆山市晶华 盛金属制品厂 | 苏州恒盛建筑咨 询管理有限公司 |
|  | 2#厂房 | 昆山金鹏电 子有限公司 | 苏州市民用建筑设 计院有限责任公司 |
|  | 新城云天 6、7、10、11#楼 | 昆山市新城发 展建设有限公司 | 中盛弘宇建设 科技有限公司 |
|  | 3#商业及办公 | 昆山华丰置 业有限公司 | 浙江经纬工程 设计有限公司 |
|  | 3#厂房 | 关西金属网科技（昆山）有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| ⒉消防水泵房或消防控制室未采取防水淹的技术措施，不符合强条GB50016-2014第8.1.8条 | 门卫及水池泵房 | 昆山赛腾平成电子科技股份有限公司 | 苏州东吴建筑设 计院有限责任公司 |
|  | 全家康健康广场 | 江苏百佳惠瑞丰健康产业发展有限公司 | 中铁时代建筑 设计院有限公司 |
|  | 8#消防水泵房、消防水池及生活水泵房 | 昆山兴坤物 流有限公司 | 中衡设计集团 股份有限公司 |
|  | 地下室 | 昆山华丰置 业有限公司 | 浙江经纬工程 设计有限公司 |
|  | 门卫3&消防水池 | 昆山聚创新能 源科技有限公司 | 上海电子工程设 计研究院有限公司 |
| ⒊排烟机房、通风机房、变电室等开向建筑内的门窗，未采用甲级或乙级防火门窗，不符合强条GB50016-2014第6.2.7条 | GaN器件封装 项目封装厂房 | 昆山市吴淞江创业投资发展有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
|  | 综合楼改造工程 | 昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 车间改造 工程（消防） | 昆山美泰纸 业有限公司 | 华仁建设集 团有限公司 |
|  | 全家康健康广场 | 江苏百佳惠瑞丰健康产业发展有限公司 | 中铁时代建筑 设计院有限公司 |
| ⒋建筑首层消防电梯前室及合用前室开设其他洞口(客梯出入口、增压送风口等)，不符合GB50016-2014第7.3.5条 | 6#宿舍楼 | 华天科技(昆山) 电子有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
|  | 恒源·紫芸酒店（原商务办公楼改造） | 昆山市博鸿房 产开发有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
| ⒌建筑内的疏散门未向疏散方向开启，采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门，不符合强条GB50016-2014第6.4.11.1条 | 玉荣广场1#楼（酒店）5～11F装修改造工程 | 昆山市玉荣 国际大酒店 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 厂房-2 | 好利来食品科技（昆山）有限公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
|  | 融城品园7、8#楼，人防地下室 | 昆山市汇丰房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| ⒍通向楼梯间的门当其完全开启时，减少了楼梯平台的有效宽度，不符合强条GB50016-2014第6.4.11.3条 | 综合楼改造工程 | 昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 11、12#厂房改造 | 昆山太和环保 实业有限公司 | 辽宁方大工程 设计有限公司 |
|  | 昆山馆装修 改造工程 | 苏州沃卡迪体育发展有限公司昆山馆 | 中盛弘宇建设 科技有限公司 |
| ⒎高层建筑未设消防登高场地，或消防车登高操作场地的设置，不符合强条GB50016- 2014第7.2.1条 | 全家康健康广场 | 江苏百佳惠瑞丰健康产业发展有限公司 | 中铁时代建筑 设计院有限公司 |
|  | 黄浦江路东侧、南苑路北侧住宅用房项目2～16#楼 | 昆山雅居乐房地 产开发有限公司 | 中衡设计集团 股份有限公司 |
|  | 1#定制分拣厂房,2#、3#定制仓库,4#宿舍楼 | 昆山兴坤物 流有限公司 | 中衡设计集团 股份有限公司 |
| ⒏消防电梯短边小于2.4m，不符合强条GB50016-2014第7.3.5.2条 | 南浜路北、岷江路西地块项目1、2、8#楼 | 昆山市悦居房地 产开发有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 护理院装修 改造工程 | 昆山兰沁护理院 管理有限责任公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
| ⒐疏散楼梯疏散宽度的设计不符合强条GB50016-2014第5.5.21条 | 2#商业、3# 商业及办公 | 昆山华丰置 业有限公司 | 浙江经纬工程 设计有限公司 |
|  | 清华科技大厦三层、四层改造及装修工程 | 天可电讯软件服务（昆山）有限公司 | 昆山市城建发展建 筑设计院有限公司 |
| ⒑消防电梯前室内，设置电梯及管井门，也未采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。不符合强条GB50016-2014第7.3.5.3条 | 3#商业及办公 | 昆山华丰置 业有限公司 | 浙江经纬工程 设计有限公司 |
|  | 6#宿舍楼 | 华天科技(昆山) 电子有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
| 11.建筑室内任一点至安全疏散口的距离，不符合强条GB50016-2014第5.5.17条 | 1#二手车交易市场、2#、3#商业及办公 | 昆山华丰置 业有限公司 | 浙江经纬工程 设计有限公司 |
|  | 蓬曦园C5 菜场改造工程 | 昆山开发区富 民发展有限公司 | 昆山开发区建筑 设计院有限公司 |
| 12.无窗房间地面采用PVC卷材等材料装修，不符合GB50222-2017第4.0.8条 | 护理院装修 改造工程 | 昆山兰沁护理院 管理有限责任公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
|  | 3#厂房改造 工程（消防） | 昆山旭发电 子有限公司 | 华仁建设集 团有限公司 |
| 结 构 专 业 |  |  |  |
| ⒈电梯机房、空调机房、阳台、消防疏散楼梯、走廊等活荷载取值不符合强条GB50009- 2012第5.1.1条 | 昆山市震川社 区卫生服务中心 | 昆山市震川社 区卫生服务中心 | 中诚建筑设 计有限公司 |
|  | 融城品园 1#～4#楼 | 昆山市汇丰房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 黄浦江路东侧、南苑路北侧住宅用房项目18#楼 | 昆山雅居乐房地 产开发有限公司 | 中衡设计集团 股份有限公司 |
|  | 新建1#、2#厂房 新建1#、2#仓库 | 昆山亿塑管业 科技有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
| ⒉未计算斜交抗侧力构件方向的水平地震作用，不符合强条JGJ3-2010第4.3.2.1条、GB50011-2010第5.1.1条 | 习美楼原址重建工程—综合楼 | 昆山市石牌 中心小学校 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
|  | 11#图书馆、 13#社区中心 | 昆山创业控股 集团有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 1#二手车交易市场、2#商业、地下室 | 昆山华丰置 业有限公司 | 浙江经纬工程 设计有限公司 |
|  | 敞开式汽车库 | 润星环保材料 （中国）有限公司 | 昆山市城建发展建 筑设计院有限公司 |
|  | 黄浦江路东侧、南苑路北侧住宅用房项目地下车库 | 昆山雅居乐房地 产开发有限公司 | 中衡设计集团 股份有限公司 |
| ⒊有许多荷载遗漏、有大量的构件图中配筋小于计算、有的截面面积不足 | 新城云天 3、4、6、7#楼 | 昆山市新城发 展建设有限公司 | 中盛弘宇建设 科技有限公司 |
|  | 2#商业、地下室 | 昆山华丰置 业有限公司 | 浙江经纬工程 设计有限公司 |
|  | 2#厂房 | 昆山金鹏电 子有限公司 | 苏州市民用建筑设 计院有限责任公司 |
|  | 黄浦江路东侧、南苑路北侧住宅用房项目2～16#楼 | 昆山雅居乐房地 产开发有限公司 | 中衡设计集团 股份有限公司 |
|  | 新建1#厂房 | 昆山亿塑管业 科技有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
|  | 纺织机械维修 项目（3#厂房） | 昆山巴夫贸 易有限公司 | 苏州恒盛建筑咨 询管理有限公司 |
| ⒋地震作用计算所用的特征周期取值、场地类别，不符合强条GB50011-2010第4.1.6条、5.1.4条 | 3#、4#厂房 | 关西金属网科技（昆山）有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 2号制品仓库栋 | 牧田（中国） 有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技 工程股份有限公司 |
|  | 自动分拣打包 一体机组装项目3、4#厂房 | 大爱国泰（昆山）农业科技有限公司 | 苏州恒盛建筑咨 询管理有限公司 |
| ⒌重力荷载代表值组合值系数的取值，不符合强条GB50011-2010第5.1.3条 | 新建5#厂房 | 昆山中发五金 科技有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
|  | 3#厂房 | 昆山市新豪 机械有限公司 | 苏州筑源规划建 筑设计有限公司 |
|  | 挂面车间 | 昆山益嘉粮食 工业有限公司 | 中外建工程设计 与顾问有限公司 |
|  | 汽车制动器组装项目—1～12#厂房 | 昆山吉满堂 车业有限公司 | 苏州中兴华涵建 筑设计有限公司 |
| ⒍框架梁梁端截面下部钢筋面积与上部钢筋面积之比＜0.3(抗震等级二、三级)，不符合强条GB50011-2010第6.3.3.2条、JGJ3-2010第6.3.2.3条 | 3#厂房 | 昆山市新豪 机械有限公司 | 苏州筑源规划建 筑设计有限公司 |
|  | 15A#、15B# 本科生公寓 | 昆山创业控股 集团有限公司 | 中衡设计集团 股份有限公司 |
|  | 3#厂房 | 关西金属网科技（昆山）有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 11#图书馆、12#综合体育馆、13#社区中心 | 昆山创业控股 集团有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
| ⒎框架梁梁端箍筋加密区的长度、间距、直径，不符合强条GB50011-2010第6.3.3.3条、JGJ3-2010第6.3.2.4条 | 黄浦江路东侧、淞南路北侧住宅项目6#、8#、11#楼 | 昆山奥盛置 业有限公司 | 江苏博森建筑 设计有限公司 |
|  | 9#、15B# 本科生公寓 | 昆山创业控股 集团有限公司 | 中衡设计集团 股份有限公司 |
|  | 茗景苑九期C地块小区1、2、11～14#楼 | 昆山高新区城乡一体化建设有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 3#厂房 | 昆山市城区电 力工程有限公司 | 上海东大建筑设计（集团）有限公司 |
|  | 动力站B | 昆山聚创新能 源科技有限公司 | 上海电子工程设 计研究院有限公司 |
| ⒏抗震等级为一、二、三级的剪力墙，其分布钢筋配筋率＜0.25%，不符合强条JGJ3-2010第7.2.17条、GB50011-2010第6.4.3条 | 黄浦江路东侧、南苑路北侧住宅用房项目2～16#楼 | 昆山雅居乐房地 产开发有限公司 | 中衡设计集团 股份有限公司 |
|  | 新城云天 9、11#楼 | 昆山市新城发 展建设有限公司 | 中盛弘宇建设 科技有限公司 |
|  | 黄浦江路东侧、淞南路北侧住宅项目1#、7#、9#楼 | 昆山奥盛置 业有限公司 | 江苏博森建筑 设计有限公司 |
|  | 融城怡园1、3#楼 | 昆山市汇丰房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| ⒐未计算桩基沉降，不符合强条JGJ94-2008第3.1.4条或GB50007-2011第8.5.13条、第3.0.2条 | 融城怡园 人防地下室 | 昆山市汇丰房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 地下室 | 昆山华丰置 业有限公司 | 浙江经纬工程 设计有限公司 |
| ⒑柱的纵向钢筋配筋率、箍筋直径、间距，不符合强条GB50011-2010第6.3.7条 | 千灯西宿小学 —教学楼1 | 昆山市千灯镇 建设管理所 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
| ⒒结构平面布置特别不规则，未采取特别的加强措施，不符合强条GB50011-2010第3.4.1条 | 习美楼原址重建工程—综合楼 | 昆山市石牌 中心小学校 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
| 勘 察 专 业 |  |  |  |
| ⒈波速测试孔少于3个或建筑物下未布波速测试孔，不符合强标GB50011-2010第4.1.3条 | 危险品仓库 | 昆山赛腾平成电子科技股份有限公司 | 苏州市建筑勘察 院有限责任公司 |
|  | 黄浦江路东侧、南苑路北侧住宅用房项目16#楼 | 昆山雅居乐房地 产开发有限公司 | 江苏苏州地 质工程勘察院 |
|  | 周市高级中学 新建工程 | 昆山市教育局 | 苏州市建筑勘察 院有限责任公司 |
| ⒉对厚度较大的填土，未分析评价负摩阻力，未提供负摩阻力系数及减少负摩阻力措施的建议等，不符合GB50021-2001第4.9.8.3条 | 厂房 | 昆山市宏森网络 通讯器材有限公司 | 苏州同高岩土 工程有限公司 |
|  | 黄浦江路东侧、 南苑路北侧住宅用房项目 | 昆山雅居乐房地 产开发有限公司 | 江苏苏州地 质工程勘察院 |
| ⒊有效的判别液化孔少时3个或布置的勘探孔少于每幢主要建筑物下1个，不符合DGJ32/TJ208-2016第15.3.3条第2款 | 3#定制仓库, 5 #数据中心楼 | 昆山兴坤物 流有限公司 | 昆山华一岩土勘 察工程有限公司 |
|  | 厂房二 | 康玛尼奥家具 （昆山）有限公司 | 昆山市城建发展建 筑设计院有限公司 |
| ⒋未查明软土的固结历史，结构破坏对强度和变形的影响，不符合强标GB50021-2001第6.3.2条 | 1～3号厂房 | 法科达拉(昆山)高分子材料有限公司 | 苏州同高岩土 工程有限公司 |
|  | 110KV变电站、 装配及化成工厂1 及制片工厂1等 | 昆山聚创新能 源科技有限公司 | 江苏苏州地 质工程勘察院 |
| ⒌未查明地表硬壳层、未查明场地内暗浜、暗塘范围，不符合强标DGJ32/TJ 208-2016第5.2.4条第3款， JGJ83-2011第3.5.3条第1、2款 | 融城怡园1～4#楼、地下车库 | 昆山市汇丰房地 产开发有限公司 | 江苏省第二地 质工程勘察院 |
|  | 新建1#厂房 | 普罗克电子科技（昆山）有限公司 | 苏州同高岩土 工程有限公司 |
|  | 1#二手车交易市场、2#商业、3#商业及办公、地下室 | 昆山华丰置 业有限公司 | 江苏省第二地 质工程勘察院 |
| ⒍对粉（砂）土的液化判别，不符合强标GB50011-2010第4.3.3条、4.3.4条 | 3#、4#、5# 厂房，餐厅 | 昆山高树饰 品有限公司 | 苏州同高岩土 工程有限公司 |
|  | 电动工具 生产项目 | 牧田（中国） 有限公司 | 中国建筑西南勘察 设计研究院有限公司 |
|  | 阳澄湖分园 | 昆山市巴城 中心幼儿园 | 昆山市城建发展建 筑设计院有限公司 |
|  | 融城怡园1～4#楼、地下车库 | 昆山市汇丰房地 产开发有限公司 | 江苏省第二地 质工程勘察院 |
| ⒎未预测建筑物的地基变形性状，不符合强标GB50021-2001第4.1.1条第2款 | 3#厂房 | 昆山市新豪 机械有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| ⒏部分勘探孔深度未达桩端下3m，不符合强标GB50021-2001第4.9.4.1条 | 茗景苑九期C地 块小区地下车库 | 昆山高新区城乡一体化建设有限公司 | 昆山华一岩土勘 察工程有限公司 |
| ⒐建筑轴线勘探孔偏移距离大、轴线角点无勘探点，不符合GB50021-2001（2009年版）第4.1.16条第1款 | 12#金属加工车间 | 捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司 | 昆山华一岩土勘 察工程有限公司 |
| ⒑未提供场地潜水或微承压水历史最高水位，不符合强标GB50021-2001第7.1.1条或JGJ/T72-2017第5.0.2条 | A1、B1～B3、C1厂房，A2办公楼 | 昆山赛腾平成电子科技股份有限公司 | 苏州市建筑勘察 院有限责任公司 |
| 给 排 水 专 业 |  |  |  |
| ⒈灭火器配置级别或保护距离不够，不符合强条GB50140- 2005第7.1.2条或第7.1.3条（或5.2.1条、5.2.2条） | 新建工业厂房 项目—食堂 | 昆山迈高工业地 产开发有限公司 | 江苏宏源建筑 设计有限公司 |
|  | 1#二手车交易市场、2#商业、3#商业及办公 | 昆山华丰置 业有限公司 | 浙江经纬工程 设计有限公司 |
|  | 全家康健康广场 | 江苏百佳惠瑞丰健康产业发展有限公司 | 中铁时代建筑 设计院有限公司 |
|  | 挂面车间 | 昆山益嘉粮食 工业有限公司 | 中外建工程设计 与顾问有限公司 |
|  | 机电产品制造 项目1～3#厂房 | 金仪科技电子 (昆山)有限公司 | 建学建筑与工程 设计所有限公司 |
| ⒉消防水箱(池)进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙＜150mm，不符合强条GB50015-2003(2009)第3.2.4C条 | 新建配套自用仓库及消防泵房水池 | 昆山运城塑 业有限公司 | 昆山开发区建筑 设计院有限公司 |
|  | 新城云天地下室 | 昆山市新城发 展建设有限公司 | 中盛弘宇建设 科技有限公司 |
|  | 汽车配件生产项目（厂房一、二） | 昆山市福纳德汽车配件制造有限公司 | 昆山市建筑设 计院有限公司 |
| ⒊消防水泵流量不足，不符合强条GB50974-2014第5.1.6.1条 | 融城怡园1～4#楼、地下车库 | 昆山市汇丰房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 电动工具 生产项目 | 牧田（中国） 有限公司 | 信息产业电子第 十一设计研究院科 技工程股份有限公司 |
| ⒋高大净空场所喷头间距不符合强条GB50016-2014（2018）第5.0.2条 | 12#综合体育馆 | 昆山创业控股 集团有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 机电产品制造 项目1～3#厂房 | 金仪科技电子 (昆山)有限公司 | 建学建筑与工程 设计所有限公司 |
|  | 全家康健康广场 | 江苏百佳惠瑞丰健康产业发展有限公司 | 中铁时代建筑 设计院有限公司 |
| ⒌厨房上方有排水横管，不符合强条GB50015-2003（2009）第4.3.6条 | 食堂 | 昆山聚创新能 源科技有限公司 | 上海电子工程设 计研究院有限公司 |
|  | 食堂2 | 昆山市周市 镇人民政府 | 中铁时代建筑 设计院有限公司 |
| ⒍防火分区最不利点喷头处缺末端试水，不符合强条GB50084-2017第6.5.1条 | 挂面车间 | 昆山益嘉粮食 工业有限公司 | 中外建工程设计 与顾问有限公司 |
|  | 1#二手车 交易市场 | 昆山华丰置 业有限公司 | 浙江经纬工程 设计有限公司 |
| ⒎无负压供水设备入口未设倒流防止器，不符合强条GB50015-2003（2009）第3.2.5条 | 融城怡园1～4#楼、地下车库 | 昆山市汇丰房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| ⒏喷淋设计参数不符合强条GB50084-2017第5.0.4条 | 成品仓1 | 昆山聚创新能 源科技有限公司 | 上海电子工程设 计研究院有限公司 |
| ⒐市政直供给水和自备水源的供水管道连接，不符合强条GB50015-2003（2009）第3.2.3条 | GaN器件封装 项目封装厂房 | 昆山市吴淞江创业投资发展有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 10.雨水回用系统未见落实防止误接、误用、误饮等措施，不符合强条GB50400-2016第7.3.9条 | 电动工具 生产项目 | 牧田（中国） 有限公司 | 信息产业电子第 十一设计研究院科 技工程股份有限公司 |
| 电 气 专 业 |  |  |  |
| ⒈消防用电设备，未在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置，不符合强条GB50016-2014第10.1.8条 | 新建1#、2#厂房 新建1#、2#仓库 | 昆山亿塑管业 科技有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
|  | 成品仓1 | 昆山聚创新能 源科技有限公司 | 上海电子工程设 计研究院有限公司 |
| ⒉消防风机未设联动控制及手动直接控制装置，不符合GB50116-2013第4.1.4条 | 蝶湖湾社区公共服务中心改造提升工程（含装修） | 昆山高新技术 产业开发区震川 城市管理办事处 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 试制验证车间、 装配及化成工厂1及制片工厂1 | 昆山聚创新能 源科技有限公司 | 上海电子工程设 计研究院有限公司 |
| ⒊消防与非消防设备配电共用ATSE,不符合强条GB50016-2014第10.1.6条 | 融城怡园 人防地下室 | 昆山市汇丰房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 门卫3&消防水池 | 昆山聚创新能 源科技有限公司 | 上海电子工程设 计研究院有限公司 |
| ⒋洁净厂房洁净区(室)无备用照明，不符合强条GB50472- 2008第12.2.3条 | 1#厂房（A区、B区）改造工程 | 苏州昀冢电子 科技有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 3#厂房改造 工程（消防） | 昆山旭发电 子有限公司 | 华仁建设集 团有限公司 |
| ⒌消防风机房未设备用照明，不符合GB50016-2014第10.3.3条 | 蝶湖湾社区公共服务中心改造提升工程（含装修） | 昆山高新技术 产业开发区震川 城市管理办事处 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| ⒍紫外线灯无防误开措施，不符合强条JGJ39-2016第6.3.3条 | 阳澄湖分园 | 昆山市巴城 中心幼儿园 | 昆山市城建发展建 筑设计院有限公司 |
| 7. 消防负荷分级不符合强条GB50016-2014第10.1.2条 | 4#厂房，办公楼 | 昆山盛英电 气有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| 8. 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房未设置疏散照明和疏散指示标志，不符合GB51309-2018第3.8.1条 | 地下室 | 昆山华丰置 业有限公司 | 浙江经纬工程 设计有限公司 |
|  | 0#地下车库 | 昆山创业控股 集团有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 全家康健康广场 | 江苏百佳惠瑞丰健康产业发展有限公司 | 中铁时代建筑 设计院有限公司 |
| 9. 发电机房、排烟机房未设置消防专用电话分机，不符合GB50116-2013第6.7.4条 | 厂房C（五） | 立讯电子科技 （昆山）有限公司 | 广东新长安建筑 设计院有限公司 |
|  | 高精密度电路板扩建项目(PCB三厂四层南区、PCB三厂四层北区) | 南亚电路板 （昆山）有限公司 | 昆山市建筑设 计院有限公司 |
| 暖 通 专 业 |  |  |  |
| ⒈丙类厂房中大于300㎡的房间无排烟设计，不符合强条GB50016-2014第8.5.2.1条 | 11、12#厂房改造 | 昆山太和环保 实业有限公司 | 辽宁方大工程 设计有限公司 |
|  | 3#厂房 | 昆山市城区电 力工程有限公司 | 上海东大建筑设计（集团）有限公司 |

备注：本简报中引用规范均为现行版本

质量通报

昆图审〔2020〕1号

关于对2019年四季度

勘察设计文件质量较差项目的通报

各勘察设计及相关单位：

2019年第四季度，图审中心共受理报审建筑项目149个(417个子项)，建筑面积约336万平方米。在施工图审查过程中，发现勘察设计单位违反强制性条文共219条次，违反一般性条文2127条次，设计单位违反强制性条文0.65条／万m2。与三季度相比，设计单位每万m2违反强条数有所上升，部分项目违反强条数次较多、设计质量过差。究其原因：首先是部分勘察设计单位从业人员工作态度不认真，基本概念不清晰，致使出现较多明显错误；而设计院内部校审又流于形式，不能层层把关，使得部分项目违反条文数次过多。如，某工业项目，不仅在设计时存在火灾危险性类别定性混乱问题，且针对审查意见回复时极不认真、敷衍塞责。其次是设计单位只重视承揽工程，不重视设计质量，图纸粗糙，设计深度不够，难以审查，尤其是改造项目的设计，只重局部不考虑全局，存在较多安全隐患。再次是有些房产开发项目为了减少成本，一味地赶进度、压工期，给设计单位时间过少，造成设计单位仓促赶工，没有时间和精力去细化、完善工程设计中的环节，导致施工图设计质量低下。现将四季度勘察设计质量较差的项目通报如下，望各有关单位及个人引以为戒，制定合理的设计周期，加强质量控制，履行岗位职责，把各级责任制落到实处，提高勘察设计质量，避免类似问题重复发生。

| 设计/勘察单位 | 项目名称 | 主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 上海电子 工程设计研究院有限公司 | 某工业项目—110KV变电站、装配及化成工厂1及制片工厂1、成品仓1、机械件仓1、电解液仓、废料仓、NMP埋地罐区、食堂、动力站B、换热空压氮气站房，等 | 建筑专业：违反强制性条文2条，强制性标准10条，设计深度及其它37条。违反强条强标多，修改回复时依然问题多。 结构专业：违反强制性条文2条，安全性问题7条，强制性标准7条，设计深度及其它32条。各单体抗震设防类别定性混乱，设计、校审质量较差。 给排水专业：违反强制性条文2条，强制性标准5条，设计深度及其它23条。主要问题：喷淋参数有误、厨房上方敷设排水横管、喷淋跨防火分区布置等。 电气专业：违反强制性条文2条，强制性标准15条，设计深度及其它17条。主要问题：排烟风机未设联动控制及手动直接控制装置；非消防与消防用电设备电源共用ATSE；爆炸危险环境电气设计不完整；食堂公共区域照明未采取节能控制措施。 暖通专业：违反强制性标准1条，设计深度及其它25条。主要问题：设计说明中室内参数未见任何交代，食堂风机盘管未见水系统设计（平面图、系统图、主机水泵等），不满足施工图要求，防烟分区面积多处不一致，多处缺失、深度不足、表达不全（如缺负荷计算书、无空调水系统、排烟不满足要求、防烟分区表达不清等） |
| 中外建工程设计与顾问有限公司 | 某工业项目—挂面车间 | 建筑专业：违反强制性条文2条，强制性标准14条。主要问题：设计中消防安全出口设置、消防电梯设置、防火分区设置、疏散距离、防火分隔、建筑防排烟等概念不清；未完全执行防火规范的各项规定；设计消防疏散、防火分隔设计不到位，不细致；存在多项消防安全隐患。 结构专业：违反强制性条文2条，安全性问题4条，强制性标准8条，设计深度及其它10条。主要问题：大量梁板柱配筋不足；地质土层分布情况不符合管桩适用条件；设计质量不高。 给排水专业：违反强制性条文2条，强制性标准3条，设计深度及其它15条。主要问题：灭火器保护距离不够；漏设末端试水装置；洒水喷头类型未详细标注。 电气专业：违反强制性标准8条，设计深度及其它7条。缺漏较多，设计粗糙。主要问题：应急照明无回路编号；另应急照明、火警平面电气内容无法识别；机电抗震及火警说明过于简单；火灾探测器保护面积及梁间个数有误。 |
| 江苏文博建筑 设计有限公司 | 某工业项目 —厂房-2 | 建筑专业：违反强制性条文3条，强制性标准9条。主要问题：设计中消防安全出口设置、消防疏散、防火分隔、建筑防排烟等概念不清；未完全执行防火规范的各项规定；防火分隔设计不到位，不细致；存在多项消防安全隐患。 结构专业：违反强制性条文1条，安全性问题4条，强制性标准6条，设计深度及其它10条。主要问题：大量构件配筋不足；计算书零乱；回复不认真，多次回复才通过。 |
| 苏州立诚建筑 设计院有限公司 | 某中心改造 提升工程 （含装修工程） | 给排水专业：违反强制性条文1条，强制性标准2条，设计深度及其它6条。主要问题：缺喷淋末端试水、喷淋未按防火分区布置；图纸粗糙，不满足设计深度，难以审查，第1次回复仍有大量问题。 电气专业：违反强制性条文2条，强制性标准8条，设计深度及其它11条。主要问题：消防风机未设联动控制及手动直接控制装置；消防风机房未设备用照明；应急照明支线跨越防火分区；公共区域照明未采取节能控制措施；排烟机房未设置消防专用电话分机等。 暖通专业：违反强制性标准13条。主要问题：平面图1:180不满足制图标准，各排烟支管上常闭防火阀有误，部分排烟机房空间过小，不满足排烟风机周边600的检修空间要求，设计深度不满足要求。 |
| 中铁时代建筑 设计院有限公司 | 某商业 广场项目 | 结构专业：违反强制性条文1条，安全性问题4条，强制性标准9条，设计深度及其它24条。安全性问题较多，同一问题修改多次不到位。 给排水专业：违反强制性条文5条，强制性标准6条，设计深度及其它28条。主要问题：图纸粗糙，第1次复审仍有大量问题，如灭火器保护距离不足、柴油发电机房和变电所缺自动灭火、消防取水口连接管突出用地红线。 |
| 中盛弘宇建设 科技有限公司 | 某住宅项目—1#楼，2#A区，2#B区，3～11#楼，地下室 | 建筑专业：违反强制性条文2条，强制性标准46条，设计深度及其它151条。违反强标强条较多，大部分是消防设计方面的问题，设计不认真。 |
| 中国建筑技术 集团有限公司 | 某公建项目—配套服务1#、2#办公楼、3#办公楼装修改造（消防）工程 | 给排水专业：违反强制性条文1条，强制性标准3条，设计深度及其它13条。主要问题：排水管道穿越卧室、喷淋跨防火分区布置等。 暖通专业：违反强制性条文2条，设计深度及其它23条。主要问题：无空调负荷计算书；前室加压送风控制错误；走道防烟分区长边长度不满足要求；设计说明多处数值空白；设计质量太差。 |
| 浙江经纬工程 设计有限公司 | 某商业项目—1#、2#商业、3#商业及办公、地下室 | 给排水专业：违反强制性条文2条，强制性标准13条，设计深度及其它40条。主要问题：灭火器保护距离不够；漏设末端试水装置；室内消火栓系统两条供水管未设分隔阀门。 |
| 江苏文博建筑 设计有限公司 | 某护理院装修改造工程 | 给排水专业：违反强制性条文3条，强制性标准1条，设计深度及其它3条。问题很多，管道布置混乱（如L轴），排水系统与平面不符，热水系统有误，难以审查。 |

昆山市建设工程设计施工图审查中心

2020年3月25日

抄报：苏州市住建局

抄送：昆山市住建局

打字：申纪创                                                   校对：唐 咏

技术园地

关于钢柱柱脚与混凝基础锚栓锚固设计的一些探讨

撰稿人：秦志平  高级工程师   一级注册结构师

建筑结构设计中，从结构选型、结构布置、材料的选择到节点的设计都关系到整个建筑结构的安全、经济。工程实践中，设计人对结构选型、结构布置、材料选择的重视程度自不用说，而对节点的设计往往重视不足。下面根据自己工作经验谈谈柱脚节点的设计。柱脚节点是上部结构与基础连接的重要节点，用以将上部结构作用传递到基础，其连接的可靠性关系到整个建筑的安全。当柱脚采用锚栓连接时 ，如果锚栓的锚固长度太短 ，结构将极不安全甚至会造成很大安全事故；如果锚固太长 ，将使基础变得很厚，造成浪费。下面从三个方面来分析锚栓。

一、锚栓与钢筋的异同

锚栓在混凝土中的锚固与钢筋在混凝土中的锚固既有相似之处又有所不同，其相似之处：两者都是靠混凝土与钢材之间的粘结力和机械锚固力等将锚栓或钢筋锚固在混凝土中。其不同之处在于：（1）外表面形状不一样，锚栓外表面是光圆的，钢筋除HPB300外表面是光圆的，其他牌号钢筋是带肋的。（2）锚固端部做法不同，钢筋直锚，直锚锚固长度不足时可按GB50010-2010（2015年版）第8.3.3条采取措施后减小锚固长度，即末端采用弯钩或机械锚固措施。锚栓端部采取弯钩、锚板或螺栓，两者不完全相同，锚栓直径较大，如按GB50010要求实施，那端部的弯钩、锚板尺寸就太大了，所以增加了下图C、D两种做法。（3）施工方法不同，锚栓有整体现浇和预留洞后浇两种施工方法 ，当采用预留洞后浇时 ，一般采用强度等级提高一级的细石混凝土浇筑。钢筋是现浇的。

二、锚栓锚固原理

锚栓的破坏模式有３种：(1)锚栓受拉屈服；(2)混凝土拉锥体冲切破坏；(3)锚栓与基础混凝土间粘结破坏。第１种模式是构件破坏，其余两种情况属于节点连接破坏，从“强节点弱构件”角度考虑，第２、３种破坏模式是不允许出现的。通常满足第3种要求时第2种自然满足，具体在此不作赘述。下面详细讨论如何控制第3种破坏强度小于第1种破坏强度。GB50010-2010第8.3.1-1条，当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时，受拉钢筋的锚固应符合公式：Lab=αd（α为钢筋外形系数，按光圆钢筋取0.16）,隐含的意思是破坏时钢筋屈服而钢材与混凝土之间粘结未破坏。锚栓可以参照此公式，锚栓受拉时于螺纹截面处破坏，该处有效直径约0.9d，按参考GB50011-2010 中通常要求节点连接强度为构件承载力的1.2倍，锚固公式调整如下：Lab=1.2ααd。

三、锚栓最小锚固长度

以上计算得出锚栓最小锚固长度为αd，GB50010-2010第8.3.3条中钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时，包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度（投影长度）可以乘以0.6的系数。JGJ99-2015第8.6.1-4条设置设置弯钩或锚板后锚固长度不应小于25d。GB51022-2015第10.2.15-4列出最小锚固长度，锚栓端部应设置弯钩或锚件，且应符合GB50010-2010第8.3.3条。《钢结构设计手册（上册）》第502、503页列出锚栓最小锚固长度，根据锚栓端部做法不同分三类如下图a~c，（d为螺栓锚头），与GB50010要求相比弯钩长度偏短、锚板厚度偏小，c型中端板设了加劲肋，加强了端板的刚度，可以作为参考。该表中混凝土强度等级仅到C20,目前混凝土强度等级普遍在C25以上，所以没什么实际意义。

以上锚固长度未考虑抗震要求，应提高锚固长度，上文中阐述了钢筋与锚栓在混凝土中锚固时，与混凝土粘结原理类似，故可参考GB50007-2011第8.2.2-2条计算。抗震设防烈度为6度、7度、8度和9度地区的建筑工程，纵向受力钢筋的锚固长度应按下式计算：一、二级抗震等级纵向受力钢筋的抗震锚固长度Lae=1.15La；三级抗震等级纵向受力钢筋的抗震锚固长度Lae=1.05La；四级抗震等级纵向受力钢筋的抗震锚固长度Lae=La。举例，锚栓Q235直径24mm，锚入的混凝土强度等级C25，抗震设防烈度7度，抗震等级三级。Lab=αd=620mm，端头设置锚板后锚固长度为620x0.6=372mm，考虑抗震后为372x1.05=391mm；按GB50010算得锚固长度为20x24=480mm，考虑抗震后为480x1.05=504mm；《钢结构设计手册》超出列表范围。按GB50010要求，锚板面积不小于5X3.14X122=2260mm2约48mmx48mm，厚度不小于24mm。

实际工程中建议按GB51022选用锚栓并应考虑抗震放大系数，锚栓端部弯钩及锚件按GB50010-2010要求设置，端部做法也可参照《钢结构设计手册（上册）》第502、503页类型c。

四、结语

锚栓是钢柱与混凝土基础的关键连接点，本文讨论了锚栓与钢筋在混凝土中的锚固的异同、锚栓在混凝土中锚固的原理、锚栓最小锚固长度。由于选用锚栓的规范手册有限，且大部分失去实际使用意义，笔者提出工程设计时锚栓选用方法供同行参考。部分内容来源于网络，在此表示感谢。文中有不当之处请同行斧正。

交流平台

对《建筑防烟排烟系统技术标准》的理解和把握

撰稿人：游剑  高级工程师   注册公用设备工程师（暖通空调）

《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）（以下简称《烟标》）于2018年8月1日实施，至今已有一年半，期间各地发布了对《烟标》的解读，也举办多次讲座和讨论，但对其中的部分条文大家理解和执行起来差异很大。昆山图审中心结合本地实际情况，将部分条文的理解和把握汇总如下。

（备注：由于《烟标》主要来源于上海市工程建设规范：《建筑防排烟技术规程》（DGJ08-88-2006）（以下简称《上规》），很多概念和做法也是来自《上规》，所以后面的讨论有时会对比《上规》的相关条文，便于对《烟标》的条文进行理解。）

1、《烟标》第1.0.4条：提到的产品准入，也就是消防产品的3C认证，由于相关部门已经取消了认证要求，暖通专业的消防产品已不需要3C认证。考虑到市场的实际情况和产品质量的差异，从设计师自我保护的角度考虑，建议：图纸不要违反《烟标》，注明建筑防烟、排烟系统的设备，应选用符合国家现行有关标准和有关准入制度的产品。

2、《烟标》第2.1.1条：楼梯间应为自然通风方式（第3.2.1条：可开启外窗或开口）的防烟系统，而不是自然排烟的排烟系统（与原高规不一样）。

3、《烟标》第2.1.10条：如机械排烟时储烟仓内有外窗，首先此外窗应不可开启，其次外窗（玻璃及窗框）或固定窗也宜满足一定耐火极限要求，否则火灾时玻璃破裂后变成了特殊情况下的非正常、不满足要求的自然排烟，还可能造成补风进入储烟仓，造成系统混乱。《烟标》第2.1.11条规定，储烟仓可由隔墙形成，参考《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB50016-2014）（以下简称《建规》）第3.2.1条及第5.1.2条中对墙的要求，一级或二级耐火等级的建筑，储烟仓内的外窗耐火极限不宜小于0.5H（不燃性，GB16809-2008防火窗：丙级防火窗0.5H，，或选择仅有耐火完整性要求、无耐火隔热要求的O.5H C类防火玻璃），其他建筑不得小于0.25H（一般的窗户能否达到0.25H应复核，火灾玻璃测试时，温度是一直变化的，对数函数，30min，计算出来是842度，20min，计算出来是781度，见下图）。

注：储烟仓内的外窗也可执行GA533-2012中5.1.5耐高温性能的要求：挡烟垂壁在（620±20）℃的高温作用下，保持完整性的时间不应小于30min（及5.1.4条在（200±15）℃的温度下的漏烟量要求）。

4、《烟标》第2.1.11条：其中储烟仓高度、设计烟气厚度与第4.2.2条及第4.6.2条中的储烟仓厚度、第2.2.1条及第4.6.14条中的烟气层厚度（db值）不一致，容易误解。建议图面表达为：储烟仓下沿标高（即《烟标》第2.1.12条的清晰高度，也是实际清晰高度、挡烟垂壁下沿标高），只要此高度≥最小清晰高度（《烟标》第4.6.9条）即可。自然排烟时自然排烟窗底标高应在此标高以上；机械排烟时此标高与排烟口标高之间的距离即为db值，按db值即可计算单个排烟口的最大允许排烟量；补风口的顶标高应在此标高之下；所有挡烟垂壁只要注明底标高同此标高即可（而不是注明挡烟垂壁的高度，挡烟垂壁的高度不一定是一样的）。

注：此处db值《烟标》说明与《图示》有矛盾：《烟标》4.6.14条db值为“排烟系统吸入口最低点之下烟气层厚度”，强调“最低点”；《图示》P145中示意垂直风口为风口中心点之下的烟气层厚度，见示例（a）（c）。侧向排烟时，db值为排烟口最低点下烟层的厚度。排烟计算时，db值以最低点为准。

5、《烟标》第2.1.14条及第2.1.15条：排烟防火阀及排烟阀应按此术语执行，同时也应满足GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》，设计说明、图例、平面图、系统图、阀门参数及功能描述应一致。关键：排烟阀及排烟防火阀的平时状态及火灾时动作描述要完整、明确、满足《烟标》。

6、《烟标》第2.1.17条：固定窗一定是窗扇固定、平时不可开启的。如固定窗在净高1/2以上、储烟仓以下时耐火极限无要求；如固定窗在储烟仓内，还应满足前述第三条耐火极限不宜小于0.5H（不燃性，或选择仅有耐火完整性要求、无耐火隔热要求的O.5H C类防火玻璃），，且应便于人工破拆。

7、《烟标》第2.1.18条：可熔性采光带（窗）：之前叫易熔采光带，自行熔化时不应产生熔滴。可熔性采光带只能设置在屋顶，不能布置在侧墙。可熔性采光带与自然排烟窗不同，不能作为正常的自然排烟设施用，不能代替自然排烟窗。自然排烟及自然排烟窗的设计按《烟标》相关条文执行，可熔性采光带只是自然排烟某些情况下的增强措施（GB51251-2017第4.3.7条）、机械排烟某些情况下代替固定窗的措施（GB51251-2017第4.4.17条）。

8、《烟标》第3.1.3条：三合一前室不在条文范围内，当采用三合一前室时，无论任何情况，三合一前室必须机械加压防烟。三合一前室不允许设置为全敞开的阳台或凹廊。建议除前室加压风口应满足前室入口门上方形成风幕要求外（GB51251-2017第3.1.3.2条及其条文说明），两部剪刀楼梯也应加压送风，不得采用自然通风方式（剪刀楼梯间及三合一前室是集中、重叠的疏散通道，安全性需提高，原高规亦规定必须加压送风，之前消防审查有两个项目要求两部剪刀楼梯也加压送风，消防部门认为高层建筑自然通风不可靠，有可能倒灌）。首先建筑应尽量少做三合一前室，如果做了，两部楼梯间及前室应全部设置独立的加压送风系统，并满足三合一前室从不同方向进入和短边不小于2.4m的要求。三合一前室+两部剪刀梯属于最危险的情况，建筑专业应尽量避免这样做，防排烟设计应谨慎。

9、《烟标》第3.1.3.3条：防烟楼梯间裙房高度以上自然通风，裙房的前室加压送风时，也应满足前室入口门上方形成风幕要求。

10、《烟标》第3.1.6条：地下楼梯间与地上楼梯间完全分开（地下楼梯间出口直接对外，不和地上楼梯间共用出口），才满足条文中的“不共用”要求，才能按此条执行。且此条后半句仅对地下一层开了特例，不是地下一层的情况（如地下二层、地下三层、或者是四跑楼梯至地下二层，在地下一层不开门），不能套用，这点和《上规》的第3.1.8条不同。

11、《烟标》第3.2.1条：关于楼梯间怎样才算满足自然通风，条文并没有明确交代，条文前半句不能理解为只要在最高部位设置了1㎡的窗户就算满足了自然通风，条文的意思是自然通风时应保证最高部位要有1㎡外窗，《上规》的第3.2.1条就明确交代了自然通风方式的要求，可以参考理解。楼梯间（如高度小于10M的地下楼梯间或地上内部的暗楼梯间）仅在屋顶设1㎡的可开启外窗或开口不满足自然通风要求，下部应也应有外窗才行（《建筑防烟排烟系统技术标准》图示（15K606）有局部更正版，第24页关于自然通风的注释也有和《上规》类似的要求）。利用建筑本身的采光通风设施来防止烟气进入安全区域，才算满足自然通风（地下楼梯间可以用面积不小于2㎡的竖井解决）。

地下楼梯间或地上内部的暗楼梯间要么满足《烟标》第3.1.6条，要么满足《烟标》第3.2.1条，如无法自然通风时，应设加压送风系统。完全嵌在内部的暗楼梯间做法其实规范里是不建议采用的，因为《烟标》3.3.11中尚有顶部设置不小于1m2固定窗的要求，应在建筑设计方案阶段就避免不到屋顶的暗楼梯间的设置。

12、《烟标》第3.3.3条：新项目尽量不要采用自灌式送风系统。确有困难时可采用，但应满足其1、2、3条规定。

注：根据川消所的宣贯：没有设置井道的条件时采用自灌式，而新建建筑都不属于没有设置井道条件的范围，只有改造建筑可用。

13、《烟标》第3.3.4条：地下部分为汽车库或设备用房时，地上地下才可以共用加压送风系统，地下部分不是以上功能时，不能共用。（地下部分为非机动车库或储藏室，建议不共用）。

注：合用系统时，地上、地下风量控制没有找到可靠、安全的好方法。目前有设计风口加装手动调节阀的做法，注明调试好风量后，手动阀杆调节旋钮拆除，防止投入使用后有人误操作阀门。确保风量的措施规范没也没有给出建议，15K606也没有交代。所以建议地上地下尽量分开独立设置。

14、《烟标》第3.3.5.4条及第4.4.4条：加压风机尽量在下部，排烟风机尽量在上部，有条件时尽量这样做。（如加压送风机与排烟风机同时设置在屋顶处，可按照3.3.5.3条执行）

15、《烟标》第3.3.5.5条及第4.4.5条：送风机房和排烟机房应能正常进出，要保证平时安装、检查、维修的便利和火灾紧急情况时能方便进入，不能通过人孔、爬梯等方式进出。机房应满足《建规》第6.2.7条要求，应满足建规疏散要求。

16、《烟标》第3.3.7条及第4.4.7条：防排烟系统不应采用土建风道（如车库、人防等），应内衬风管或保证风道的密封及光滑，还应考虑风道阻力对风机压头的影响（如加压系统吸入段及排烟系统排出段）。

注：规范当中提及到防排烟管道可以用金属及非金属管道；根据建筑机电抗震设计规范GB50981-2014第5.1.1条，高层建筑及9度地区的建筑，消防排烟、消防补风、加压送风、事故通风管道应采用热镀锌钢板或钢板制作，所以设计概况中应写明该地区的抗震设防烈度。

17、《烟标》第3.3.11条：内部楼梯或者地下楼梯需要设固定窗时，可以通过风道接至室外，在外墙设满足要求的固定窗。楼梯间顶层的固定窗，不建议用出屋面处的门代替，门高度和固定窗不一样，不在顶层最高部位。风道为楼梯间的延伸，耐火极限同楼梯间做法。

18、《烟标》第3.4.2条：条文说明中注明不含剪刀楼梯间和共用前室，应计算确定，不能套表格；楼梯间加压送风前室自然通风的情况表格中也没有，也应另行计算确定。

注：剪刀楼梯就应该按两个独立楼梯计算；表3.4.2-3不属于“楼梯间加压送风、前室自然通风”的情况，表3.4.2-3属于只对楼梯间加压而独立前室不用送风的情况，此时给楼梯间加压相当于给前室间接加压，这样的情况，和楼梯间加压送风、前室自然通风还是不一样的。

19、《烟标》第3.4.6条：某些情况如疏散门开启的楼层数量N1无法确定时，建议按送风量大的取，并且有相应的泄压措施来保证压差，概率的事不好说，首先要解决风量够的问题，其实是保证压差，风量大了可以泄压，风量不够就无法保证安全了（泄压要确保响应时间和可靠性，确保不超压，确保火灾区域门能打开）。

注：N1的争议主要在前室取值，小于3层时也可按实际开启数量取值，此条天津市地方标准、广东省协会释义也有明确。

20、《烟标》第4.1.2条：同一防烟分区应采用同一种排烟方式。和之前老规范的同一空间不允许两种排烟方式不一样。

注：各地要求不一，无锡是没有物理隔断就不能采用两种排烟方式，广东是需要采用相应的控制方式；由于该条在“排烟系统设计”里，建议防烟系统不适用该条，即着火防火分区内机械加压送风系统全开启运行，确保疏散安全。排烟是火灾区，加压是仅对楼梯及前室区域。建议同一连通空间尽量采用一种排烟方式；或按浙江，云南等地方解释，采用了不同排烟方式的两个防烟分区之间的挡烟设施必须分隔到位，即采用建筑墙体等围护结构进行分隔， 或挡烟垂壁应能降至两个防烟分区中较低的设计储烟仓底部及以下，且应按《标准》第4.5节的规定考虑补风措施。

21、《烟标》第4.1.4条：固定窗的设置按正文执行，条文说明中的无窗房间才设固定窗暂不执行。

注：高洁净度电子厂房、医药厂房等固定窗如何设置按项目单独讨论决定。

22、《烟标》第4.2.4条：备注1中走道宽度不大于2.5M时，防烟分区长边长度可按60M执行。局部比2.5M略大时也可执行，但其他功能（休息厅、过厅、门厅等）和走道完全分属不同性质不同功能，建议单独划分防烟分区，走道为人员通道，无可燃物，人员不经常停留只是路过，和上述功能区域不一样。

注：走道旁边的电梯厅一般不需要单独划分，如酒店的客房层，走道很长，电梯厅宽度会超2.5米，应将其计入走道。其它功能，如休息厅，门厅等不属于疏散走道的功能，有时还放有沙发茶几等，属于有可燃物，需要单独划分防烟分区。

23、《烟标》第4.2.4条：备注3中汽车库防烟分区长边长度不应超过60M。备注3中汽车库的防烟分区划分按《车规》执行，2014版的《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）（为便于讲述，以下简称为《车规》）中防烟分区仅有面积概念，无防烟分区长边长度概念，《车规》第1.0.4条注明尚应符合国家现行有关标准的规定，不可能要求2014年的《车规》能提前知道后面《烟标》的要求。《上规》仅只有60M的概念（自然对流的75M除外），还没有《烟标》中的24M、36M，汽车库没有理由不执行最长的60M要求。15K606图示第80页也有同样要求。2019年全国建筑环境与能源应用技术交流大会上海寿炜炜总也说明了理由：宜作不超过60M的要求，主要原因是烟气流动距离过长，烟气底部下降得越低，烟气在自由射流时，约每8M下降1M，当车库长边过长时，很难形成共人员疏散的最小高度的清晰区，因此有必要进行控制。昆山的实际做法是特殊情况下允许局部不超过10%（也就是66M），60*66=3960，和《车规》中防火分区面积2000㎡（加喷淋时4000㎡）也基本吻合.

24、《烟标》第4.3.2条：工业建筑自然排烟时水平距离除了30M，还不应大于净高的2.8倍（标准正文字面理解就是这样，没有10.7M净高界限的说法）。净高在10.7M以下时，自然排烟口水平距离不足30M，有时很难布置或者不满足要求，就应该把自然排烟口设置在屋顶或设机械排烟。

注：2019年全国建筑环境与能源应用技术交流大会上海寿炜炜总的讲座：30米排烟距离有普遍性，定2.8倍是放宽的，但遗漏了10.7米的指标。

25、《烟标》第4.3.3.1条：走道、室内空间净高不大于3M的区域自然排烟窗可设置在室内净高的1/2以上（可以不在储烟仓内）。

注：无挡烟垂壁时，储烟仓和排烟窗都是1/2以上，没问题。有挡烟垂壁时，储烟仓是一个具体围合结构，建议排烟窗要设置在挡烟垂壁形成的储烟仓内，不然会扩散到相邻防烟分区，挡烟垂壁也没有挡烟的意义。

26、《烟标》第4.3.3.2条及第4.3.3.3条：上悬窗（主要指外开上悬窗）不利于烟气排出，200㎡以上的房间不宜采用。

注：上悬窗阻止烟气顺利排出。且幕墙规范中外开上悬窗还有开启角不能大于30°、推出距离不能大于300MM要求。

27、《烟标》第4.3.4.1条：工业建筑自然排烟窗应尽量沿两条对边（条文说明是两侧长边）均匀布置，仅一面外墙有自然排烟窗，不满足对边均匀布置要求。

注：条文说明第91页，排烟窗还应满足窗底标高应在室内2/3高度以上且应在储烟仓以内。

28、《烟标》第4.3.6条：自然排烟窗的手动开启装置分三种：纯手工开窗、在下部设手动摇杆通过机械装置开启上部高窗、在下部设电动按钮通过机械装置和电动机开启上部高窗。自动开启设施（自动排烟窗）分两种：火灾自动报警系统联动、温度释放装置联动。标准中无自动排烟窗和电动排烟窗的明确定义，建筑本身有火灾自动报警系统时，自动排烟窗应接入火灾自动报警系统联动（《建规》第8.4.1.13条及其条文说明）。

29、《烟标》第4.3.7条及第4.4.17条：关于可熔性采光带的设置，仅仅是标准中的五种情况才需要设（自然排烟增设）或者可以做（机械排烟代替固定窗），其他的情况不需要，五种情况后面的“等”字等内不等外，否则会无限扩大没有边界。第4.3.7条条文说明里也论述了，这五种情况火灾荷载较大，火灾规模发展迅速，做可熔采光带才有必要，才有意义。

30、《烟标》第4.4.3条及第5.2.2.4条：车库采用百叶风口排烟，仅在风机入口设常开280℃排烟防火阀，不满足标准控制要求（可在主管最末端设常闭排烟阀联动排烟风机，排风机平时有可能不开，少了排烟阀联动风机功能，风机仅能现场手动或者火灾报警联动，与标准不符）。

注：江西消防要求也可以参考执行：地下汽车库每个防烟分区独立设置排烟排风系统时，排烟和排风系统可以合用，排烟排风口可以合用，并设置为常开型，每个防烟分区应当至少设置一个直接启动风机的手动按钮，从一个防烟分区内的任何位置到最邻近的一个手动按钮的距离不应大于30米。

31、《烟标》第4.4.5条：利用露天屋顶风机排烟，不设排烟专用机房时，应根据住建部《建设工程消防设计审查和验收管理规定（征求意见稿）》第十六条及第十九条提供特殊消防设计文件，属于国家工程建设消防技术标准没有规定的情况，应经过七位评审专家一致同意后方可作为消防设计审查依据。

注：目前国家管理规定未正式出台，苏州住建局已成立消防设计专家库，可接受此类专家评审。

32、《烟标》第4.4.12.3条：条文说明里表述房间较小时仅在走道排烟是一种权宜的做法。面积较大（暗房间内面积大于50㎡）时排烟口应设置在房间内。如按《建规》第8.5.4条每个暗房间面积很小（均小于50㎡）但暗房间总面积大于200㎡时，排烟口如何设置确有困难，每个房间排烟量很大（15000CMH）但面积很小，排烟口无法设置，可考虑按《烟标》第4.4.13条，通过满足开口率的非封闭吊顶解决，或排烟口照样可以设置在走道等公共区域，但按一个防烟分区考虑，排烟量计算时，面积按《建规》需要排烟的所有(房间+走道)面积之和。

33、《烟标》第4.4.12.2条：走道、室内空间净高不大于3M的区域自然排烟窗可设置在室内净高的1/2以上，设置在侧墙时吊顶与排烟口的最近边缘不应大于0.5M。按此条方式布置将无法满足第4.6.14条关于排烟口的最大允许排烟量要求，建议有条件时，也应尽量满足第4.6.14条要求。净高小于3M的区域，最小清晰高度可以按1/2净高计算，但由于此区域有门与其他区域相连，1/2净高与门上缘之间无挡烟垂壁，储烟仓无法围合封闭，故建议储烟仓按门上方考虑，排烟口最大允许排烟量等按此计算，无法满足时可按《烟标》第4.4.12.2条执行。

注：2019年全国建筑环境与能源应用技术交流大会上海寿炜炜总的讲座：大于3米的场所，按4.6.14条执行，不大于3米的场所按4.4.12.7执行，即排烟口风速不宜大于10m/s。 门上方与吊顶的距离可能会不够。

34、《烟标》第4.4.13条：利用吊顶上部空间排烟时，排烟口在吊顶内的距离也应满足第4.4.12条的30M要求。

35、《烟标》第4.4.14.2条：除有喷淋的混凝土屋面外，顶层固定窗均应设置在屋顶。

36、《烟标》第4.4.15.1条：顶层固定窗按规范应设置在屋顶但顶层有吊顶时，固定窗下方应无吊顶，应保证固定窗的有效排热排烟。

注：考虑到室内美观的需求，如果吊顶均匀布置且满足一定的通透率（大于25%），应该也可行。

37、《烟标》第4.4.15.1条及第4.4.15.2条：按此两条顶层设在外墙的固定窗将无规范可循。昆山的实际做法是：顶层设置在屋顶的固定窗应满足2%且尽量均匀布置（《烟标》第4.4.16条）；顶层设置在外墙的固定窗，应同时满足第4.4.15.2条要求（20米间距、1/2以上、单个不小于1㎡）和2%要求，哪个大按哪个执行。

38、《烟标》第4.4.15.3条：中庭的固定窗宜按15K606方式，设置在顶部。

39、《烟标》第4.5.4条：车库采用坡道自然补风时，坡道入口处梁底标高应明确交代，当坡道入口处梁底标高高于地下车库挡烟垂壁底标高时，不满足储烟仓封闭要求（《烟标》第2.1.11条）和补风口应在储烟仓下沿以下的要求（《烟标》第4.5.4条），此时坡道入口处梁底应增设挡烟垂壁，但应保证挡烟垂壁底能满足平时通行要求。

40、《烟标》第4.6.3条：6M净高上下排烟量差异巨大（5.99M和6.01M排烟量差太多），建议重要空间（如接近6M高的放映厅等）还是按公式计算确定（《上规》没有表格套用，全部按公式计算，没有风量突变情况）。

注：如放映厅按照13次换气次数、公式计算、60CMH/m2（净高小于6m），三者取大值，不过13次换气次数一般是最大。

41、《烟标》第4.6.5条：鉴于标准中无中庭明确定义，中庭排烟量不能仅仅按GB51251-2017第4.6.5条执行，应具体情况具体分析（中庭和周边设挡烟垂壁、防火玻璃、防火卷帘等好几种情况），必要时应按第4.6.11条计算确定，第4.6.5条条文说明中是按火灾规模4MW和6M清晰高度计算的，不是这样的情况（尤其清晰高度）不能套用，排烟量完全不一样，差别很大，如《烟标》后面计算举例中的三层共享空间，排烟量近21万，比标准中的10.7万和4万大太多。中庭也应交代净高、有无吊顶有无喷淋、最小清晰高度，储烟仓下沿标高等，储烟仓设计时应考虑最顶层的最小清晰高度，中庭排烟量必要时应计算确定。

42、《烟标》第4.6.5.1条：自然排烟时条文说明中的25㎡不执行， 应按标准正文执行，计算下来应该为60㎡.

注：这是《烟标》矛盾之处，自然排烟口风速按第4.6.3条都是近于1m/s。

43、《烟标》第4.6.14条：不符合附录B备注要求的情况时，不能直接套用附录B,要按第4.6.14条计算确定，附录B备注3有说明，且附录B不能采用线性插值法（如第4.6.3条，能采用线性插值法时备注1有明确说明）。

注：该表格仅适用于封闭吊顶下水平排烟口形式的情况，并不适用于所有情况；附录B局限性较大，例如表格中未体现的燃烧面高度预设为0m及当风口在顶排时，表格中的烟层厚度仅反映密实天花的情况，如风口不是贴着顶部设置情况均未能反馈，建议均需按4.6.14条计算。

44、《烟标》第4.6.15条：本条与第4.6.3条表格中自然排烟口面积矛盾，按第4.6.3条表格执行即可。此条来源于《上规》第5.2.7条，但《上规》无套用表格，故无矛盾。

注：有条件时复核自然排烟口的面积，并取大值。

45、《烟标》第5.2.2.5条：指排烟风机入口的排烟防火阀应联锁关闭排烟风机，其他地方的排烟防火阀无此联锁要求。

46、《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB/T51313-2018）也应执行（含充电设施数量、防火单元最大允许建筑面积、防排烟相关要求等）。考虑到不同防火单元之间有防火分隔措施，按一处着火一处排烟原则，一台排烟风机带不穿越防火分区的多处防火单元时，各防火单元之间排烟量可不叠加，但设计说明、平面图、系统图、各防火单元排烟量、各防火单元补风量、控制逻辑应合理并统一.

注：根据规划要求设电动汽车库的，应按该规范执行。建议一台排烟风机控制区域不超过2000平方米，以免管道布置较长，漏风量过多等因素，以满足车库防火规范。

47、非机动车库防火分区、防烟分区及排烟量应按苏安办（2018）39号文执行（90m³/h·㎡）。苏安办（2018）39号文--《江苏省安全生产委员会办公室关于印发电动自行车消防安全综合治理实施方案的通知》

48、相互连通的同一空间两个区域不同高度时，仅在最高处设排烟口不合适，不能简单按轴对称型烟羽流设计和计算，也不满足阳台溢出型烟羽流定义（见《烟标》第2.1.8条、《烟标》第4.6.11.2条及其条文说明图示），应在不同高度分隔处设挡烟垂壁，两个区域应分别计算最小清晰高度、储烟仓厚度等，分别设置排烟设施（《烟标》第4.1.3.4条及《烟标》第4.2.3条也有类似要求）。

注：在建筑内部空间造型中如有局部小凹凸的情况下较难执行，难以界定，特殊项目单独讨论决定。

49、多个排烟口并在一起，间距过小，类似于一个大排烟口，失去了分开的意义，多个排烟口之间的间距应确保满足单个排烟口最大允许排烟量要求（宜按Smin=0.9Ve1/2执行）。

注：尽量按上述要求执行，3米净高以下的空间，确有困难时也可按2019年全国建筑环境与能源应用技术交流大会上海寿炜炜总的讲座执行：排烟口最大排烟量按10M/S计算。

50、排烟口在排烟管顶部安装时，排烟口距顶板距离不宜太小，不能影响火灾时烟气的正常吸入，宜不小于2倍的排烟口当量直径。

51、GB51251-2017中所有强条图中均应落实，图纸或说明，如第8.1.1条、第5.1.2条、第5.1.3条、第5.2.2条等。

52、平时常闭的排烟口、排烟阀等手动装置图中也应明确表达，且应符合规范要求。

53、手动装置包含现场设置的电控按钮，部分大空间厂房，手动拉绳长度超过15米，就很难设置，只能就近靠墙或柱子设置现场的手动电控按钮。

54、采用狭小内天井内庭（相当于小竖井）自然排烟不现实不可靠，烟囱效应明显，上下层之间防火应独立，烟气不应上下窜通（GB51251-2017第4.2.3条条文说明亦有类似要求，原理相同）。建筑专业要求做防火卷帘或乙级防火窗，也无法排烟。建议做机械排烟。

注：如何界定是否属于狭小内天井内庭，应与建筑专业协商决定。地下楼梯间的窗井通风做法还是可行的。楼梯间的通风窗井区别于狭小内天井内庭排烟。

55、其他问题：

（1）纯排烟风机设置于混凝土或钢架基础上，风机底部不应设置减振装置。GB51251-2017第6.5.3条

（2）风管与风机的连接宜采用法兰连接，或采用不燃材料的柔性短管连接，当风机仅用于防烟、排烟时，不宜采用柔性连接。GB51251-2017第6.3.4.4条

（3）应明确提供耐火风管及防火保护措施的详图或参照国标图集号。

（4）工业建筑上屋顶设置的气楼可以作为自然排烟设施，只要距离、有效开口面积和材质满足《烟标》要求。而涡轮通风器（无动力通风帽）要谨慎使用，材质应明确，排烟时不能变形失效，排烟时不能有“熔滴”现象，有效面积和有效排烟量应复核。火灾时热烟气上来，无动力风帽应该是能排的，具体排多少不好说（不是喉部面积），和净高、室外风速、烟气温度等都有关，比如高位窗户，还有手动装置，确保可以打开，而涡轮通风器（无动力通风帽）火灾时只能靠风压和热压，排烟量没法保证（开口率不太大，火灾初期可能还行，烟大了可能来不及排，有效面积和有效排烟量很小，数量可能会非常多，苏公消2014有规定排烟窗不能采用百叶窗）。有条件的话，还是建议尽量做气楼自然排烟，不采用涡轮通风器（无动力通风帽），即使要用，也只是作为辅助，如有效面积比例不大于20%。

（5）异型走道（如H型、L型、门字型、回字形走道等）的防烟分区长边长度按防烟分区最远两点单边不折返计算。

具体的项目情况非常复杂，很多情况规范和本文都无法包罗，遇到特殊情况时，具体问题具体分析，消防设计的原则还是：安全、可靠、经济、合理、可行，尽量遵从火灾的实际情况、危险性和规范本意，确保建筑物、人员疏散、消防救援的安全。

说明：上述仅代表作者对防排烟规范的理解，大家执行过程中可以参考执行，如有更好的做法，能确保安全、合理合规也认可。由于认知水平有限，部分未囊括的做法以后将会逐步补充完善。