2020年第1期  总第72期

昆山市建设工程设计施工图审查中心编                           2020年6月

目  录

政策文件

关于印发《既有建筑改变使用功能联合审查办法（试行）》的通知

行业简讯

图审“疫”线不打烊，助力企业有序复工复产

规范标准

住房和城乡建设部发布一批国家、行业标准

工作统计

第一季度全市施工图设计文件审查工作量汇总

第一季度全市主要勘察设计单位违反强制性条文、标准情况汇总

第一季度全市勘察设计文件违反强制性条文、标准分布汇总

第一季度施工图设计文件主要质量问题

质量通报

2020年第一季度勘察设计文件质量较差项目通报

技术园地

建筑工程消防设计审查中的常见问题

交流平台

执行《建筑设计防火规范》电气设计需注意的几个问题

学习《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019的感悟

政策文件

| 昆山市住房和城乡建设局 | 文件 |
| --- | --- |
| 昆山市自然资源和规划局 |  |

昆住建〔2020〕64号

关于印发《既有建筑改变使用功能

联合审查办法（试行）》的通知

各有关单位：

为规范既有建筑改变使用功能规划确认、施工图和消防审查的工作程序，优化营商环境、提高审查效率，依据相关规定，结合我市实际，市住建局和市资源规划局联合拟定了《既有建筑改变使用功能联合审查办法（试行）》，现印发你们，望遵照执行。

昆山市住房和城乡建设局           昆山市自然资源和规划局

2020年2月28日

既有建筑改变使用功能联合审查办法

（试行）

第一条  为规范既有建筑改变使用功能规划确认、施工图和消防审查的工作程序，优化营商环境、提高审查效率，依据《中华人民共和国消防法》《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的有关规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条  本市行政区域内既有建筑改变使用功能需要办理施工图审查或消防审查的，适用本办法。建筑内部的装饰装修、调整布局不属于既有建筑改变使用功能。

第三条  本办法采用正、负面清单和部门间认定函的方式进行规划、施工图、消防联合审查。鼓励激发市场活力、提升文化功能、改善民生设施、完善公共服务、进行创新创业的项目,严格控制对于城市规划和周边环境、安全有严重影响的项目。

第四条  以下建筑（历史建筑、文物保护建筑除外）使用功能变更符合城市规划要求，对周边无严重影响的，无需征求规划意见，可直接进行施工图审查或消防审查：

（一）商业、办公（行政办公及工业、研发等企业办公除外）建筑内部的业态调整或者互换，包括：商店、办公、酒店、旅馆、超市、餐饮、娱乐、影剧院、健身房、培训机构、金融保险服务、康复、眼科、口腔、体检、美容等医疗机构、宠物医院等；

（二）利用既有建筑增加文化展示、民生设施、公益性服务等功能的；

（三）各级人民政府为主体所有或者管理的行政办公、公共设施、体育场馆、展览馆、地铁等交通设施、学校、医院建筑内部在保证主体功能的前提下增加商业服务配套的；

（四）利用住宅从事创新创业活动，不产生光、电、音等干扰的符合下列内容的项目：民宿、文化创意、咨询设计、电子商务、投资基金等；

（五）工业、研发建筑内部增加自用餐饮、商业、超市、健身房等配套设施的；

（六）工业、公共设施项目因消防要求需增加室外疏散楼梯的；

（七）工业项目因生产工艺需要改变火灾危险性等级且不涉及建筑功能调整、规划距离退让及外立面改变的（非易燃易爆、危化品生产加工存储等功能）；

（八）其他同一规划用途下建筑内部经营业态的调整。

第五条  以下建筑使用功能变更严重影响城市规划和周边环境，无需征求规划意见，施工图审查或消防审查直接不予以受理：

（一）非住宅建筑改为住宅、酒店式公寓的；

（二）利用住宅建筑改为有安全、噪声、光、油烟污染问题、严重影响周边环境的项目，包括餐饮、机械加工、建材库房、宠物医院、娱乐场所、棋牌室、健身房、游泳馆等；

（三）建筑用途转为易燃易爆、危化品生产加工存储等功能的；

（四）公共配套设施如物管用房、农贸市场改做他用的；

（五）将地下车库、交通通道改做他用的；

（六）封闭架空层、增加隔层等增加建筑面积进行使用的；

（七）利用违章建筑或建筑的违章搭建部分进行使用的；

（八）其他明显与建设工程规划许可证证载用途不符的。

第六条  除本办法第四条、第五条规定以外的其他建筑内部的改建，审查机构在进行施工图审查或消防审查时，可书面征求自然资源和规划部门的意见，自然资源和规划部门应在5个工作日内回函。

（一）下列调整不改变土地性质和不动产登记使用性质，无需办理规划许可，应取得规划同意调整的意见后，办理施工图审查或消防审查。

1.利用闲置工业厂房、仓库等改为养老设施、幼儿园、民办学校、长租公寓或宿舍、文化创意、众创空间、现代服务业、小企业创新基地等；

2.社区用房内部增加餐饮、商业、超市、健身房、社区医疗等配套设施的；

3.利用商业、办公建筑改为养老设施的；

4.商业、办公建筑因消防要求需增加室外疏散楼梯的；

5.其他不涉及土地性质和不动产登记使用性质调整的。

（二）调整需改变土地性质或不动产登记使用性质的，应当按新建项目的程序先行完善土地变更手续和规划许可后办理施工图审查或消防审查。

第七条  建设单位或者个人进行既有建筑使用功能调整，应当按照民事法律、法规的规定，处理好涉及的相邻权关系，并负责处理由此引发的相邻权矛盾。

第八条  本办法自发布之日起施行。

昆山市住房和城乡建设局办公室 2020年2月28日印发

行业简讯

- 图审“疫”线不打烊，助力企业有序复工复产

昆山市图审中心坚持疫情防控不放松、图审服务不停步，充分利用线上工具，主动服务对接，保障项目进度，助力企业有序复工复产。为最大限度降低疫情对社会发展的影响，保障重大产业项目复（开）工，图审中心落实“一案一策”制度，对正在办理前期手续的重点项目，提前介入项目方案，提供技术咨询服务，确保在后续设计、审查环节顺畅推进。在图纸审查过程中，安排审查专家与项目设计人员进行沟通答疑，着力压缩审查周期，并建立定期通报制，确保信息畅通。充分发挥线上服务的优势，在新建项目全部线上不见面送审的基础上，又利用图审服务升级平台，线上受理改造、装修、变更等项目，利用QQ服务为企业群答疑解惑，全面实现疫情期间图审不见面服务目标。

图审专家主动服务，提前介入蔚洲3D打印智能装备项目方案阶段，疫情期间利用QQ群传递图纸资料，提供技术咨询服务，有效节约施工图报审时间，保障重点项目复（开）工。通过线上平台网上受理了益海嘉里面粉生产项目，审图专家居家办公，通过远程视频会议讨论等方式，8个工作日便出具了初审意见，保障项目进度，助力企业有序复工复产。

规范标准

住房和城乡建设部发布一批国家、行业标准

住房和城乡建设部公告：

根据住房和城乡建设部《关于印发2011年建设标准编制项目计划的通知》（建标〔2011〕184号）要求，由教育部组织编制的《高等职业学校建设标准》已经有关部门会审，现批准发布，自2019年12月1日起施行。

现批准《火灾自动报警系统施工及验收标准》为国家标准，编号为GB50166-2019，自2020年3月1日起实施。其中，第5.0.6条为强制性条文，必须严格执行。原国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）同时废止。

现批准国家标准《±800kV直流架空输电线路设计规范》（GB50790-2013）局部修订的条文，自2020年3月1日起实施，其中，第13.0.2、13.0.9（1）条（款）为强制性条文，必须严格执行。经此次修改的原条文同时废止

现批准《电子工业废气处理工程设计标准》为国家标准，编号为GB51401-2019，自2020年4月1日起实施。其中，第3.0.3、3.0.6（1）、3.0.8、3.0.10、3.0.17条（款）为强制性条文，必须严格执行。

现批准《预应力混凝土结构抗震设计标准》为行业标准，编号为JGJ/T140-2019，自2020年2月1日起实施。原《预应力混凝土结构抗震设计规程》（JGJ140-2004）同时废止。

现批准《特殊教育学校建筑设计标准》为行业标准，编号为JGJ76-2019，自2020年3月1日起实施。其中，第4.1.3条为强制性条文，必须严格执行。原行业标准《特殊教育学校建筑设计规范》JGJ76-2003同时作废。

现批准《建筑防护栏杆技术标准》为行业标准，编号为JGJ/T470-2019，自2020年6月1日起实施。

以上规范、标准、规程、标准设计分别由中国建筑工业出版社、中国计划出版社组织出版、发行。

、通风、空气调节和照明的总能耗应分别减少65%、50%。甲类建筑因仅靠

工作统计

表一：第一季度全市施工图设计文件审查工作量汇总

| 月份 | 建筑工程 |  | 违反“强标”数 | 违反“强条”数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目数量(子项个数) | 建筑面积(万平米) |  |  |
| 一 | 36+1+24(117+1+28) | 111.31+17.42+0.51 | 729 | 47 |
| 二 | 6(26) | 17.63 | 114 | 13 |
| 三 | 14+0+13(63+0+16) | 48.72+0+8.69 | 373 | 44 |
| 合计 | 56+1+37(206+1+44) | 177.66+17.42+9.20 | 1216 | 104 |
| 综合 | 94(251) | 204.28 | 1216 | 104 |

注：“强条”为“工程建设标准强制性条文”，“强标”为规范中“必须、应”执行的条款。“+”后面为重审及改造项目

表二：第一季度全市主要勘察单位违反强制性条文、标准情况汇总

| 勘察单位名称 | 项目 个数 | 违反 强条 | 违反 强标 | 违反强条 数/每项 | 违反强标 数/每项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江省工程勘察院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 苏州华邦岩土工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 昆山华一岩土勘察工程有限公司 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |
| 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| 苏州同高岩土工程有限公司 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.25 |
| 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0.63 |
| 昆山市建设工程质量检查中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 苏州苏合建筑设计顾问有限责任公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 上海勘察设计研究院（集团）有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| 苏州市建筑勘察院有限责任公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.00 |
| 苏州中岩勘察有限公司 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.33 |

表三：第一季度全市主要设计单位违反强制性条文、标准情况汇总

| 设计单位名称 | 项目 个数 | 违反 强条数 | 违反 强标数 | 违反强条数/万m2 | 违反强 条数/项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东粤建设计研究院有限公司 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 天津美新建筑设计有限公司 | 1 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 淮安市建筑设计研究院有限公司 | 2 | 0 | 21 | 0.00 | 0.00 |
| 昆山市建筑设计院有限公司 | 2 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 中衡设计集团股份有限公司 | 1 | 4 | 86 | 0.12 | 4.00 |
| 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 12 | 6 | 154 | 0.19 | 0.50 |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 1 | 1 | 8 | 0.31 | 1.00 |
| 上海众谊建筑设计有限公司 | 1 | 1 | 16 | 0.34 | 1.00 |
| 江苏省建筑设计研究院有限公司 | 3 | 3 | 91 | 0.35 | 1.00 |
| 苏州中海建筑设计有限公司 | 2 | 10 | 101 | 0.39 | 5.00 |
| 江苏文博建筑设计有限公司 | 4 | 1 | 25 | 0.40 | 0.25 |
| 启迪设计集团股份有限公司 | 3 | 10 | 103 | 0.42 | 3.33 |
| 苏州越城建筑设计有限公司 | 3 | 1 | 17 | 0.51 | 0.33 |
| 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 3 | 2 | 22 | 0.51 | 0.67 |
| 中通服咨询设计研究院有限公司 | 1 | 1 | 16 | 0.65 | 1.00 |
| 中诚建筑设计有限公司 | 5 | 7 | 87 | 0.75 | 1.40 |
| 广东新长安建筑设计院有限公司 | 1 | 8 | 71 | 0.79 | 8.00 |
| 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 7 | 5 | 70 | 0.83 | 0.71 |
| 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 4 | 2 | 26 | 0.91 | 0.50 |
| 苏州恒盛建筑咨询管理有限公司 | 7 | 6 | 25 | 0.99 | 0.86 |
| 益阳市建筑设计院 | 5 | 5 | 26 | 1.00 | 1.00 |
| 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 1.00 |
| 杭州浙经建筑规划设计有限公司 | 1 | 1 | 15 | 1.00 | 1.00 |
| 上海新建设建筑设计有限公司 | 1 | 2 | 8 | 1.11 | 2.00 |
| 世源科技工程有限公司 | 1 | 2 | 12 | 1.30 | 2.00 |
| 昆山开发区建筑设计院有限公司 | 5 | 4 | 30 | 1.64 | 0.80 |
| 苏州中兴华涵建筑设计有限公司 | 4 | 5 | 31 | 1.74 | 1.25 |
| 上海电子工程设计研究院有限公司 | 1 | 2 | 15 | 2.00 | 2.00 |
| 中外建工程设计与顾问有限公司 | 1 | 3 | 28 | 2.19 | 3.00 |
| 江苏龙笙电力建设有限公司 | 1 | 8 | 15 | 8.00 | 8.00 |

表四：第一季度全市勘察设计文件违反强制性条文分布汇总

| 专 业 | 强 制 性 条 文 | 违 反 次 数 | 专 业 | 强 制 性 条 文 | 违 反 次 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 | GB50016-2014第6.4.5条 | 4 | 建 筑 | GB50016-2014第5.4.2条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.2.5条 | 3 |  | GB50016-2014第6.4.2条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.2.6条 | 3 |  | GB50016-2014第8.1.8条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.2.7条 | 3 |  | GB50222-2017第4.0.4条 | 2 |
| 结 构 | GB50011-2010第6.3.3.3条 | 8 | 结 构 | GB50009-2012第5.1.1条 | 6 |
|  | GB50011-2010第6.3.3.2条 | 6 |  | GB50010-2010第11.3.6条 | 3 |
|  | GB50011-2010第5.1.1条 | 3 |  | JGJ3-2010第6.3.2条 | 5 |
|  | GB50011-2010第5.1.3条 | 3 |  | JGJ3-2010第7.2.17条 | 2 |
| 给 排 水 | GB50015-2003第3.2.4C条 | 3 | 给 排 水 | GB50140-2005第7.1.2条 | 2 |
|  | GB50015-2003第3.13.2条 | 2 |  | GB50974-2014第5.1.13.2条 | 2 |
| 电 气 | GB50016-2013第8.4.3条 | 1 | 电 气 | GB50116-2013第4.1.4条 | 1 |
|  | GB50016-2014第10.1.10条 | 1 |  | GB50116-2014第3.4.6条 | 1 |
| 暖通 | GB50016-2014第8.5.2条 | 1 | 暖通 | GB50019-2015第8.2.1条 | 1 |

表五：第一季度施工图设计文件主要质量问题

| 主要技术问题 | 典型工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 |
| 建 筑 专 业 |  |  |  |
| ⒈建筑上、下层开口之间的实体墙高度小于1.2（或0.8）m，不符合强条GB50016-2014第6.2.5条 | 柔性线路板加工项目—2#厂房 | 昆山金鹏电 子有限公司 | 苏州市民用建筑设 计院有限责任公司 |
|  | 昆山市震川社 区卫生服务中心 | 昆山市震川社 区卫生服务中心 | 中诚建筑设 计有限公司 |
|  | 办公楼 | 日晗精密机械 (昆山)有限公司 | 苏州中兴华涵建 筑设计有限公司 |
|  | 1#～7#厂房 | 昆山鸿力扬新能 源科技有限公司 | 益阳市建筑设计院 |
| ⒉消防水泵房或消防控制室未采取防水淹的技术措施，不符合强条GB50016-2014第8.1.8条 | 新建动力电池研发中心项目--1#、3#厂房改造工程 | 苏州凌威新能 源科技有限公司 | 上海电子工程设 计研究院有限公司 |
|  | 柔性线路板加工项目—2#厂房 | 昆山金鹏电 子有限公司 | 苏州市民用建筑设 计院有限责任公司 |
| ⒊排烟机房、通风机房、变电室等开向建筑内的门窗，未采用甲级或乙级防火门窗，不符合强条GB50016-2014第6.2.7条 | 塑料包装盒加工项目-2#、3#厂房 | 苏州裕利达塑 胶电子有限公司 | 益阳市建筑设计院 |
|  | 2、4栋宿舍 | 立讯电子科技 （昆山）有限公司 | 广东新长安建筑 设计院有限公司 |
|  | 新建动力电池研发中心项目--1#、3#厂房改造工程 | 苏州凌威新能 源科技有限公司 | 上海电子工程设 计研究院有限公司 |
| ⒋每个防火分区的安全出口的数量不符合强条GB50016-2014第3.8.2条或3.7.3条 | 仓库 | 宝大奇雅机电科技（昆山）有限公司 | 上海新建设建 筑设计有限公司 |
|  | 中金华东数据中心扩建项目—28#变电站 | 中金花桥数据 系统有限公司 | 江苏龙笙电力 建设有限公司 |
| ⒌建筑内的疏散门未向疏散方向开启，采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门，不符合强条GB50016-2014第6.4.11.1条 | 中金华东数据中心扩建项目—28#变电站 | 中金花桥数据 系统有限公司 | 江苏龙笙电力 建设有限公司 |
|  | 昆山市新东方培 训中心装饰改造工程 | 苏州新东方培 训学校有限公司 | 上海市建筑材料工业设计研究院有限公司 |
| ⒍通向楼梯间的门当其完全开启时，减少了楼梯平台的有效宽度，不符合强条GB50016-2014第6.4.11.3条 | 柔性线路板加工项目—2#厂房 | 昆山金鹏电 子有限公司 | 苏州市民用建筑设 计院有限责任公司 |
|  | 4#厂房 | 昆山合正电子 科技有限公司 | 中诚建筑设 计有限公司 |
| ⒎儿童培训中心（活动场所）面积大于50m2的房间，未设置两个疏散门，不符合强条GB50016-2014第5.5.15条 | 昆山市新东方培 训中心装饰改造工程 | 苏州新东方培 训学校有限公司 | 上海市建筑材料工业设计研究院有限公司 |
|  | 张浦镇锦尚花苑学前儿童看护点改造装修 | 昆山奇智宝贝企业管理咨询有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| ⒏楼梯间未在首层设置直通室外的安全出口，不符合强条GB50016-2014第5.5.17条 | 新建生活配套区—1、3栋宿舍 | 立讯电子科技（昆山）有限公司 | 广东新长安建筑 设计院有限公司 |
|  | 昆山市新东方培 训中心装饰改造工程 | 苏州新东方培 训学校有限公司 | 上海市建筑材料工业设计研究院有限公司 |
| ⒐无窗房间地面采用PVC卷材等材料装修，不符合GB50222-2017第4.0.8条 | 二期厂房 改造工程 | 四海电子（昆 山）有限公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
|  | 昆山市新东方悦学培训中心装饰改造工程 | 苏州新东方培 训学校有限公司 | 上海市建筑材料工业设计研究院有限公司 |
|  | 三期厂房一期 改造项目 | 定颖电子（昆 山）有限公司 | 苏州市民用建筑设 计院有限责任公司 |
| 结 构 专 业 |  |  |  |
| ⒈电梯机房、空调机房、阳台、消防疏散楼梯、走廊等活荷载取值不符合强条GB50009- 2012第5.1.1条 | 3#厂房 | 昆山丘钛微电 子科技有限公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
|  | 环庆路北、柏庐路东住宅4、6#楼 | 昆山合嵩房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 办公楼 | 日晗精密机械 (昆山)有限公司 | 苏州中兴华涵建 筑设计有限公司 |
|  | 实验楼 | 昆山国际学校 | 中诚建筑设 计有限公司 |
| ⒉重力荷载代表值组合值系数的取值，不符合强条GB50011-2010第5.1.3条 | 1#、2#厂房 | 江苏国技仪 器有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 中金华东数据中心扩建项目—28#变电站 | 中金花桥数据 系统有限公司 | 江苏龙笙电力 建设有限公司 |
| ⒊有许多荷载遗漏、有大量的构件图中配筋小于计算、有的截面面积不足 | 周市高级中学新建工程-教学楼及实验楼2、食堂 | 昆山市教育局 | 江苏省建筑设计 研究院有限公司 |
|  | 鼎耀花园 1#～6#楼 | 昆山鼎耀房地 产开发有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 4#、5#厂房 | 昆山合正电子 科技有限公司 | 中诚建筑设 计有限公司 |
|  | 环庆路北、柏庐路东住宅用房项目1#地下车库 | 昆山合嵩房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| ⒋地震作用计算所用的特征周期取值、场地类别，不符合强条GB50011-2010第4.1.6条、5.1.4条 | 芝麻油车间 | 益海嘉里(昆山） 食品工业有限公司 | 中外建工程设计 与顾问有限公司 |
|  | 1～4栋宿舍，5食堂、停车楼 | 立讯电子科技（昆山）有限公司 | 广东新长安建筑 设计院有限公司 |
| ⒌抗震等级为一、二、三级的剪力墙，其分布钢筋配筋率＜0.25%，不符合强条JGJ3-2010第7.2.17条、GB50011-2010第6.4.3条 | 鼎耀花园 1#～4#楼 | 昆山鼎耀房地 产开发有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 环庆路北、柏庐路东住宅1、5#楼 | 昆山合嵩房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 5～7#楼 | 昆山联碧置 业有限公司 | 昆山市城建发展建 筑设计院有限公司 |
| ⒍框架梁梁端截面下部钢筋面积与上部钢筋面积之比＜0.3(抗震等级二、三级)，不符合强条GB50011-2010第6.3.3.2条、JGJ3-2010第6.3.2.3条 | 周市高级中学新建工程-男、女生宿舍 | 昆山市教育局 | 江苏省建筑设计 研究院有限公司 |
|  | 环庆路北、柏庐路东1#地下车库 | 昆山合嵩房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 新建生活配套区—5食堂、停车楼 | 立讯电子科技（昆山）有限公司 | 广东新长安建筑 设计院有限公司 |
|  | LPT厂房 | 昆山六丰机械 工业有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| ⒎框架梁梁端箍筋加密区的长度、间距、直径，不符合强条GB50011-2010第6.3.3.3条、JGJ3-2010第6.3.2.4条 | 周市高级中学新建工程-教学楼及实验楼2 | 昆山市教育局 | 江苏省建筑设计 研究院有限公司 |
|  | 鼎耀花园 1#～6#楼 | 昆山鼎耀房地 产开发有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 3D打印智能装备生产项目研发车间 | 昆山蔚洲投资 发展有限公司 | 昆山市城建发展建 筑设计院有限公司 |
|  | 办公楼 | 昆山合正电子 科技有限公司 | 中诚建筑设 计有限公司 |
|  | 环庆路北、柏庐路东住宅用房项目4、6#楼 | 昆山合嵩房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 新建生活配套区—1～4栋宿舍 | 立讯电子科技（昆山）有限公司 | 广东新长安建筑 设计院有限公司 |
| 勘 察 专 业 |  |  |  |
| ⒈未分析预测基坑降水、排水对周边环境可能产生的影响，不符合强标GB50021-2001（2009版）第4.8.10条4、5款 | 鼎耀花园 | 昆山鼎耀房地 产开发有限公司 | 浙江省工程勘察院 |
|  | 环庆路北、柏庐路东住宅用房项目 | 昆山合嵩房地 产开发有限公司 | 苏州中岩勘 察有限公司 |
| ⒉局部地段，土层变化较大，未加密勘探孔，不符合GB50021-2001第4.1.16条第2款或第6.3.3条DGJ32/TJ208-2016第10.4.2条第1款 | 张浦镇大直路北侧、银河路西侧地块住宅用房项目 | 昆山首晟置 业有限公司 | 上海勘察设计研究院（集团）有限公司 |
|  | 办公楼，敞开式汽车库，1～12#厂房 | 润星环保材料 (中国)有限公司 | 昆山市城建发展建 筑设计院有限公司 |
| ⒊对粉（砂）土的液化判别，或液化判别时计算参数的取值错误，不符合强标GB50011- 2010第4.3.3条、4.3.4条 | 鼎耀花园 | 昆山鼎耀房地 产开发有限公司 | 浙江省工程勘察院 |
|  | 3～5#厂房，餐厅 | 昆山高树饰 品有限公司 | 苏州同高岩土 工程有限公司 |
| ⒋勘察报告未说明场地处于两类场地之间，不符合《江苏省房屋建筑工程抗震设防审查细则》3.1.2条 | 1～3、5～8、11、12#楼、非人防地下机动车库 | 昆山联碧置 业有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 张浦镇大直路北侧、银河路西侧地块住宅用房项目 | 昆山首晟置 业有限公司 | 上海勘察设计研究院（集团）有限公司 |
| ⒌未查明软土的固结历史，结构破坏对强度和变形的影响，不符合强标GB50021-2001第6.3.2条 | 鼎耀花园 | 昆山鼎耀房地 产开发有限公司 | 浙江省工程勘察院 |
| ⒍采用插值法确定计算地震作用的特征周期，未实测场地土层等效剪切波速，不符合DGJ32/TJ 208-2016第15.2.6条 | 厂房2 | 昆山市又一村 电子有限公司 | 江苏省第二地 质工程勘察院 |
| ⒎未评价微承压水对地基稳定的影响,不符合强标GB50021-2001（2009）第7.3.2条 | 生产自动化焊接设备等项目厂房二 | 昆山华焊科 技有限公司 | 苏州同高岩土 工程有限公司 |
| ⒏未提出桩长方案建议。不符合强标GB50021-2001（2009版）第4.9.8条1款 | 3#厂房，宿舍楼，办公楼 | 日晗精密机械 (昆山)有限公司 | 苏州苏合建筑设计 顾问有限责任公司 |
| ⒐对厚度较大的填土，未分析评价负摩阻力，未提供负摩阻力系数及减少负摩阻力措施的建议等，不符合GB50021-2001第4.9.8.3条 | 1#、2#厂房 | 江苏国技仪 器有限公司 | 苏州市民用建筑设 计院有限责任公司 |
| 给 排 水 专 业 |  |  |  |
| ⒈灭火器配置级别或保护距离不够，不符合强条GB50140- 2005第7.1.2条或第7.1.3条（或5.2.1条、5.2.2条） | 环庆路北、柏庐路东住宅用房项目1#地下车库 | 昆山合嵩房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 新建生活配套区—1～4栋宿舍 | 立讯电子科技（昆山）有限公司 | 广东新长安建筑 设计院有限公司 |
| ⒉消防水箱(池)进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙＜150mm，不符合强条GB50015-2003(2009)第3.2.4C条 | 消防泵房水池 | 昆山运城塑 业有限公司 | 昆山开发区建筑 设计院有限公司 |
|  | 服装及吊牌 加工项目厂房 | 昆山市鑫茂 服装有限公司 | 苏州一科科建建筑 设计研究院有限公司 |
|  | 2#厂房 | 昆山中丽精工电 子材料有限公司 | 益阳市建筑设计院 |
| ⒊生活饮用水管道与小便槽采用非专用冲洗阀直接连接，不符合强条GB50015-2019第3.3.13条 | 教学楼1、2，实验楼、多功能厅 | 昆山国际学校 | 中诚建筑设 计有限公司 |
|  | 二期厂房二层F轴-R轴改造（消防） | 纬新资通(昆 山)有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
| ⒋消防水泵吸水管上变心异径管未采用管顶平接，不符合强条GB50974-2014第5.1.13.2条 | 厂房二（含地下消防泵房、消防水池） | 昆山铭康汽车 服务有限公司 | 昆山开发区建筑 设计院有限公司 |
|  | 3#厂房（含地 下泵房水池 | 昆山鸿力扬新能 源科技有限公司 | 益阳市建筑设计院 |
| ⒌喷头间距或喷淋参数不满足强条GB50084-2017第5.0.2条 | 办公楼， 4、5#厂房 | 昆山合正电子 科技有限公司 | 中诚建筑设 计有限公司 |
| ⒍空调设备冷凝水的排水未间接排水，不符合强条GB 50015-2019第4.4.12.4条 | 小核酸基地建设项目（1#~4#生产厂房 | 昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| ⒎生活排水地漏未设置水封，不符合强条GB50015-2019第4.3.10条 | 3#养老服务 及社区用房 | 昆山联碧置 业有限公司 | 昆山市城建发展建 筑设计院有限公司 |
| ⒏冲洗龙头无防污染措施，不符合强条GB50015-2003（2009）第3.2.5C条 | 新建生活配套区—停车楼 | 立讯电子科技（昆山）有限公司 | 广东新长安建筑 设计院有限公司 |
| 电 气 专 业 |  |  |  |
| ⒈燃气热水机房未设可燃气体探测器，不符合强条GB50016-2014第8.4.3条 | 宿舍楼 | 日晗精密机械 (昆山)有限公司 | 苏州中兴华涵建 筑设计有限公司 |
| ⒉消控室穿过无关的线路，不符合强条GB50116-2013第3.4.6条 | 制水车间 | 益海嘉里(昆山） 食品工业有限公司 | 中外建工程设计 与顾问有限公司 |
| ⒊消防风机未设联动控制及手动直接控制装置，不符合GB50116-2013第4.1.4条 | 周市高级中学 新建工程-食堂 | 昆山市教育局 | 江苏省建筑设计 研究院有限公司 |
| ⒋消防配电线路在桥架上敷设无防火措施，不符合强条GB50016-2014第10.1.10.1条 | 厂房二（含地下消防泵房、消防水池） | 昆山铭康汽车 服务有限公司 | 昆山开发区建筑 设计院有限公司 |
| ⒌发电机房、排烟机房未设消防专用电话分机，不符合GB50116-2013第6.7.4条 | 4#厂房 | 昆山合正电子 科技有限公司 | 中诚建筑设 计有限公司 |
|  | 鼎耀花园 | 昆山鼎耀房地产 开发有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 智能手机生产技改项目（ 厂房4（F15）一层改造） | 世硕电子（昆 山）有限公司 | 苏州恒盛建筑咨 询管理有限公司 |
| 暖 通 专 业 |  |  |  |
| ⒈未进行完整的防排烟设计，不符合强条GB50016-2014第8.5.2.1条 | 1#、4#厂房 | 瑞盾电子科技 (昆山)有限公司 | 苏州恒盛建筑咨 询管理有限公司 |

备注：本简报中引用规范均为现行版本

质量通报

昆图审〔2020〕2号

关于对2020年一季度

勘察设计文件质量较差项目的通报

各勘察设计及相关单位：

2020年第一季度，图审中心共受理报审建筑项目94个(251个子项)，建筑面积约204万平方米。在施工图审查过程中，发现勘察设计单位违反强制性条文共104条次，违反一般性条文1216条次，设计单位违反强制性条文0.51条／万m2。与上季度相比，设计单位每万m2违反强条数有所降低，但仍有部分项目违反强条数次较多、设计质量过差。究其原因：首先是部分装修改造项目设计单位对规范理解认识不够、设计依据不充分，图纸粗糙，有些图纸甚至达不到施工图设计深度要求，难以审查。如某改造工程，平面图、系统图不符合制图标准，未能准确表达本专业的设计内容，必须重新设计出图；个别项目还存在设计施工说明中工程概况与图纸内容完全不符等低级错误。其次是部分勘察设计单位从业人员工作态度不认真，基本概念不清晰，致使出现较多明显错误。如有的项目分批次送审时，设计单位对于多次违反的强制性条文，在后期送审过程中仍较高频次出现，内部总结和质量把控缺失。再次是有些房产开发项目建设单位为了赶进度，一再压缩勘察、设计企业的工作周期，导致技术人员无暇自核、应付完工，拿半成品送审。现将一季度勘察设计质量较差的项目通报如下，望各有关单位及个人引以为戒，制定合理的设计周期，加强质量控制，履行岗位职责，把各级责任制落到实处，提高勘察设计质量，避免类似问题重复发生。

| 设计/勘察单位 | 项目名称 | 主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 广东新长安建筑设计院有限公司 | 某工业项目新建生活配套区（1~4栋宿舍，5食堂、停车楼） | 建筑专业：违反强制性条文2条，强制性标准12条，设计深度及其它56条。设计中消防安全出口设置、消防疏散、防火分隔、装修材料未完全执行防火规范的各项规定；防火分隔设计不到位，不细致；存在多项消防安全隐患。建筑节能设计多项不符合规范要求。 结构专业：违反强制性条文2条，安全性问题7条，强制性标准7条，设计深度及其它23条。常规问题较多，回复不认真，多次回复仍不能满足相关要求。 给排水专业：违反强制性条文2条，强制性标准8条，设计深度及其它30条。主要问题：如灭火器灭火级别不足，车库冲洗管未有防污染措施，食堂未设置消防卷盘，未设置太阳能热水系统，灭火器保护距离不够，车库龙头未设防污染措施。 |
| 中外建工程设计与顾问有限公司 | 某工业项目包材成品库、芝麻油车间、芝麻原料库、污水车间 | 建筑专业：违反强制性标准14条，设计深度及其它36条。设计中消防安全出口设置、防火分区设置、消防疏散距离、防火分隔、建筑防排烟等概念不清，未完全执行防火规范的各项规定；设计消防疏散、防火分隔设计不到位，不细致；存在多项消防安全隐患。 电气专业：违反强制性条文1条，违反强制性标准11条，设计深度及其它5条，缺漏较多。 存在问题：吊车、电梯部分电井、配电室无接地措施，机电抗震设计、火警说明过于简单。芝麻油车间：一层平面与建筑专业不统一，缺排烟机房；缺屋顶消防水箱接地及水泵配电；未显示消防水箱液位等；普通风机与暖通不统一。污水车间：火警系统图与平面不符。 |
| 上海电子 工程设计研究院有限公司 | 某工业项目 新建动力电池研发中心项目—1#、3#厂房 改造工程 | 建筑专业：违反强制性条文2条，强制性标准4条，设计深度及其它8条。设计中消防安全出口设置、防火分区设置、疏散距离、防火分隔、建筑防排烟等概念不清，未完全执行防火规范的各项规定；设计消防疏散、防火分隔设计不到位，不细致；存在多项消防安全隐患。 结构专业：违反安全性问题7条，设计深度及其它8条。改造项目原因情况不知，勘察报告不提供，设计无依据，且十分粗糙。 |
| 江苏宏源建筑 设计有限公司 | 某酒店装修 改造工程 | 给排水专业：违反强制标准3条，设计深度及其它3 条。制图极其不规范，屋顶设备、管道未完整设计，消防设施也未应同时变更。 电气专业：违反强制性标准2条，设计深度及其它4条。平面图、系统图不符合制图标准，未准确表达电气设计内容，重新设计出图。 |
| 上海市建筑材料工业设计研究院有限公司 | 某培训中心 装饰改造工程 | 建筑专业：违反强制性条文1条，强制性标准4条，设计深度及其它14条。工程项目较小，设计单位对儿童培训的规定不熟，违反强条强标数较多。 |
| 杭州浙经建筑规划设计有限公司 | 某酒店装修 改造工程 | 电气专业：违反强制性标准10条，设计深度及其它7 条。缺漏较多。 暖通专业：违反设计深度及其它10条。暖通设计施工说明中工程概况等完全错误，不是本工程。排烟风机材料表编号、型号与图中完全不一致。防烟分区示意图及表格多处错误，图中也不对。防烟分区长边长度未交代。1:120不符合制图标准要求。平面图中多处重叠，无法辨识。错误众多，设计质量差。 |
| 中诚建筑设 计有限公司 | 某学校改扩建工程—教学楼1、2，实验楼、多功能厅 | 给排水专业：违反强制性条文1条，强制性标准9条，设计深度及其它9条。如：小便槽未采用专用冲洗阀；排水系统立管检查口设置不当；排水系统通气管设置不当。 |
| 苏州立诚建筑 设计院有限公司 | 某工业邻里中心3、4、7、8#公寓式酒店，11#快捷酒店 室内装饰工程 | 暖通专业：违反强制性标准1条，设计深度及其它9条。清晰高度、挡烟垂壁、储烟仓完全不一致。图例和图纸完全不一致。前室加压送风口位置不满足楼梯间自然通风的要求。 |
| 核工业芜湖 工程勘察院 | 某厂房改造 | 勘察专业：该项目为改造项目，未针对拟采用的基础形式进行岩土工程勘察，设计采用了钢管桩，提供的勘察报告未对场地土对钢结构的腐蚀性进行勘察，未评价判定场地土对钢结构的腐蚀性，无法有针对性采取防腐措施，不能保证钢管桩的耐久性，有安全隐患。 |

昆山市建设工程设计施工图审查中心

2020年6月20日

抄报：苏州市住建局

抄送：昆山市住建局

打字：申纪创                                                   校对：唐 咏

技术园地

建筑工程消防设计审查中的常见问题

撰稿人：狄红兵  高级工程师

消防设计是建筑工程设计的重要组成部分，是建筑防火安全的重要防线，各从业单位及个人要高度重视消防设计的安全性与规范性。对建筑工程项目设计图纸进行消防审查，是便于及时纠正设计中存在的消防问题，使得工程项目能够符合消防设计的相关规范要求。

下面结合日常消防审查，对消防审查申报资料的要求及部分规范条文的理解和把握汇总，供同行们参考。

一、建筑工程消防设计的主要规范、图例及规定

1、《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB50016-2014）（以下简称为《建规》）

2、《建筑设计防火规范》图示（18J811-1）有局部修订版

3、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）

4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》图示（12J814）

5、《住宅设计标准》DGJ32/J26-2017

6、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

7、《消防给水及消火栓系统技术规范》图示（15S909）

8、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）

9、《自动喷水灭火系统设计规范》图示（19S910）

10、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

11、2019年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答（建筑专业）

12、建设工程消防设计审查和验收管理规定

二、消防设计文件的要求

建设工程消防设计审查分形式审查及设计图审查，消防形式审查的内容主要是：

1、建设工程的规划许可证等是否真实有效；

2、建设工程的设计单位的工程设计资质证书是否与申报的消防设计审查工程一致；

3、消防设计文件的编制是否符合相关要求；消防设计文件主要包括设计说明书内容是否全面、设计图是否齐全、选用的消防产品等是否做出说明。

国家机构改革、职能重新分工后，建筑工程消防设计审查职能归属住建部门。目前，消防设计图审查已与施工图审查同时进行，所以当建设单位申报建设工程消防审查（消防行政许可时），消防设计图审查大多已完成，因此大多设计单位对消防设计文件的内容不够重视，存在问题较多，主要有以下几点：

⑴、建设工程所依据的法律、法规、规范（包括规范的名称、编号、版本号）等不完整，甚至有的已作废的规范还出现在说明中。

⑵、厂房、仓库等工业建筑生产工艺资料不完整，特别是电子类厂房等大多使用易燃易爆物品，对其使用的工段、用量没有交代，使对这些建筑的火灾危险性类别定性的依据不足；

⑶、对建筑物防火间距、消防车道，建筑的功能布置、平面布局、安全疏散、防火防烟分区的划分等说明不清楚；

⑷、对消防设施的说明往往千篇一律，对具体工程设计没有针对性，特别是对消防应急照明及疏散指示系统的电源形式、控制方式、照度值等未说明清楚，对火灾自动报警系统保护等级的确定及系统组成、设备选型及控制方式等也未交代清楚；

⑸、建筑中的一些特殊功能间如柴油发电机房、锅炉房、气体瓶组间等设计说明不清。

三、对一些消防设计具体问题的探讨

1、消防登高场地的设置

《建规》第7.2.1条：消防登高场地的有效长度不应小于高层建筑物周边长度的1/4且应大于一个长边的长度。对于裙房、裙房与其连接的雨棚及挑檐等突出物、住宅底层门厅等进深大于4米的部分，其所对应的长度，则不计入有效长度；

《建规》第7.2.1条：消防登高场地距离建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5米，不应大于10米。对于一些高层建筑，特别是住宅楼，楼梯间突出整体建筑外墙大于5米，建议控制消防登高场地靠建筑外墙一侧距建筑整体外墙不大于10米，同时相应增加消防登高场地的宽度（按楼梯间距消防登高场地不足的距离确定），以满足消防灭火救援的操作要求。

2、厂房中间库房的设置

《建规》第3.3.6条：厂房内中间库房的耐火等级和面积应符合《建规》第3.3.2条和第3.3.3条的规定。中间库房在厂房一个防火分区内设置的面积，不应大于仓库一个防火分区的面积，即丙类库房单层不应大于1500平方米、多层不应大于1200平方米，多个防火分区的厂房，中间库房的占地面积应符合《建规》的要求，设置自动喷水灭火系统的面积相应增加。

3、丙类厂房内办公室、休息室的设置

《建规》3.3.5条：办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应至少设置1个独立的安全出口。对于要求设置第二个安全出口的办公区域，其第二个安全出口也应为不经过生产区域的疏散楼梯、疏散门等直通厂房外。

4、存在不同火灾危险性工段厂房的设置

首先应按《建规》3.1.2条的规定确定整个厂房的火灾危险性类别，然后根据各工段的火灾危险性类别按规范要求设置相应的防火分隔。对于甲乙类工段，应靠厂房外墙设置，并应按《建规》第3.6节的规定采取防爆措施，设置泄压设施。对于易燃易爆工段的设计，应该严格要求，毕竟教训是深刻的。

5、儿童活动场所的设置

《建规》5.4.4条及条文说明指出，儿童活动场所是指设置在建筑内的儿童游乐厅、儿童乐园、儿童培训班、早教中心等类似用途的场所，并对场所的布置楼层和安全出口或疏散楼梯的设置提出相应的要求；《建规》6.2.2条对儿童活动场所与其他场所的分隔提出了要求，《2019年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答（建筑专业）》对这些要求进行了细化。而对儿童活动场所疏散距离、疏散宽度及消防设施的设置在江苏省公安消防总队苏公消传[2018] 74号文：关于印发《儿童活动场所消防监督检查指导意见》的通知中有明确规定。

6、消防救援窗的设置

《建规》第7.2.4条及7.2.5条：应在建筑每层合适位置设置消防救援窗，救援窗的间距不宜大于20米且每个防火分区不应少于2个。在建筑外墙上设置消防救援窗，对消防灭火救援非常必要，每个防火分区设置2个只是最低的要求，应在合适的位置尽量多设置。消防救援窗口设置，特别是高层建筑，应结合救援场地及楼层走道外墙开口的位置，在外墙上选择合适的位置设置。

7、防火玻璃与防火玻璃墙的区别

《建规》第5.3.2条及5.3.6条：防火玻璃墙可用于中庭的防火分隔及商业步行街两侧商铺面向步行街一侧的的围护构件。此处防火玻璃墙的耐火完整性及耐火隔热性均应达到1.0H，只有耐火完整性的防火玻璃墙应设置自动喷水灭火系统保护。可见，防火玻璃墙是防火构件，可在特定部位直接用于防火分隔。而防火玻璃是建筑构件的配件，一般在防火门、防火窗及防火玻璃墙中使用，即是由消防产品专业生产厂家来使用，不应直接应用在工程中。

8、商业服务网点的设置

《住宅设计标准》DGJ32/J26-2017第2.0.41条及条文解释：对商业服务网点的形式、内容、组成、建筑面积做出了要求，设置在住宅第一、二层的物业管理用房、社区办公用房可按商业服务网点设置。对于其他设置在住宅底部的社区用房（如养老用房、活动用房等）不符合商业服务网点的要求，整栋建筑应按《建规》第5.4.10条的要求进行设计。

9、地下车库安全出口的设置

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）第6.0.2条及6.0.7条：一般的地下汽车库内每个防火分区的人员安全出口不应少于2个，不能与相邻防火分区合用楼梯间（安全出口），不可以借用防火分区上的连通门解决疏散距离，与住宅地下室相连通的地下汽车库，人员疏散可全部借用住宅部分的疏散楼梯。

10、公共建筑相邻防火分区之间疏散宽度的借用

《建规》第5.5.9条：利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时，应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔，不能采用防火卷帘、防火分隔水幕等措施替代。借用相邻防火分区的疏散净宽度不应大于该防火分区所需疏散总净宽度的30%，但整个楼层的总疏散宽度不减少。

11、消防水源的设置

《水规》第4.1.2条及条文解释：室外消防给水的水质可以差一点，但利用天然水源时，室外管网不允许与市政管网相连。室内消防给水，特别是自动喷水对水质要求较严，一直要求使用消防水池。

《水规》第4.2.2条：条文内三款规定须都满足，才可认定为两路供水。因此结合昆山当地情况，市政消防两路供水要求提供供水部门的证明材料才能认定，否则应按一路进水进行审查，要求按《水规》4.3.1条的规定设置消防水池。

以上是自己对建筑工程消防设计及消防审查工作的总结、理解，如有不当之处敬请指正。建筑工程的问题千变万化，特殊情况还需具体分析，尽量做到在保证安全的前提下，最大程度地满足建筑使用功能。

交流平台

学习《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019的感悟

撰稿人：许建良  高级工程师   注册公用设备工程师（给水排水）

近期对于建筑给排水界最重要的事情莫过于《建筑给水排水设计标准》GB50015-

2019（以下简称“新规范”）的颁布，并于2020年3月1号实施。上一版《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版），据今已超十年，以前叫“规范”，现在叫“标准”，是国家规范体系名称变化的缘故，重要程度没有变化，依然是建筑给排水专业最重要的母规范之一。由于今年新冠疫情的缘故，原来一系列的线下培训全部中止，最近有的培训改到线上，我也一直在学习中，结合最近的体会和大家一起探讨。由于时间仓促，不是针对整本新规范的系统观点，也还没和省专家、规范组专家深层次商讨，不足之处多多反馈。

一、新规范修订的主要技术内容

1.补充了住宅和公共建筑的平均日生活给水定额；2.调整了宿舍分类和最高日小时变化系数；3.调整了小区室外给水总管管径计算方法；4.增加了综合建筑或者同一建筑不同功能部分给水干管的设计秒流量计算规定；5.删除游泳池和水上乐池瓶装液氯消毒的规定；6.删除真空排水的规定；7.增加游泳池和水上游乐池臭氧消毒安全规定；8.增加游泳池和水上游乐池进水口、池底回水口和泄水口配设格栅盖板和通过格栅的水流速度规定 ；9.补充了地漏的泄水能力； 10.调整了生活排水立管最大设计排水能力； 11.修改了无通气单独排出的排水管道的负荷； 12.增加了公共建筑排水立管不伸顶通气设置吸气阀的条件； 13.补充了屋面天沟（集水槽）宽度、深度最小尺寸的规定；14. 屋面雨水按单斗系统、重力流多斗系统、满管压力流多斗系统分别规定了雨水斗最大设计泄流量、管道设计计算； 15. 增加了海绵城市对建筑小区雨水设计的要求； 16.小区雨水管道设计降雨历时计算按现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014 规定进行了修改；  17. 补充了小区设置雨水调蓄池的相关要求； 18. 增加了集中热水供应系统设消毒灭菌设施的规定； 19. 增加了集中热水供应系统的保证循环系统效果技术措施； 20. 淘汰了效率低的传统的容积式水加热器，推荐性能优越的半容积式水加热器； 21. 增加了太阳能热泵热水供应系统内容：22. 补充了计算太阳能集热器总面积的各项参数规定； 23. 增加了不同类型建筑在不同条件下选用太阳能热水系统的规定； 24. 修订了配水管的热损失取值范围； 25. 修订了循环泵的流量计算公式；26. 增加了贮热水箱热水供水泵兼循环水泵流量计算规定

二、对新规范几个内容的思考

1、平均日用水定额

新规范第3.2节引入了《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010中平均日用水定额的参数。当年，平均日用水定额刚出来时，很多设计人员认为这个平均日参数没什么用，设计按照最高日用水定额就好，其实不然。这个参数对于建筑年运行成本、年用水量统计至关重要，是全国各地建筑多年运行统计出来的结果，是很有价值的。建筑的年用水量、属于不可靠能源的太阳能用水量、绿建的评星都要用到平均日用水定额这个概念，以前省公共建筑节能设计标准颁布时候还没权威平均日用水定额，太阳能储热容积取值70%～90%最高日用水量，也是从这个角度考虑的，目前新规范也明确了太阳能储热按照平均日用水定额确定。

2、宿舍分类和最高日小时变化系数

新规范第3.2节、第3.7节调整了宿舍分类和最高日小时变化系数，这个变化很大，老规范把宿舍分为Ⅳ类，对于每间有单独卫生间的Ⅳ类宿舍还没有设计参数，条文解释当时说这种卫生间布置不合理，所以没有统计。实际在昆山地区外资企业的劳动密集型企业里面，这种宿舍很普遍，每间宿舍住6～8人，每间都配置卫生间，一栋宿舍住大几千人，用水量非常大还非常集中。当时宿舍建筑送审时，我要求提供计算，特别是Ⅲ类、Ⅳ类宿舍，Ⅳ类宿舍的计算取值不能低于Ⅲ类宿舍，且宜按照Ⅲ类宿舍的高值取。目前规范就把宿舍分为每间设置卫生间和设置公共卫生间两种类型，水力计算也对应两种，分类很清晰。

3、小区室外给水总管管径计算方法和布置方式

新规范第3.7节、第3.13节调整了小区室外给水总管管径计算方法和布置方式。注意，第3.13.15条，前一阵规范组专家在全国网络宣贯时提到该条适合小区生活给水全部采用市政直供的情况，如果小区有部分采用水池加压供给，就不需要执行这条。这个解释和规范字面意思是有出入的，既然规范组专家这么说，没有更加权威解释之前可这么执行。

4、建筑排水

新规范第4.2节提出了无洗车的车库和无机修的机房地面排水等洁净废水宜排入室外雨水系统，条文解释也提到了当地政府主管部门有要求时还应遵照当地政府部门的要求。

新规范第4.3节提出了事故排水地漏不宜设置水封，连接地漏的排水管道应采用间接排水。消防排水也属于事故排水，可以参照这条执行，有的设计采用可开启的密闭地漏，实际对于事故排水是没有多大意义的。

新规范第4.4节中提到的排水管不得穿越储藏室，这个储藏室是指储存食品、贵重财产等，比如食堂建筑有这种房间，一般的储藏室不需要执行这条。第4.4节还新提出了住宅卫生间宜采用不降板同层排放方式，这个方向非常好。目前省规范要求住宅卫生间要做同层排水，目的是避免户与户之间的干扰。现在昆山地区住宅开发商普遍采用传统降板350mm的方式，几乎没有采用不降板的同层排水方式。传统降板同层排水最大的问题降板填充容易产生积水，带来渗漏和积水异味的问题。国家同层排水产品的厂家百花齐放，大多产品不能解决卫生间面层防水破坏，导致降板区臭气污染问题。原来住宅毛胚交付，如果采用不降板同层排放方式，大便器要采用墙排式，卫生间要做矮假墙，到小业主自己装修阶段很难把控安装质量，墙排式大便器又比下排式贵不少，必然会引起不少投诉。但是现在情况变化了，昆山地区很多住宅都是精装修交付，墙排式坐便器由开发商统一安装，质量就能得到保证，很好的解决了降板导致的积水异味问题，也减少了卫生间死角，特别这次疫情期间这两点对人身安全是非要重要的。咨询了国内同层排水龙头企业，其实这两种同层排水方式，综合造价相差无几。也许由于现在住宅限价，房子不愁卖，导致开发商不愿意多研究多投入。

新规范第4.5节调整了生活排水立管最大设计排水能力，提出了生活排水系统立管当采用特殊单立管管材及配件时，应根据现行行业标准《住宅生活排水系统立管排水能力测试标准》CJJ/T245所规定的瞬间流量法进行测试，并应以±400Pa为判定标准确定。这条争议很大，CJJ/T245是按照±300Pa判定标准确定的，原来报批稿时，没有最后半句，不知道为什么正式稿加了“以±400Pa为判定标准”。住宅采用单立管排水系统要慎重，就像姜文源老先生说的，合法不合理的事情我们也不要去做。

新规范第4.6节调整了生活排水立管检查口、H管设置位置，检查口应设置在H管上方。这里注意一下H管的设置高度，老规范说H管与通气立管的连接点应设置在卫生器具上边缘以上不小于0.15m，现在新规范改成H管与排水立管的连接点应设置在卫生器具上边缘以上不小于0.15m，可能考虑H管容易返水的缘故，建议采用防返溢H管。另外虽然台盆安装高度规范写的800mm,实际上市场很多900mm高度，现在国人平均身高也高了，900mm高度对于不矮的同志用得很舒适，建议H管安装高度按照台盆900mm确定,设计是把控不住小业主装修的。

新规范第4.7节修改了无通气单独排出的排水管道的负荷。增加了公共建筑排水立管不伸顶通气设置吸气阀的条件。第4.7.1条中的三款如果不满足任何一条就要设置通气管，对于工业建筑的生活排水，个人认为也需要执行第2款。

5、建筑雨水

新规范第5节补充了屋面天沟（集水槽）宽度、深度最小尺寸的规定，屋面雨水按单斗系统、重力流多斗系统、满管压力流多斗系统分别规定了雨水斗最大设计泄流量、管道设计计算。第5.2.1条提出当屋面坡度大于2.5%的斜屋面或者采用内檐沟集水时，设计雨水流量应乘以系数1.5。第5.2.5条、第5.2.11条提出了无屋面溢流条件或者不设置屋面溢流的设计参数。工业厂房、下沉式广场、地下车库出入口设计参数选取要特别慎重，厂房内檐沟返水、地下室积水这几年全国比较普遍，建议设计参数按照高值选取。另外雨水还要执行《建筑屋面雨水排水系统设计规程》CJJ142-2014，比如CJJ142-2014提出雨水集水池泵组是要设置备用泵的，所谓备用泵，就是不能计入总排水能力的，老规范参照《室外排水设计规范》可以不设置备用泵，新规范对于雨水备用泵怎么设置也没明确，另外还有集水坑的有效容积规定也不同，个人认为CJJ142这2点规定更加科学合理。总之，GB50015和CJJ142两本规范要兼顾执行

这次就说这么多，其他内容和大家以后再探讨，希望昆山建筑给排水系统越来越可靠、越来越合理。