2018年第3期  总第66期

昆山市建设工程设计施工图审查中心编                           2018年10月

目  录

行业简讯

施工图审查走上便捷高效之路

规范标准

住房和城乡建设部发布一批国家、行业标准

工作统计

第三季度全市施工图设计文件审查工作量汇总

第三季度全市主要勘察设计单位违反强制性条文、标准情况汇总

第三季度全市勘察设计文件违反强制性条文、标准分布汇总

第三季度施工图设计文件主要质量问题

质量通报

2018年三季度勘察设计文件质量较差项目通报

技术园地

民用建筑若干常见投诉问题及对策

交流平台

执行《建筑设计防火规范》电气设计需注意的几个问题

《建筑防排烟系统技术标准》实施探讨

行业简讯

- 施工图审查走上便捷高效之路

随着“互联网+”、云计算、大数据等信息技术的高速发展，昆山市建设工程设计施工图审查中心，积极尝试、勇于探索、不断改进，努力贯彻落实住建部《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》和省政府办公厅《关于全省推行不见面审批（服务）改革实施方案等四个文件的通知》等相关文件要求，依托“互联网+政务服务”，优化审图流程，逐步探索并走上了适合我市建设工程发展的数字化审图之路，变传统的“人带着图纸跑”为现在的“图纸在网上走”，审图过程在建设单位、设计单位和审查机构之间“闭环”流转为“交互”进行，使施工图审查更加便捷高效。

规范标准

住房和城乡建设部发布一批国家、行业标准

住房和城乡建设部公告：

现批准《木结构设计标准》为国家标准，编号为GB50005-2017，自2018年8月1日起实施。其中，第3.1.3、3.1.12、4.1.6、4.1.14、4.3.1、4.3.4、4.3.6、7.4.11、7.7.1、11.2.9条为强制性条文，必须严格执行。原国家标准《木结构设计规范》GB50005-2003同时废止。

现批准《农村危险房屋加固技术标准》为行业标准，编号为JGJ/T426-2018，自2018年7月1日起实施。

现批准《老年人照料设施建筑设计标准》为行业标准，编号为JGJ450-2018，自2018年10月1日起实施。其中，第4.2.4、5.1.2、5.6.4、5.6.6、6.5.3、7.2.5条为强制性条文，必须严格执行。原国家标准《养老设施建筑设计规范》GB50867-2013和《老年人居住建筑设计规范》GB50340-2016同时废止。

现批准《城市居住区规划设计标准》为国家标准，编号为GB50180-2018，自2018年12月1日起实施。其中，第3.0.2、4.0.2、4.0.3、4.0.4、4.0.7、4.0.9条为强制性条文，必须严格执行。原国标《城市居住区规划设计规范》GB50180-93同时废止。

现批准《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》为国家标准，编号为GB50364-

2018，自2018年12月1日起实施。其中，第3.0.4、3.0.5、3.0.7、3.0.8、4.2.3、4.2.7、5.3.2、5.4.12、5.7.2条为强制性条文，必须严格执行。原国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005同时废止。

现批准《建筑玻璃采光顶技术要求》为建筑工业行业产品标准，编号为JG/T231-

2018，自2018年12月1日起实施。原《建筑玻璃采光顶》JG/T231-2007同时废止。

现批准《预制混凝土楼梯》为建筑工业行业产品标准，编号为JG/T562-2018，自2018年12月1日起实施。原《住宅楼梯 预制混凝土梯段》JG3002.1-1992、《住宅楼梯 预制混凝土中间平台》JG3002.2-1992同时废止。

现批准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》为国家标准，编号为GB51309-

2018，自2019年3月1日起实施。其中，第3.2.4、3.3.1、3.3.2、4.1.4、4.5.11（6）、6.0.4、6.0.5条（款）为强制性条文，必须严格执行。

、通风、空气调节和照明的总能耗应分别减少65%、50%。甲类建筑因仅靠

工作统计

表一：第三季度全市施工图设计文件审查工作量汇总

| 月份 | 建筑工程 |  | 违反“强标”数 | 违反“强条”数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目数量(子项个数) | 建筑面积(万平米) |  |  |
| 7 | 34+8+12（120+25+14） | 112.82+9.26+8.39 | 945 | 108 |
| 8 | 9+2+7(21+42+7) | 27.80+2.82+2.87 | 238 | 49 |
| 9 | 26+3+3(61+15+6) | 51.87+3.28+4.73 | 685 | 141 |
| 合计 | 69+13+22(202+82+27) | 192.49+15.36+15.99 | 1868 | 298 |
| 综合 | 104(311) | 223.84 | 1868 | 298 |

注：“强条”为“工程建设标准强制性条文”，“强标”为规范中“必须、应”执行的条款。“+”后面为重审及改造项目

表二：第三季度全市主要勘察单位违反强制性条文、标准情况汇总

| 勘察单位名称 | 项目 个数 | 违反 强条 | 违反 强标 | 违反强条 数/每项 | 违反强标 数/每项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆山市建筑设计院有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 江苏新亚勘测设计有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 江苏省纺织工业设计研究院有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 江苏中煤地质工程研究院有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| 苏州同高岩土工程有限公司 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0.31 |
| 江苏省第二地质工程勘察院 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.50 |
| 昆山华一岩土勘察工程有限公司 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0.61 |
| 昆山市建设工程质量检测中心 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.75 |
| 苏州市建筑勘察院有限责任公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| 中建材岩土工程江苏有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.00 |
| 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1.20 |
| 昆山天御岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.33 |
| 江苏省地质工程勘察院 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.50 |
| 苏州中岩勘察有限公司 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1.86 |
| 中亿丰建设集团股份有限公司 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
| 江苏南京地质工程勘察院 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
| 苏州华邦岩土工程有限公司 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.50 |
| 江苏苏州地质工程勘察院 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |

表三：第三季度全市主要设计单位违反强制性条文、标准情况汇总

| 设计单位名称 | 项目 个数 | 违反 强条数 | 违反 强标数 | 违反强条数/万m2 | 违反强 条数/项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海伊腾建筑设计有限公司 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏绿色都建建筑设计研究院有限公司 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 1 | 0 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 福斯特惠勒（河北）工程设计有限公司 | 2 | 0 | 19 | 0.00 | 0.00 |
| 昆山开发区建筑设计院有限公司 | 5 | 1 | 52 | 0.20 | 0.20 |
| 中诚建筑设计有限公司 | 3 | 3 | 65 | 0.27 | 1.00 |
| 上海天华建筑设计有限公司 | 1 | 4 | 80 | 0.40 | 4.00 |
| 江苏筑森建筑设计股份有限公司 | 1 | 10 | 71 | 0.44 | 10.00 |
| 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 2 | 7 | 79 | 0.57 | 3.50 |
| 启迪设计集团股份有限公司 | 7 | 16 | 228 | 0.68 | 2.29 |
| 悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司 | 1 | 8 | 44 | 0.74 | 8.00 |
| 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 2 | 20 | 120 | 0.93 | 10.00 |
| 中衡设计集团股份有限公司 | 1 | 3 | 12 | 0.95 | 3.00 |
| 上海都市建筑设计有限公司 | 1 | 1 | 7 | 1.00 | 1.00 |
| 淮安市建筑设计研究院有限公司 | 4 | 7 | 40 | 1.10 | 1.75 |
| 江苏省建筑材料研究设计院有限公司 | 1 | 3 | 12 | 1.19 | 3.00 |
| 昆山市建筑设计院有限公司 | 5 | 11 | 50 | 1.24 | 2.20 |
| 天津美新建筑设计有限公司 | 2 | 18 | 88 | 1.24 | 9.00 |
| 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 2 | 3 | 14 | 1.26 | 1.50 |
| 苏州越城建筑设计有限公司 | 9 | 20 | 134 | 1.43 | 2.22 |
| 苏州中海建筑设计有限公司 | 2 | 3 | 14 | 1.55 | 1.50 |
| 上海徐汇规划建筑设计有限公司 | 1 | 2 | 10 | 2.00 | 2.00 |
| 苏州九城都市建筑设计有限公司 | 1 | 7 | 77 | 2.03 | 7.00 |
| 中国海诚工程科技股份有限公司 | 1 | 6 | 28 | 2.14 | 6.00 |
| 苏州中兴华涵建筑设计有限公司 | 3 | 4 | 13 | 2.48 | 1.33 |
| 江苏文博建筑设计有限公司 | 3 | 16 | 48 | 2.68 | 5.33 |
| 中铁时代建筑设计院有限公司 | 4 | 8 | 15 | 2.75 | 2.00 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 2 | 10 | 46 | 2.76 | 5.00 |
| 杭州华茗设计集团有限公司 | 2 | 7 | 16 | 2.83 | 3.50 |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3 | 20 | 78 | 3.08 | 6.67 |
| 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 12 | 15 | 48 | 3.19 | 1.25 |
| 苏州华造建筑设计有限公司 | 3 | 12 | 60 | 3.86 | 4.00 |
| 江苏广华工程设计咨询有限公司 | 1 | 4 | 7 | 4.00 | 4.00 |
| 益阳市建筑设计院 | 3 | 7 | 14 | 4.49 | 2.33 |
| 中机第一设计研究院有限公司 | 1 | 9 | 28 | 4.78 | 9.00 |
| 上海大舍建筑设计事务所（有限合伙）、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 2 | 17 | 42 | 17.00 | 8.50 |

表四：第三季度全市勘察设计文件违反强制性条文分布汇总

| 专 业 | 强 制 性 条 文 | 违 反 次 数 | 专 业 | 强 制 性 条 文 | 违 反 次 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 | GB50016-2014第6.4.11条 | 12 | 建 筑 | GB50016-2014第5.5.15条 | 3 |
|  | GB50016-2014第7.2.4条 | 7 |  | GB50016-2014第5.5.18条 | 3 |
|  | GB50016-2014第6.4.1条 | 6 |  | GB50016-2014第6.2.6条 | 3 |
|  | GB50016-2014第6.4.4条 | 6 |  | GB50016-2014第6.4.2条 | 3 |
|  | GB50016-2014第8.1.8条 | 6 |  | GB50016-2014第6.4.5条 | 3 |
|  | GB50016-2014第3.7.2条 | 5 |  | GB51251-2017第3.2.1条 | 11 |
|  | GB50016-2014第6.2.5条 | 5 |  | GB50222-2017第4.0.5条 | 2 |
|  | GB50016-2014第5.5.13条 | 4 |  | GB50345-2012第4.5.6条 | 2 |
| 结 构 | GB50011-2010第6.3.3.3条 | 14 | 结 构 | GB50010-2010第11.3.6条 | 3 |
|  | GB50011-2010第6.3.3.2条 | 10 |  | GB50009-2012第5.1.1条 | 5 |
|  | GB50011-2010第5.1.1条 | 5 |  | GB50009-2012第5.1.2条 | 3 |
|  | GB50011-2010第5.1.3条 | 5 |  | GB50009-2012第8.1.2条 | 2 |
|  | GB50011-2010第3.3.1条 | 3 |  | GB50007-2011第3.0.2条 | 2 |
|  | GB50011-2010第6.3.7条 | 3 |  | JGJ3-2010第6.3.2条 | 7 |
|  | GB50011-2010第 5.1.4 条 | 2 |  | JGJ3-2010第7.2.17条 | 4 |
|  | GB50011-2010第4.1.6条 | 2 |  | JGJ3-2010第4.2.2条 | 2 |
| 给 排 水 | GB50015-2003(2009)第3.2.4C条 | 6 | 给 排 水 | GB50140-2005第5.2.1条 | 3 |
|  | GB50016-2014第8.1.8条 | 3 |  | GB50140-2005第7.1.2条 | 3 |
|  | GB50084-2017第6.5.1条 | 5 |  | GB50140-2005第7.1.3条 | 2 |
|  | GB50974-2014第5.1.13 条 | 2 |  |  |  |
| 电气 | GB50073-2013第9.2.5条 | 2 | 电气 | GB50364-2005第6.3.4条 | 2 |
| 暖 通 | GB51251-2017第8.1.1条 | 17 | 暖 通 | GB51251-2017第5.2.2.4条 | 2 |
|  | GB51251-2017第3.2.1条 | 6 |  | GB50016-2014第8.5.4条 | 3 |
|  | GB51251-2017第4.4.10条 | 2 |  | GB50016-2014第8.5.3.3条 | 2 |

表五：第三季度施工图设计文件主要质量问题

| 主要技术问题 | 典型工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 |
| 建 筑 专 业 |  |  |  |
| ⒈未在每层适当位置设置消防救援窗，不符合强条GB50016- 2014第7.2.4条 | 办公楼 | 昆山新昆生物能 源热电有限公司 | 中机第一设计 研究院有限公司 |
|  | 太仓浏河镇新建320517311808 地块项目4#楼 | 太仓裕泰旅游 开发有限公司 | 江苏筑森建筑设 计股份有限公司 |
|  | 苇城路项目 4#楼 | 昆山创和置 业有限公司 | 深圳华森建筑与工 程设计顾问有限公司 |
|  | 锦溪高级中学新建项目—图书馆 | 昆山市教育局 | 上海大舍建筑设计事务所（有限合伙） |
| ⒉消防水泵房或消防控制室未采取防水淹的技术措施，不符合强条GB50016-2014第8.1.8条 | 锦溪高级中学新建项目—图书馆 | 昆山市教育局 | 上海大舍建筑设计事务所（有限合伙） |
|  | 合生颐廷S1 四期地下车库 | 昆山合生房地 产开发有限公司 | 天津美新建筑 设计有限公司 |
|  | 光明路北、西环路东地块文体、商业 | 昆山银桥控股 集团有限公司 | 苏州九城都市建 筑设计有限公司 |
| ⒊采用自然通风的封闭楼梯间，防烟楼梯间，未在最高部位设置面积≥1平米的可开启外窗或开口，不符合强条GB51251-2017第3.2.1条 | 合生颐廷S1 四期13、19#楼 | 昆山合生房地 产开发有限公司 | 天津美新建筑 设计有限公司 |
|  | 1#、2#厂房 | 昆山市牧羊人 服饰有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
|  | 3#宿舍 | 昆山丘钛微电 子科技有限公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
|  | 实训楼 | 昆山登云科 技职业学院 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
| ⒋疏散楼梯未设封闭楼梯间，不符合强条GB50016-2014第5.5.13条 | 新建建筑 | 昆山市教师 发展中心 | 苏州华造建筑 设计有限公司 |
|  | 锦溪高级中学新建项目—图书馆 | 昆山市教育局 | 上海大舍建筑设计事务所（有限合伙） |
| ⒌建筑外墙上、下层开口之间未设置高度不小于1.2m的实体墙，不符合强条GB50016-2014第6.2.5条 | 2#、3#厂房 | 昆山宏中塑料 科技有限公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
|  | 实训楼 | 昆山登云科 技职业学院 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 苇城路项目 18、19#楼 | 昆山创和置 业有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 |
| ⒍楼梯间内有影响疏散的凸出物，不符合强条GB50016-2014第6.4.1.3条 | 2#厂房 | 昆山市腾隆金 属制造有限公司 | 上海都市建筑 设计有限公司 |
|  | 合生颐廷S1 四期20#楼 | 昆山合生房地 产开发有限公司 | 天津美新建筑 设计有限公司 |
|  | 实训楼 | 昆山登云科 技职业学院 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
| ⒎建筑幕墙或通窗与每层楼板缝隙处未采取防火封堵措施，不符合强条GB50016-2014第6.2.6条 | 泰泓花园 小区商业楼 | 苏州泰泓房地 产开发有限公司 | 上海徐汇规划建 筑设计有限公司 |
|  | 光明路北、西环路东地块文体、商业 | 昆山银桥控股 集团有限公司 | 苏州九城都市建 筑设计有限公司 |
| ⒏通向楼梯间的门当其完全开启时，减少了楼梯平台的有效宽度，不符合强条GB50016-2014第6.4.11.3条 | B厂房 | 昆山卓建服 饰有限公司 | 悉地（苏州）勘察 设计顾问有限公司 |
|  | 220KV、110KV 配电装置楼 | 国网江苏省电力有限公司昆山市供电分公司 | 江阴市暨阳电 力设计有限公司 |
|  | 生产车间一改造 | 名高医疗器械 (昆山)有限公司 | 江苏省建工设计 研究院有限公司 |
| ⒐疏散走道在防火分区处未设置常开甲级防火门，不符合强条GB50016-2014第6.4.10条 | 光明路北、西环路东地块文体、商业 | 昆山银桥控股 集团有限公司 | 苏州九城都市建 筑设计有限公司 |
|  | 9#厂房二层 消防改造 | 波力食品工业 （昆山）有限公司 | 淮安市建筑设计 研究院有限公司 |
| ⒑疏散门未向疏散方向开启，不符合强条GB50016-2014第6.4.11.1条 | 厂房C、D | 华晨力发机械铸造（昆山）有限公司 | 昆山市建筑设 计院有限公司 |
|  | 220KV、110KV 配电装置楼 | 国网江苏省电力有限公司昆山市供电分公司 | 江阴市暨阳电 力设计有限公司 |
| 结 构 专 业 |  |  |  |
| ⒈电梯机房、空调机房、阳台、消防疏散楼梯、走廊等活荷载取值不符合强条GB50009-2012 第5.1.1条 | 萧林东路南侧、青阳北路东侧住宅项目6、8#楼 | 昆山同周置 业有限公司 | 上海天华建筑 设计有限公司 |
|  | 苇城路项目7、11、18、19#楼 | 昆山创和置 业有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 |
|  | 合生颐廷S1 四期13、19#楼 | 昆山合生房地 产开发有限公司 | 天津美新建筑 设计有限公司 |
| ⒉未计算斜交抗侧力构件方向的水平地震作用，不符合强条JGJ3-2010第4.3.2.1条、GB50011-2010第5.1.1条 | 教学楼 | 昆山市锦溪 中心幼儿园 | 苏州华造建筑 设计有限公司 |
|  | 仓库 | 昆山力托新能 源工程有限公司 | 中铁时代建筑 设计院有限公司 |
|  | 合生颐廷S1 四期地下车库 | 昆山合生房地 产开发有限公司 | 天津美新建筑 设计有限公司 |
|  | 综合车间 | 利乐包装（昆 山）有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| ⒊钢筋混凝土构件最小配筋率不符合强条GB50010-2010第8.5.1条、第11.3.6条 | A厂房 | 昆山卓建服 饰有限公司 | 悉地（苏州）勘察 设计顾问有限公司 |
|  | 太仓浏河镇新建320517311808地块项目地下车库 | 太仓裕泰旅游 开发有限公司 | 江苏筑森建筑设 计股份有限公司 |
|  | 苇城路项目 社区用房二 | 昆山创和置 业有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 |
| ⒋上人屋面活载或屋面檩条计算时屋面活载取值不符合强条GB50009-2012第5.3.1条或第7.1.2条 | A、B厂房 | 昆山卓建服 饰有限公司 | 悉地（苏州）勘察 设计顾问有限公司 |
|  | 仓库 | 昆山沪光汽车电 器股份有限公司 | 淮安市建筑设计 研究院有限公司 |
|  | 1#～9#车间 | 昆山金昕耀光电 设备科技有限公司 | 中诚建筑设 计有限公司 |
| ⒌有许多荷载遗漏、有大量的构件图中配筋小于计算、有的截面面积不足 | 汉昆路东、景泾路南S1地块16、18#楼，地下车库 | 昆山港佳置 业有限公司 | 中国建筑上海设 计研究院有限公司 |
|  | A厂房 | 昆山卓建服 饰有限公司 | 悉地（苏州）勘察 设计顾问有限公司 |
|  | 朝阳路南、黑龙江路西房ABC地块地下车库一期 | 江苏中大地产 集团有限公司 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 |
|  | 苇城路项目 9、18#楼 | 昆山创和置 业有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 |
|  | 苏外昆山校区 宿舍、食堂 | 昆山光之华智能 科技发展有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
| ⒍框架梁梁端截面下部钢筋面积与上部钢筋面积之比＜0.3(抗震等级二、三级)，不符合强条GB50011-2010第6.3.3.2条、JGJ3-2010第6.3.2.3条 | C综合楼 | 昆山卓建服 饰有限公司 | 悉地（苏州）勘察 设计顾问有限公司 |
|  | 萧林东路南侧、青阳北路东侧住宅项目地下车库 | 昆山同周置 业有限公司 | 上海天华建筑 设计有限公司 |
|  | 炎武幼儿园主楼 | 昆山市乐居综 合开发有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
| ⒎框架梁梁端箍筋加密区的长度、间距、直径，不符合强条GB50011-2010第6.3.3.3条、JGJ3-2010第6.3.2.4条 | 新建建筑 | 昆山市教师 发展中心 | 苏州华造建筑 设计有限公司 |
|  | 萧林东路南侧、青阳北路东侧住宅项目地下车库 | 昆山同周置 业有限公司 | 上海天华建筑 设计有限公司 |
|  | 太仓浏河镇新建320517311808地块项目地下车库 | 太仓裕泰旅游 开发有限公司 | 江苏筑森建筑设 计股份有限公司 |
|  | 4#车间 | 昆山金昕耀光电 设备科技有限公司 | 中诚建筑设 计有限公司 |
| ⒏抗震等级为一、二、三级的剪力墙，其分布钢筋配筋率＜0.25%，不符合强条JGJ3-2010第7.2.17条、GB50011-2010第6.4.3条 | 苇城路项目 3、7、14#楼 | 昆山创和置 业有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 |
|  | 苏外昆山校区 宿舍、食堂 | 昆山光之华智能 科技发展有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 合生颐廷S1 四期20#楼 | 昆山合生房地 产开发有限公司 | 天津美新建筑 设计有限公司 |
| ⒐未计算桩基沉降，不符合强条JGJ94-2008第3.1.4条或GB50007-2011第8.5.13条、第3.0.2条；桩基未进行抗震承载力验算，不符合强条JGJ94-2008第3.1.3条 | 朝阳路南、黑龙江路西ABC地块4、7#楼，地下车库 | 江苏中大地产 集团有限公司 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 |
|  | 合生颐廷S1 四期12#楼 | 昆山合生房地 产开发有限公司 | 天津美新建筑 设计有限公司 |
|  | 苇城路项目 4#楼 | 昆山创和置 业有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 |
| ⒑场地特征周期的取值，不符合强条GB50011-2010第4.1.6条 | 新型建筑 材料车间 | 昆山新昆生物能 源热电有限公司 | 中机第一设计 研究院有限公司 |
|  | 仓库 | 昆山力托新能 源工程有限公司 | 中铁时代建筑 设计院有限公司 |
| ⒒传至基础的活载折减，不符合强条GB50009-2012第5.1.2条 | 新型建筑 材料车间 | 昆山新昆生物能 源热电有限公司 | 中机第一设计 研究院有限公司 |
|  | 厂房-1 | 昆山市华昌散 热器有限公司 | 益阳市建筑设计院 |
| 12.拟建场地为抗震不利地段，设计时，未采取有效的措施，不符合强条GB50011-2010第3.3.1条 | 3号库 | 昆山地素时尚 时装有限公司 | 中国海诚工程科 技股份有限公司 |
|  | 仓库 | 昆山力托新能 源工程有限公司 | 中铁时代建筑 设计院有限公司 |
| 13.重力荷载代表值组合值系数的取值，不符合强条GB50011- 2010第5.1.3条 | A厂房 | 昆山卓建服 饰有限公司 | 悉地（苏州）勘察 设计顾问有限公司 |
|  | 厂房 | 昆山沪光汽车电 器股份有限公司 | 淮安市建筑设计 研究院有限公司 |
| 勘 察 专 业 |  |  |  |
| ⒈未分析评价基坑降（排）水对周边环境可能产生的影响，不符合强标GB50021-2001第4.8.10条4.5款或JGJ/J72-2017第5.0.6条第3款 | 二期新建厂房项目—A-6~A-9#楼 | 昆山及成通讯 科技有限公司 | 苏州同高岩土 工程有限公司 |
|  | 苏州外国语 学校昆山校区 | 昆山光之华智能 科技发展有限公司 | 中亿丰建设集 团股份有限公司 |
|  | 千灯镇汉昆路东侧、景泾路南侧S1地块商住用房 | 昆山港佳置 业有限公司 | 昆山华一岩土勘 察工程有限公司 |
| ⒉未提供场地潜水或微承压水历史最高水位，不符合强标GB50021-2001第7.1.1条5款 | 太仓浏河镇新建320517311808 地块项目 | 太仓裕泰旅游 开发有限公司 | 苏州中岩勘 察有限公司 |
|  | 220KV、110KV 配电装置楼 | 国网江苏省电力有限公司昆山市供电分公司 | 江苏省地质 工程勘察院 |
| ⒊为判别液化布置的勘探孔少于每幢主要建筑物下1个，不符合DGJ32/TJ208-2016第15.3.3条第2款 | 朝阳路南、黑龙江路西ABC地块 | 江苏中大地产 集团有限公司 | 昆山华一岩土勘 察工程有限公司 |
|  | 合生颐廷S1四期 | 昆山合生房地 产开发有限公司 | 苏州中岩勘 察有限公司 |
| ⒋未查明软土的固结历史，结构破坏对强度和变形的影响，不符合强标GB50021-2001第6.3.2条 | 朝阳路南、黑龙江路西ABC地块 | 江苏中大地产 集团有限公司 | 昆山华一岩土勘 察工程有限公司 |
|  | 2#厂房 | 昆山鹿鼎工 贸有限公司 | 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 |
|  | 2#数据中心 | 国金数据科技发展（昆山）有限公司 | 苏州华邦岩土 工程有限公司 |
| ⒌对厚度均大于 0.5m 性质差异大的不同土层，未单独分层，不符合强标GB50021-2001 第 3.3.6 条第 5 款 | 卫泾路、利都路—炎武幼儿园 | 昆山市乐居综 合开发有限公司 | 昆山华一岩土勘 察工程有限公司 |
|  | 仓库 | 昆山沪光汽车电 器股份有限公司 | 昆山天御岩土工程勘 察设计研究院有限公司 |
| ⒍对粉（砂）土的液化判别，不符合强标GB50011-2010第4.3.3条 | 教学楼 | 昆山市锦溪 中心幼儿园 | 昆山市建设工 程质量检测中心 |
|  | 合生颐廷S1四期 | 昆山合生房地 产开发有限公司 | 苏州中岩勘 察有限公司 |
| ⒎桩基工程评价，未提出桩径、桩长方案的建议，不符合强标GB50021-2001第4.9.8.1条 | A、B厂房等 | 昆山卓建服 饰有限公司 | 悉地（苏州）勘察 设计顾问有限公司 |
|  | 光明路北、西环路东地块文体、商业项目 | 昆山银桥控股 集团有限公司 | 江苏省第二地 质工程勘察院 |
|  | 苏州外国语 学校昆山校区 | 昆山光之华智能 科技发展有限公司 | 中亿丰建设集 团股份有限公司 |
| ⒏乙类设防建筑物下，未布波速测试孔，不符合强标GB50011- 2010第4.1.3条 | 2#数据中心 | 国金数据科技发展（昆山）有限公司 | 苏州华邦岩土 工程有限公司 |
|  | 夏驾园小学 | 昆山经济技术开发区社会事业管理局 | 苏州市建筑勘察 院有限责任公司 |
| 给 排 水 专 业 |  |  |  |
| ⒈灭火器配置级别或保护距离不够，不符合强条GB50140-2005第7.1.2条或第7.1.3条（或5.2.1条、5.2.2条） | 3#宿舍 | 昆山丘钛微电 子科技有限公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
|  | 苏州外国语学校昆山校区幼儿园 | 昆山光之华智能 科技发展有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 朝阳路南、黑龙江路西ABC地块地下车库 | 江苏中大地产 集团有限公司 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 |
| ⒉消防水箱(池)进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙小于150mm，不符合强条GB50015- 2003（2009）第3.2.4C条 | 新型建筑 材料车间 | 昆山新昆生物能 源热电有限公司 | 中机第一设计 研究院有限公司 |
|  | 太仓浏河镇新建320517311808 地块项目 | 太仓裕泰旅游 开发有限公司 | 江苏筑森建筑设 计股份有限公司 |
|  | 3#宿舍 | 昆山丘钛微电 子科技有限公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
| ⒊喷淋末端试水未设于最不利点喷头处，不符合强条GB50084- 2017第6.5.1条 | 苏州外国语学校昆山校区综合楼 | 昆山光之华智能 科技发展有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 合生颐廷S1 四期地下车库 | 昆山合生房地 产开发有限公司 | 天津美新建筑 设计有限公司 |
|  | 帝宝金融大厦12-13F办公室改造 | 丹尼斯克（中 国）有限公司 | 杭州华茗设计 集团有限公司 |
| ⒋消防泵房排水能力不足，不符合强条GB50016-2014第8.1.8条 | 新型建筑 材料车间 | 昆山新昆生物能 源热电有限公司 | 中机第一设计 研究院有限公司 |
|  | 新建建筑 | 昆山市教师 发展中心 | 苏州华造建筑 设计有限公司 |
| ⒌无负压设备进水管未设防污隔断阀，不符合强条GB50015- 2003（2009）第3.2.5条 | 合生颐廷S1 四期地下车库 | 昆山合生房地 产开发有限公司 | 天津美新建筑 设计有限公司 |
| 电 气 专 业 |  |  |  |
| ⒈太阳能支架无接地，不符合强条GB50364-2005第6.3.4条 | 综合车间 | 利乐包装（昆 山）有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
|  | 教学楼 | 昆山市锦溪 中心幼儿园 | 苏州华造建筑 设计有限公司 |
| ⒉消防风机未在最末级切换，不符合强条GB50016-2014第10.1.8条 | A、B厂房 | 昆山卓建服 饰有限公司 | 悉地（苏州）勘察 设计顾问有限公司 |
| ⒊未设火灾声光警报器及消防广播，不符合强条GB50116-2013第4.8.1条及第4.8.7条 | 新型建筑 材料车间 | 昆山新昆生物能 源热电有限公司 | 中机第一设计 研究院有限公司 |
| ⒋柴油发电机房未设火灾报警装置，不符合强条GB50016- 2014第5.4.13条 | 办公楼 | 昆山新昆生物能 源热电有限公司 | 中机第一设计 研究院有限公司 |
| ⒌消防用电设备未采用专用的供电回路，不符合强条GB50016-2014第10.10.6条 | 综合车间 | 利乐包装（昆 山）有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| ⒍太阳能用电设备未设剩余电流保护装置，不符合强条GB50364-2005第5.6.2条 | 太仓浏河镇新建320517311808地块项目幼儿园 | 太仓裕泰旅游 开发有限公司 | 江苏筑森建筑设 计股份有限公司 |
| ⒎消防用电负荷分级，不符合强条GB50016-2014第10.1.2.1条 | A栋厂房 消防改造 | 昆山市海派环 保科技有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| ⒏设防火卷帘场所未设火警系统联锁动作，不符合强条GB50016-2014第8.4.1.13条 | 6#厂房 | 昆山凯迪汽车 电器有限公司 | 江苏省建筑材料研究设计院有限公司 |
| 暖 通 专 业 |  |  |  |
| ⒈工程验收未按强条GB51251-2017第8.1.1条执行 | 光明路北、西环路东地块文体、商业 | 昆山银桥控股 集团有限公司 | 苏州九城都市建 筑设计有限公司 |
|  | 合生颐廷S1四期 | 昆山合生房地 产开发有限公司 | 天津美新建筑 设计有限公司 |
|  | 6#厂房 | 昆山凯迪汽车 电器有限公司 | 江苏省建筑材料研究设计院有限公司 |
|  | 3#宿舍 | 昆山丘钛微电 子科技有限公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
| ⒉未在每个防烟分区的排烟支管上设排烟防火阀，不符合强条GB51251-2017第4.4.10.2 条 | 3号库 | 昆山地素时尚 时装有限公司 | 中国海诚工程科 技股份有限公司 |
| ⒊住宅顶层可开启外窗（百叶窗）布置在楼梯间平面处，未在最高部位，不符合强条GB51251-2017第3.2.1条 | 合生颐廷S1 四期13#楼 | 昆山合生房地 产开发有限公司 | 天津美新建筑 设计有限公司 |
| ⒋未见排烟设计，不符合强条GB50016-2014第8.5.3.3条 | 3#宿舍 | 昆山丘钛微电 子科技有限公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |

备注：本简报中混凝土结构设计规范GB50010-2010为2015年版、建筑抗震设计规范GB50011-2010为2016年版

质量通报

昆图审〔2018〕6号

关于对2018年三季度

勘察设计文件质量较差项目的通报

各勘察设计及相关单位：

2018年第三季度，图审中心共受理报审建筑项目104个(311个子项)，建筑面积约223.8万平方米。在施工图审查过程中，发现勘察设计单位违反强制性条文共298条次，违反一般性条文1868条次，设计单位违反强制性条文1.33条／万m2。与二季度相比，设计单位每万m2违反强条数有所提高，部分项目违反强条数量较多、设计质量过差。首先是建设单位严重压缩设计周期，留给勘察设计单位的时间过少，设计人员疲于赶工期，匆忙应付出图，对设计项目未能充分考虑以至于不能及时发现存在的问题。其次是部分勘察设计单位态度不端正，对审图意见置若罔闻，没有进行分析与总结，针对同一条文，同一设计单位在后续报审项目中出现多次违反的情况。甚至个别设计单位存在弄虚作假的现象，如某知名设计院，回复“已修改”，但实际图纸中未做任何改动，对审查意见基本不予采纳。再次部分勘察设计单位从业人员技术水平差异大，出现较多明显错误，加之部分勘察设计单位对设计环节疏于管理，三级校审流于形式，未能真正起到校对、审核作用，图纸中存在较多安全隐患。现将三季度勘察设计质量较差的项目通报如下，望各有关单位及个人引以为戒，制定合理的设计周期，加强质量控制，履行岗位职责，把各级责任制落到实处，提高勘察设计质量，避免类似问题重复发生。

| 设计/勘察单位 | 项目名称 | 主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 信息产业电子 第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 综合车间 | 建筑专业：违反强制性条文6条；强制性标准16条；设计深度及其它26条。建筑内部厂房、仓库、办公、培训以及餐厅等功能分隔随意，混乱。消防疏散、防火分隔概念不清。如：1.办公、培训用房位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间，建筑面积大于120m2；位于走道尽端的房间，房间内任一点至疏散门的直线距离大于15m、建筑面积大于200m2；房间的疏散门少于2个。2.仓库建筑面积大于100m2，未设置不少于2个的安全出口。3.大多数疏散楼梯间未在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口。 给排水专业：违反强制性条文1条；强制性标准3条；设计深度及其它11条。喷淋设计说明不满足要求，支管喷头超8个，报警阀组前环网上缺阀门，喷淋设计质量差。 电气专业：违反强制性条文4条，强制性标准11条，设计深度及其它14条。消防风机房未设备用照明，消防用电设备未采用专用的供电回路，太阳能支架无接地，洁净厂房缺相关设计，设计不完整，图面无法识别，多处图纸名称与实际内容不统一。 暖通专业：违反强制性条文2条；强制性标准1条；设计深度及其它14条。防排烟设计不满足要求，平面图重叠无法辨认。 |
| 同济大学建筑 设计研究院（集团）有限公司 | 某高级中学新建项目——图书馆，行政楼，体育馆 | 建筑专业：违反强制性条文5条，强制性标准13条，设计深度及其它20条。主要问题有：图书馆及地下室疏散楼梯未采用封闭楼梯间；图书馆室外疏散楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口，通向室外楼梯的门未采用乙级防火门；图书馆未设消防救援窗。体育馆工程虽小，但违反强条强标多，设计不认真。 结构专业：违反强制性条文3条；强制性标准7条；安全性问题5条；设计深度及其它23条。该项目虽经抗震初审，但本次送审图纸计算书仍较粗糙、缺失，且对初审意见基本不予采纳和整改。 给排水专业：违反强制性条文1条；强制性标准4条；设计深度及其它20条。灭火器保护距离超规范要求，消火栓布置在空调房间门口，虹吸雨水无标高。 暖通专业：违反强制性条文2条；强制性标准2条；设计深度及其它25条。防排烟设计不满足要求，平面图处重叠无法辨认。 |
| 深圳华森建筑 与工程设计顾问有限公司 | 某住宅项目3、4、15、18、19、7、9、11、12、14#楼，D2地下车库等 | 建筑专业：违反强制性条文5条；强制性标准43条；设计深度及其它98条。问题较多，设计不认真。 结构专业：违反强制性条文8条；强制性标准38条；安全性问题30条；设计深度及其它103条。结构布置不合理，荷载取值、构件尺寸、构件配筋等较多不符合规范。基础选型不当，计算时基本风压未放大，连廊、转角窗等住宅设计易出现问题，均在本工程中出现。常规问题较多，设计质量不高，内部校审不严。 |
| 启迪设计集团 股份有限公司 | 某校区——幼儿园，综合楼，教学楼，宿舍、食堂 | 建筑专业：违反强制性条文2条；强制性标准92条。违反强条强标多，设计不认真。设计深度不够。 结构专业：违反强制性条文2条；强制性标准14条；安全性问题12条；设计深度及其它60条。设计粗糙，大量构件配筋不足，缺少三级会审。 电气专业：违反强制性标准23条，设计深度及其它9条。主要问题：未显示消防水箱水位；燃气热水机房未设可燃气体探测器；非机动车库LPD标准值不符合要求；无障碍宿舍设计不符合要求等。 |
| 杭州华茗设计 集团有限公司 | 汽车配件 仓储中心一层改造工程 | 给排水专业：违反设计深度及其它12条。喷淋流量图纸60L/S，计算书44.2L/S，水泵50L/S，室内消火栓用水量、灭火器等也不一致，设计混乱。 暖通专业：违反强制性标准1条；设计深度及其它6条。设计说明中多种系统图中均未见。 |
| 中机第一设计 研究院有限公司 | 新型建筑材料车间，煤仓库，化水车间， 办公楼 | 电气专业：违反强制性条文4条，强制性标准14条，设计深度及其它15条。问题太多，半成品，主要问题：厨房未设可燃气体探测器，柴油发电机房未设火灾报警装置，未设消防应急广播及火灾声光警报器，未设消控室，缺事故风机、消防稳压泵、电梯配电，缺消防水炮配合设计，缺设计说明及图例，缺火警说明及系统图，火警平面缺连线，弱电平面缺连线及线型。 给排水专业：违反强制性条文2条，强制标准4条，设计深度及其它8条。主要问题：消防水泵无防水淹措施，消防水炮选用规范混乱且与喷淋串联不合适。 |
| 天津美新建筑 设计有限公司 | 某小区S1四期11～13，17～20，25，26#楼，地下车库 | 给排水专业：违反强制性条文3条，强制性标准10条，设计深度及其它35条。问题较多如：喷淋末端试水未设于最不利点喷头处。无负压设备进水管缺防污隔断阀。 暖通专业：违反强制性条文2条，强制性标准7条，设计深度及其它12条。计算书、设计施工说明、绿色专篇及设备选型多处不一致。 |
| 江苏文博建筑 设计有限公司 | 3#宿舍 | 给排水专业：违反强制性条文2条，强制性标准12条，设计深度及其它25条。图纸粗糙，回复很不认真。 暖通专业：违反强制性条文5条，强制性标准1条，设计深度及其它6条。防排烟的设计差，多处暗房间未见排烟，宿舍也无排烟条件，储烟仓、挡烟垂壁、吊顶及喷淋两度矛盾。 |

昆山市建设工程设计施工图审查中心

2018年10月30日

抄报：苏州市住建局

抄送：昆山市住建局

打字：申纪创                                                   校对：唐 咏

技术园地

民用建筑若干常见投诉问题分析及对策

撰稿人：俞秋枫  高级建筑师   一级注册建筑师

一、民用建筑的栏杆设计

近日，苏州一小区发生一起悲剧，一名读四年级的10岁男孩从23楼坠下，不幸身亡。在事发地点可以看到，一楼门口已经拉起了警戒线，地上的血迹仍然清晰可见，还散落着破碎的石块。周围邻居介绍当时孩子从楼上掉下来后，砸到2楼天台，二楼天台的石块都被砸碎了，因为栏杆外墙有摩擦的痕迹，警方判断孩子是从23楼坠落。

事发住宅为高层连廊设计，孩子家人认为，走廊的栏杆设计存在问题。从外部观察，事发的整栋楼呈“凹”字造型，两边突出的部分通过一个通道相连，通道两边围着栏杆，也就是“连廊+天井”设计。孩子家所在的23楼，连廊栏杆的高度约120cm，但被分成了两部分。上部分为铁栏杆，约60cm，下部分则是水泥砌块。家属认为，栏杆和水泥墩之间的空隙较大，存在很大的安全隐患。家属说，栏杆设置是不合理的，哪怕全部都是铁栏杆一通到底也好。因为有水泥砌块部分，孩子可以轻易攀爬上去。

现在居住建筑及有儿童、老年人活动的公共场所，阳台、外廊、室内回廊、内天井及上人屋面等临空处挡墙上设置的防护栏杆高度普遍偏低，且防护栏杆下的挡墙儿童易攀爬，有安全隐患。规范DGJ32/J26-2017第4.12.12条(强条)、GB50096-2011第6.1.3条(强条)、GB50368-2005 第5.2.2条(强条)都有提及。

解决方法及措施：当住宅外廊和阳台等临空部位的防措施采用虚实结合时，有以下2种做法。

1、当栏杆下部为实体墙，多层建筑≥0.9m、高层建筑≥0.95m时，防护栏杆的总净高不应低于规范要求。2、混凝土翻边或实体墙以上为漏空栏杆或栏板时,防护栏杆的净高应从混凝土翻边或实体墙顶计算，净高不应低于规范要求。

非以上2种防护栏杆做法，可参照《住宅工程质量通病控制措施》DGJ32-2014第9.5条规定执行。

同时规范要求栏杆受力最薄弱处不小于1KN或1.5KN。如何知道栏杆强度满足这个要求，除找专业的检测单位检测强度外，在设计层面：图纸上应写清楚对栏杆的要求。如果图上只画了栏杆的造型，没有明确相关要求，不满足设计深度要求，如果出现问题设计院就有责任。建议参照图集15J403-1楼梯 栏杆 栏板（一）的做法，这样最保险。

另外设计“参照”图集，有时可能有部分内容不一样，施工图应当说明不一样的内容如何设计；“详”图集，则设计应与图集完全一致。即使“详”图集，也很容易出错，因为图集中部分栏杆还会有“注”，说明“选用本图时应按项目设计实际情况复核结构强度”。这里的“复核”，显然是设计工作的一部分。

图纸上写不写，规范对栏杆的要求都是明确的。不写，栏杆也要符合规范。如《中小学建筑设计规范》GB50099—2011第8.1.6条 ：上人屋面、外廊、楼梯、平台、阳台等临空部位必须设防护栏杆，防护栏杆必须牢固、安全，高度不应低于1.10 m。防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.5KN/m。普通栏杆是1.0KN/m，中小学栏杆要求更高为1.5KN/m。施工方的责任是按图施工，没有责任和义务或者没有能力“复核”栏杆设计，栏杆设计是否符合规范应由设计单位结构专业计算设计。

二、住宅入户门开启方向的影响

住宅入户门向外开启后妨碍走廊交通，影响走廊净宽度，且开启后有的户门相碰或阻挡，互相干扰，这也是民用建筑常见投诉问题。规范DGJ32/J26-2017第4.9.1条、GB50096-2011第5.8.5条、GB50352-2005 第6.10.4.5条，都有提及。

解决方法及措施：根据规范住宅入户门开启方向不限，可向内开启；当向外开启时，户门及窗均不得妨碍交通，减少走道的有效净宽度及影响相邻户门、窗的开启。

三、空调室外机搁板问题

住宅空调室外机隔板净尺寸设计不足，空调主机放不进空调隔板内，尤其是住宅起居厅室外机隔板净尺寸严重不足。空调室外机隔板出风面维护设施防风雨百叶之间空隙过小，导致空调室外机夏天通风散热不利。不同住户室外空调机共用一个室外机隔板时，两个空调机之间未采取隔离防护措施，有安全隐患。规范DGJ32/J26-2017第7.3.2条第7.3.3条、第7.3.6条及GB50096-2011 第5.6.8条都有提及。

解决方法及措施：室外机隔板及维护设施应满足空调及放置、通风及安装、维修的要求，并应有安全措施防止滑落。空调室外机隔板的净尺寸可参见DGJ32/J26-2017第7.3.2条条文说明表2，表中的尺寸不包括排水管、保温层、百叶栏杆装饰构件等障碍物。

为保证空调室外机夏天通风散热，出风面维护设施的通透率不得小于70%，防风雨百叶之间空隙间距不应小于50mm。维护设施设计时可选用图集苏J52-2017。另空调隔板邻近处宜设可开启门窗洞口以方便安装检修。不同住户室外空调机共用一个室外机隔板时，两个空调机之间应采用隔板等安全隔离防护措施。相邻2户空调室外机隔板上下层叠加设计时（即2家合用外墙同一个空间），易产生邻里纠纷，不建议设计采用这种形式。无论是从安全角度，还是防止噪声、对周围环境的热影响等角度考虑，各户的空调室外机搁板应设计在本户外墙上。昆山地区设计方案必须加强，从方案、初步设计阶段就严把质量关，这种形式的设计在方案阶段评审中不予通过。以减轻施工图阶段、图审阶段的压力，提高建筑专业审查通过率。

四、设备房振动噪音的影响

水泵房、冷热源机房、变配电机房、排风机房等产生振动噪音的设备用房往往设于一层住宅卧室或书房直接下层。地下排风井出地面处贴邻一层卧室及书房设置，排风口朝向邻近住户可开启外窗，影响住户的生活。规范DGJ32/J26-2017第7.1.2条、DGJ32/J173-2014第6.7.6条、JGJ100-2015第3.2.8条，都有提及。

解决方法及措施：为防止振动噪声对住户的干扰，住宅建筑内不应布置锅炉房、变压器室等设备用房。若在高层住宅中受条件限制必须布置时，水泵房、冷热源机房、变电所、排风机房等设备用房不应直接贴邻在住户的左右及上下布置（为本单元服务的设备间除外）。且还应对设备及用房采取隔声、减振及消声措施。地下车库排风井出地面时不应贴邻一层卧室及书房等有安静要求的房间设置，排风口不应朝向邻近住户可开启外窗设置。

五、担架电梯的设置

规范规定，12层及以上高层住宅，每单元设置2台电梯。有的设计其中的一台担架电梯尺寸太小，担架根本放不进去。这也是民用建筑常见投诉问题。规范DGJ32/J26-2017第4.11.3条文解释，江苏是全国经济比较发达的省份，目前城市老龄化程度日趋扩大，为体现对老年群体更多的关注，住宅应设置足够容纳担架的担架电梯。

解决方法及措施：担架电梯以标准担架尺寸为0.45 m（宽）×1.80m（深）为依据，直进直出放置担架时，轿厢最小尺寸为1.10m（宽）×2.10m（深），门洞净宽度不小于0.9m。削角担架为课题组研究成果，不建议采用。同时电梯应考虑大型家具的搬运，设计应适当增加电梯井道尺寸及轿厢尺寸。

六、雨雪天气的影响及无障碍设计

住宅地下室设有汽车库，但单元的电梯没有通到地下车库，雨雪天出行及平时搬运东西非常不便。住宅单元楼梯间与地下车库连通处的人行出入口处常常设有台阶，不方便居民乘车出行及搬运东西。规范DGJ32/J26-2017第4.11.9条GB50763-2012 第7.3.3.3条都有提及。

解决方法及措施：为适应老龄化社会的发展趋势，方便老年人及有需要的人士无障碍出行，当住宅地下室为汽车库或与住宅小区汽车库连通时，每单元至少应有1台电梯通向地下汽车库，且该电梯应为无障碍电梯。住宅单元楼梯间与地下车库连通处的人行出入口应为无障碍出入口。当出入口处与地下车库地面有高差时，应设无障碍坡道。在满足行为障碍者出行的基础上，同时为居民日常的购物搬运提供便利。

以上是对民用建筑几个常见投诉问题的讨论，不到之处还请各位同行批评指正。

交流平台

《建筑防排烟系统技术标准》实施探讨

撰稿人：游 剑  高级工程师   注册公用设备工程师（暖通空调）

《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）（以下简称《防排烟标准》）已于2018年8月1日开始实施。从2006年立项修编开始，到2014年新的《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（以下简称《建规》）颁布，历经十二载，终于出台了防排烟领域最重要的一本标准，而且是一本独立的专业标准。之前的防排烟要求，都散落在老的《建规》及《高规》中，叙述篇幅也很有限。新的《建规》出台后，也仅有短短的一章——第八章，提出了哪些情况下要做防排烟设计，具体怎么做，由后续出台的《防排烟标准》落实。正是这样的背景，此次的《防排烟标准》出台，才显得尤为重要。以前，设备专业关于消防，给排水专业有消火栓规范及喷淋规范，电气专业有火灾报警规范；此次《防排烟标准》的出台，终于弥补了暖通专业消防规范的缺失，形成了设备专业基本完整的消防规范体系。

《防排烟标准》与之前的老规范相比，引进了大量的新理念和新做法（如储烟仓、清晰高度、防烟分区扩大、烟羽流、火灾热释放速率、高大空间考虑烟羽层化、固定窗等），在上海地方规范的基本上，结合新的科研、火灾案例分析等，提出了很多有效的技术措施，确保建筑防排烟措施安全可靠、技术先进、经济合理。其中有很多概念都是第一次提出，尤其储烟仓、清晰高度、烟羽流和固定窗等。很多理念也和老规范不一样，如本次新规范火灾时只考虑一个防烟分区着火，老规范是考虑火灾时防烟分区之间的烟气蔓延，所以才有相应的计算和控制要求。还有自然排烟的要求，本次规范作了非常多更具体的要求。无论自然排烟口的高度、面积、距离，还是开启方式，都非常具体，还要经过必要的计算才能做到。

由于以上非常多的变化，以往的传统做法（之前自然排烟只有简单的面积百分比和大致的高度要求，机械排烟也没有烟羽流计算和排烟口极限排烟量要求），显然已无法满足新规范的要求。所以，如果送审图纸、计算书没有提供这些方面的内容，审查人员将完全无法判断其是不是满足规范要求。设计院的校对、审核人员也同样有这样的问题。

由于防排烟标准GB51251-2017于2018年8月1日执行时间不长，很多设计人员不熟悉新标准，对新规非常茫然，不知道如何设计，设计出来的防排烟系统与规范标准严重不符，主要表现在：1）哪些区域要做防排烟不清楚，没有按照建规要求执行，不需要做的区域也胡乱设计和表达；2）概念不清，分不清自然排烟和机械排烟的详细要求，对防烟分区、长边、最小清晰高度、储烟仓、极限排烟量等表达混乱；3）各专业配合不规范，防排烟是系统工程，暖通专业计算后，要提资给建筑专业落实（自然排烟窗、可开启外窗、固定窗、手动装置等），要电气专业配合（自控、联锁等）。各专业相互提资，图纸会签很重要，很多设计院这方面完全没有意识，或者做的极其不到位。

鉴于现状及存在问题，图审中心经研究讨论，就《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）的有效落实，相关条文及技术措施在施工图设计文件中的充分体现，保证图纸设计质量和完整性，对施工图设计文件及审查做如下要求：

一、自新标准实施之日起，新建、改建、扩建建筑工程的防排烟系统设计审核，应执行新标准。

二、有防排烟设计要求的建筑工程项目，必须有暖通专业出具的施工图设计文件，公共建筑及工业建筑尚应提供防排烟系统计算书。

三、相关专业的设计文件要求

1、各设计单位的建筑、暖通及电气专业应密切配合，相互协调。建筑、电气专业应与暖通专业防排烟计算及设计一致，相关设计图纸应由各专业会签，确保建筑工程的防排烟系统设计到位。

2、应有防排烟专篇，交代建筑概况（层数、面积、功能、净高等）及各场所防烟或排烟系统情况：楼梯间、前室、走道、房间、地下室、车库、中庭等各区域的防烟或者排烟措施。

3、对于采用自然通风的楼梯间、前室、合用前室、避难间等场所，应分别在建筑及暖通专业的平面图中标注可开启外窗或门洞的面积（含最高部位可开启外窗设置情况，如面积、高度、开启方式等），部分高窗或不方便直接开启的（如下悬窗等）应有手动开启装置。

4、对于采用自然排烟的场所，暖通专业平面图中应有各防烟分区的面积、排烟量、房间净高、清晰高度、储烟仓厚度（挡烟垂壁下沿标高）、自然排烟窗（口）在储烟仓内有效开启面积等标注；建筑及暖通专业应在平面图中标注该场所或部位的建筑面积、可开启外窗或自然排烟窗（口）的有效开启面积、开启高度和形式（按GB51251-2017第4.3.5条计算，注明开窗角等）。

5、加压送风系统应提供各系统详细计算。

6、对于采用机械排烟系统的场所，暖通专业平面图中应有各防烟分区面积、房间净高、清晰高度、储烟仓高度、每个排烟口的排烟量、排烟口底部标高等标注。机械排烟系统应提供各系统详细计算及相关图纸（含固定窗和补风系统设置情况、排烟口最大允许排烟量计算及校核等）。

7、对于标准中要求设置固定窗或可熔性采光带（窗）的场所及部位，应在建筑专业平面图中标注该场所及部位的楼地面面积、固定窗或可熔性采光带（窗）的面积及设置高度。

8、高大空间应按GB51251-2017第4.6.8条校核排烟系统的有效性。

9、系统控制方式应明确交代，落实GB51251-2017第5章要求。

10、系统安装、调试、验收、维护管理应落实GB51251-2017第6～9章要求。

11、GB51251-2017中强制性条文均应在施工图纸或防排烟专篇中落实。

12、防排烟专篇及相关计算，应采用蓝图落实（暖通专业按以上要求出图）。

13、未尽事宜统一按《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）执行。

哪些项目需要做防排烟系统，以《建规》（GB50016-2014）（2018年版）第8章第8.5节及其他规范有关防排烟的相关条文为准。

建规第8章第8.5节关于防烟排烟设置，还有以下问题：封闭楼梯间见第6.4.2条及3.7.6条、3.8.7条。其他需要做封闭楼梯间的场合，第11.0.7条和5.5.13条等。封闭楼梯间如不满足自然通风防烟要求时应按防烟楼梯间执行（也就是按第8章执行）。

此外，甲、乙类厂房及仓库不考虑防排烟（建规P360页条文说明）；丁类仓库、戊类厂房及戊类仓库等不考虑防排烟。但甲、乙类厂房及仓库和丁类仓库、戊类厂房及戊类仓库内如有长度大于40米的疏散走道，仍应按8.5.2.4条设置排烟设施（甲乙类有爆炸危险的厂房内长度大于40米的疏散走道是否要考虑防排烟有争议）；8.5.4条中包含地下厂房及仓库（3.7.2.5条及3.8.3条）；还有隧道（12.3节）和步行街顶棚（5.3.6.7条）。

目前还没有防排烟专篇的标准模板。建议主管部门尽快编制像公共建筑节能专篇、绿色建筑节能专篇模式的防排烟专篇格式，以方便大家使用。当下，我们只能按标准要求落实。否则无法审查，设计院校对、审核也无法执行。

《防排烟标准》实施后，汽车库防排烟如何设计也是问题。建议汽车库防烟分区和排烟量按汽车库规范，其他按防排烟规范。见《防排烟标准》第4.2.4条备注3。也就是说，对于汽车库，除了防烟分区和排烟量，其他的通用性条文，都要执行新标准（含排烟口极限排烟量限制等）。

至于可熔性采光带（窗）问题（之前都叫易熔采光带，本次规范改称为：可熔性采光带（窗））：之前上海规范有易熔采光带排烟，国家规范里没有。上海以外地区不怎么认可这样的排烟方式，后来《物流建筑设计规范》(GB 51157-2016 )第15.7.2条明确了，可以采用易熔采光带排烟。于是，大家纷纷效仿，可以这样设计防排烟；现在的防排烟规范，又相当于不允许这样设计了。只有部分场合（《防排烟标准》4.3.7条），作为加强保险措施，相当于规范中的固定窗功能，而不是正常的排烟措施。也就是说，只有物流建筑可以用易熔采光带作为正常的排烟措施，但物流建筑是不是也要满足GB51251-2017？物流建筑是不是也要执行《防排烟标准》还没有明确说法。

新规范的实施对大家都是一个考验，还要有一段时间学习和适应。从试行的这一段时间来看，确实遇到了很多问题，如：没有中庭的定义，没有自动排烟窗的定义（和电动排烟窗会混淆使用，自然排烟很难做到（储烟仓以内就很难，更不要说面积、不同开启方式不同开窗角的有效面积计算等）），没有三合一前室的定义，人防地下室土建风道问题等等。遇到问题，积极交流，广泛讨论，求同存异，达成共识。也可以向规范编制组或上级建设、消防等主管部门反映，解决疑惑和争议问题。

总之，这本防排烟标准，是划时代的、非常重要的，也是争议最大的一本标准。大家一起总结经验，交流探讨，争取合情合理合法落实建筑防排烟问题，为建筑消防中的防排烟和人身安全，贡献自己的一份力量。