2019年第3期  总第70期

昆山市建设工程设计施工图审查中心编                           2019年12月

目  录

政策文件

住建设部办公厅关于印发《城市地下综合管廊建设规划技术导则》的通知

行业简讯

图审中心积极探索实践争议问题的解决模式

规范标准

住房和城乡建设部发布一批国家、行业标准

工作统计

第三季度全市施工图设计文件审查工作量汇总

第三季度全市主要勘察设计单位违反强制性条文、标准情况汇总

第三季度全市勘察设计文件违反强制性条文、标准分布汇总

第三季度施工图设计文件主要质量问题

质量通报

2019年第三季度勘察设计文件质量较差项目通报

技术园地

建筑工程加固改造设计应关注的几个问题

交流平台

执行《建筑设计防火规范》电气设计需注意的几个问题

从施工图审查谈谈建筑给排水专业设计的几个常见问题

政策文件

住房和城乡建设部办公厅关于印发

《城市地下综合管廊建设规划技术导则》的通知

建办城函〔2019〕363号

——————————————————————————————————————————

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：各省、自治区住房和城乡建设厅，北京市城市管理委员会、规划和自然资源委员会，天津市、重庆市住房和城乡建设委员会，上海市住房和城乡建设管理委员会，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局：

为贯彻落实党的十九大提出的高质量发展要求，指导各地进一步提高城市地下综合管廊建设规划编制水平，因地制宜推进城市地下综合管廊建设，我部组织编制了《城市地下综合管廊建设规划技术导则》。现印发给你们，请结合实际参照执行。

本导则自印发之日起施行。《城市地下综合管廊工程规划编制指引》（建城〔2015〕70号）同时废止。

中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅

2019年6月13日

行业简讯

- 图审中心积极探索实践争议问题的解决模式

随着社会经济的持续发展，新的产业模式不断涌现，使得建筑使用功能越来越多、结构形式越来越复杂，如大型商业综合体等建筑，其内部使用功能多样、建筑空间、结构形式复杂。而现行规范、标准相对滞后，难以包络现有建筑形式、使用功能。再加上从业人员的不同理解，表达形式的不同，常常出现各参建人员对同一问题的多重理解，这些问题在施工图审查过程中表现的尤为加突出。针对新问题，图审中心勇于打破以往审图机构 “技术一言堂”的形式，积极探索采用专家论证的方法对争议问题进行研讨，构建技术争议问题裁定机制，促使建设、设计、审查等单位对存在技术争议的事项有畅通的申辩、解决渠道，邀请省、市等有关专业的知名专家对争议问题进行评审论证，形成会议纪要，作为审查工作的补充。自今年7月份以来，图审中心针对技术争议问题已组织专家论证会多次，通过多途径、多方式的沟通、会审、裁定，保证了施工图审查意见的合理公平公正，既解决了实际问题，又加强了审图人员的技术水平，更提升了审图机构为社会服务的能力，收到了良好的效果。

规范标准

住房和城乡建设部发布一批国家、行业标准

住房和城乡建设部公告：

现批准《室外给水设计标准》为国家标准，编号为GB50013-2018 ，自2019年8月1日起实施。其中，第3.0.9、4.0.5、5.3.7、6.1.8、7.1.7、7.6.9、7.6.12、8.0.9、8.0.11、9.1.2、9.1.7、9.9.14、9.9.15、9.9.16、9.9.17、9.9.18、9.9.25、9.9.26、9.9.27、9.9.37、9.10.4、9.10.19、9.13.5、10.2.6为强制性条文，必须严格执行。原国家标准《室外给水设计规范》（GB50013-2006）同时废止。

现批准《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016局部修订的条文，自2019年10月1日起实施。其中，第3.2.8、4.1.3、4.1.9、4.1.12条为强制性条文，必须严格执行。经此次修改的原条文同时废止。

现批准《既有混凝土结构耐久性评定标准》为国家标准，编号为GB/T51355-2019，自2019年8月1日起实施。

现批准《外墙外保温工程技术标准》为行业标准，编号为JGJ144-2019，自2019年11月1日起实施。其中，第4.0.2、4.0.5、4.0.7、4.0.9条为强制性条文，必须严格执行。原《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144-2004）同时废止。

现批准《医药工业洁净厂房设计标准》为国家标准，编号为GB50457-2019，自2019年12月1日起实施。其中，第3.2.1、3.2.2、5.1.6、5.1.7、5.1.8、5.1.11、6.4.1、6.4.2、6.4.3、6.4.4、6.4.5、6.4.6、7.2.12、8.2.1、9.2.4、9.2.7、9.2.8、9.2.12、9.2.18、9.6.1、9.6.2、11.2.8、11.3.4、11.3.7、11.4.4条为强制性条文，必须严格执行。原《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2008）同时废止。

现批准《宽带光纤接入工程技术标准》为国家标准，编号为GB/T51380-2019，自2019年12月1日起实施。

现批准《混凝土结构耐久性设计标准》为国家标准，编号为GB/T50476-2019，自2019年12月1日起实施。原《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476-2008）同时废止。

现批准《建筑光伏系统应用技术标准》为国家标准，编号为GB/T51368-2019，自2019年12月1日起实施。原《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》（JGJ 203-2010）同时废止。

现批准《工业建筑可靠性鉴定标准》为国家标准，编号为GB50144-2019 ，自2019年12月1日起实施。其中，第3.1.1、6.2.2、6.3.2、6.4.2条为强制性条文，必须严格执行。原《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144-2008）同时废止。

现批准《地源热泵系统工程勘察标准》为行业标准，编号为CJJ/T291-2019，自2019年11月1日起实施。

现批准《装配式钢结构住宅建筑技术标准》为行业标准，编号为JGJ/T469-2019，自2019年10月1日起实施。

现批准《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》为行业标准，编号为JGJ/T480-

2019，自2019年11月1日起实施。

以上规范、标准分别由中国建筑工业出版社、中国计划出版社组织出版、发行。

、通风、空气调节和照明的总能耗应分别减少65%、50%。甲类建筑因仅靠

工作统计

表一：第三季度全市施工图设计文件审查工作量汇总

| 月份 | 建筑工程 |  | 违反“强标”数 | 违反“强条”数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目数量(子项个数) | 建筑面积(万平米) |  |  |
| 七 | 24+2+14（74+5+20） | 67.17+8.44+16.08 | 554 | 38 |
| 八 | 33+2+9（113+10+9） | 108.98+5.45+4.58 | 771 | 65 |
| 九 | 26+1+13（77+2+20） | 67.74+0.26+14.72 | 528 | 48 |
| 合计 | 83+5+36（264+17+49） | 243.89+14.15+35.38 | 1853 | 151 |
| 综合 | 124（330） | 292.91 | 1853 | 151 |

注：本简报中引用的规范、标准均为现行版本，“强条”为“工程建设标准强制性条文”，“强标”为规范中“必须、应”执行的条款。“+”后面为重审及改造项目。

表二：第三季度全市主要勘察单位违反强制性条文、标准情况汇总

| 勘察单位名称 | 项目 个数 | 违反 强条 | 违反 强标 | 违反强条 数/每项 | 违反强标 数/每项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆山市建筑设计院有限公司 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 苏州开普岩土工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 上海勘察设计研究院（集团）有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏同高岩土工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江省工程勘察院 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 江苏常州地质工程勘察院 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 昆山华一岩土勘察工程有限公司 | 13 | 0 | 2 | 0.00 | 0.15 |
| 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 12 | 0 | 2 | 0.00 | 0.17 |
| 江苏省地质工程勘察院 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 |
| 江苏鑫华兴岩土工程勘察设计有限公司 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 |
| 苏州市吴江建筑设计院有限公司 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 |
| 昆山市建设工程质量检测中心 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 |
| 苏州同高岩土工程有限公司 | 11 | 0 | 3 | 0.00 | 0.27 |
| 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 5 | 0 | 4 | 0.00 | 0.80 |
| 江苏苏州地质工程勘察院 | 3 | 0 | 4 | 0.00 | 1.33 |
| 苏州中岩勘察有限公司 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 2.00 |
| 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 1.00 |
| 昆山天御岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 1.00 |
| 苏州市建筑勘察院有限责任公司 | 4 | 0 | 11 | 0.00 | 2.75 |
| 江苏省第二地质工程勘察院 | 13 | 1 | 5 | 0.08 | 0.38 |

表三：第三季度全市主要设计单位违反强制性条文、标准情况汇总

| 设计单位名称 | 项目 个数 | 违反 强条数 | 违反 强标数 | 违反强条数/万m2 | 违反强 条数/项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国汽车工业工程有限公司 | 1 | 0 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| 昆山市建筑设计院有限公司 | 4 | 0 | 39 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江省天正设计工程有限公司 | 1 | 0 | 19 | 0.00 | 0.00 |
| 中国轻工业广州工程有限公司 | 1 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 苏州恒盛建筑咨询管理有限公司 | 2 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 世源科技工程有限公司 | 1 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 上海都市建筑设计有限公司 | 2 | 0 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| 启迪设计集团股份有限公司 | 5 | 5 | 130 | 0.12 | 1.00 |
| 中机中联工程有限公司 | 1 | 1 | 18 | 0.12 | 1.00 |
| 南京市第二建筑设计院有限公司 | 1 | 1 | 23 | 0.16 | 1.00 |
| 上海徐汇规划建筑设计有限公司 | 3 | 1 | 20 | 0.17 | 0.33 |
| 上海海天建筑设计有限公司 | 1 | 4 | 51 | 0.22 | 4.00 |
| 中铁时代建筑设计院有限公司 | 3 | 1 | 36 | 0.29 | 0.33 |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2 | 1 | 20 | 0.31 | 0.50 |
| 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 1 | 3 | 51 | 0.36 | 3.00 |
| 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 12 | 5 | 82 | 0.45 | 0.42 |
| 苏州中兴华涵建筑设计有限公司 | 7 | 7 | 93 | 0.46 | 1.00 |
| 苏州中海建筑设计有限公司 | 6 | 21 | 209 | 0.50 | 3.50 |
| 江苏文博建筑设计有限公司 | 5 | 2 | 33 | 0.51 | 0.40 |
| 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 3 | 2 | 24 | 0.55 | 0.67 |
| 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 9 | 4 | 73 | 0.55 | 0.44 |
| 上海伊腾建筑设计有限公司 | 2 | 5 | 43 | 0.56 | 2.50 |
| 上海中房建筑设计有限公司 | 2 | 8 | 103 | 0.62 | 4.00 |
| 苏州越城建筑设计有限公司 | 11 | 12 | 129 | 0.64 | 1.09 |
| 江苏省建筑设计研究院有限公司 | 1 | 1 | 16 | 0.82 | 1.00 |
| 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 2 | 3 | 29 | 0.84 | 1.50 |
| 江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 1 | 4 | 26 | 0.89 | 4.00 |
| 江苏省建筑材料研究设计院有限公司 | 2 | 1 | 23 | 1.00 | 0.50 |
| 江苏省科佳工程设计有限公司 | 1 | 1 | 10 | 1.00 | 1.00 |
| 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 9 | 15 | 112 | 1.08 | 1.67 |
| 淮安市建筑设计研究院有限公司 | 4 | 5 | 39 | 1.22 | 1.25 |
| 昆山开发区建筑设计院有限公司 | 3 | 5 | 53 | 1.57 | 1.67 |
| 中外建工程设计与顾问有限公司 | 1 | 2 | 19 | 1.72 | 2.00 |
| 上海光华建筑规划设计有限公司 | 2 | 4 | 23 | 1.78 | 2.00 |
| 上海同建强华建筑设计有限公司 | 1 | 2 | 21 | 1.81 | 2.00 |
| 江苏宏源建筑设计有限公司 | 2 | 3 | 17 | 1.87 | 1.50 |
| 中国中元国际工程有限公司 | 1 | 5 | 23 | 1.88 | 5.00 |
| 中诚建筑设计有限公司 | 2 | 4 | 38 | 1.96 | 2.00 |
| 益阳市建筑设计院 | 2 | 2 | 9 | 2.00 | 1.00 |
| 上海东大建筑设计（集团）有限公司 | 1 | 3 | 11 | 2.17 | 3.00 |
| 苏州九城都市建筑设计有限公司 | 1 | 8 | 14 | 6.87 | 8.00 |

表四：第三季度全市勘察设计文件违反强制性条文分布汇总

| 专 业 | 强 制 性 条 文 | 违 反 次 数 | 专 业 | 强 制 性 条 文 | 违 反 次 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 | GB50016-2014第6.4.2条 | 6 | 建 筑 | GB50016-2014第5.5.17条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.2.5条 | 5 |  | GB50016-2014第5.5.8条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.4.11条 | 4 |  | GB50016-2014第6.2.7条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.4.5条 | 4 |  | GB50016-2014第7.1.2条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.2.6条 | 3 |  | GB50016-2014第7.3.5.2条 | 2 |
|  | GB50016-2014第7.1.8条 | 3 |  | GB50016-2014第8.1.8条 | 2 |
|  | GB50016-2014第5.1.2条 | 2 |  | GB50222-2017第4.0.8条 | 2 |
|  | GB50016-2014第5.5.13条 | 2 |  | JGJ230-2010第5.2.5条 | 2 |
|  | GB50016-2014第5.5.15条 | 2 |  |  |  |
| 结 构 | GB50011-2010第5.1.1条 | 8 | 结 构 | GB50009-2012第5.1.1条 | 4 |
|  | GB50011-2010第6.3.3.3条 | 8 |  | GB50009-2012第5.1.2条 | 2 |
|  | GB50011-2010第6.3.3.2条 | 7 |  | GB50010-2010第4.2.2条 | 2 |
|  | GB50011-2010第5.1.3条 | 4 |  | JGJ3-2010第6.3.2条 | 3 |
|  | GB50011-2010第4.1.6条 | 3 |  | JGJ3-2010第7.2.17条 | 3 |
|  | GB50007-2011第8.5.22条 | 2 |  | JGJ94-2008第5.2.1条 | 2 |
| 给 排 水 | GB50015-2003第3.2.4C条 | 2 | 给 排 水 | GB50974-2014第4.3.9.2条 | 3 |
|  | GB50140-2005第7.1.3条 | 3 |  | GB50974-2014第5.2.4.1条 | 2 |
|  | GB50140-2005第7.1.2条 | 2 |  |  |  |
| 电 气 | GB50016-2014第8.4.1.13条 | 1 | 电 气 | GB50016-2014第10.1.6条 | 1 |
|  | GB50016-2014第8.4.3条 | 1 |  | JGJ48-2014第7.3.16条 | 1 |
| 暖通 | GB50016-2014第8.5.4条 | 1 | 暖通 | GB51251-2017第4.4.10.2条 | 1 |
| 勘察 | GB50021-2001第5.7.8条 | 1 |  |  |  |

表五：第三季度施工图设计文件主要质量问题

| 主要技术问题 | 典型工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 |
| 建 筑 专 业 |  |  |  |
| ⒈建筑上、下层开口之间的实体墙高度小于1.2（或0.8）m，不符合强条GB50016-2014第6.2.5条 | 02#组装厂房 03#精密厂房 | 博拓(苏州)新能 源技术有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
|  | 9#～13#车间 | 大弘羽绒制品 （昆山）有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
|  | 1号厂房,2号厂房 | 昆山宝兴精密 五金有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
| ⒉消防水泵房或消防控制室未采取防水淹的技术措施，不符合强条GB50016-2014第8.1.8条 | 检测研发综合楼 | 钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司 | 中国中元国际 工程有限公司 |
|  | 长江路东、东新街南地块住宅项目1#房 | 昆山万庄置 业有限公司 | 上海中房建筑 设计有限公司 |
| ⒊建筑的疏散门未向疏散方向开启，不符合强条GB50016-2014第6.4.11.1条 | 前进西路红星美凯龙家居广场改造工程（消防） | 昆山红星美凯龙 装饰材料有限公司 | 江苏华亚工程设 计研究院有限公司 |
|  | 昆山城西牙博士口腔门诊部改造 | 昆山城西牙博士口腔门诊部有限公司 | 江苏省建筑材料研 究设计院有限公司 |
| ⒋排烟机房、通风机房、变电室等开向建筑内的门窗，未采用甲级或乙级防火门窗，不符合强条GB50016-2014第6.2.7条 | 昆山城西牙博士口腔门诊部改造 | 昆山城西牙博士口腔门诊部有限公司 | 江苏省建筑材料研 究设计院有限公司 |
|  | 车间改造 工程（消防） | 昆山美泰纸 业有限公司 | 华仁建设集 团有限公司 |
|  | H，F，D栋厂房 | 昆山星玛车 料有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
| ⒌采用自然通风的封闭楼梯间、防烟楼梯间，未在最高部位设置面积≥1m2的可开启外窗或开口，不符合强条GB51251-2017第3.2.1条 | 检测研发综合楼 | 钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司 | 中国中元国际 工程有限公司 |
|  | 格林德斯 办公楼B栋 | 江苏格林德斯 投资有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
| ⒍封闭楼梯间及其防火门的设置，不符合强条GB50016-2014第6.4.2条 | 检测研发综合楼 | 钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司 | 中国中元国际 工程有限公司 |
|  | 12#车间 | 大弘羽绒制品 （昆山）有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
|  | 厂房一、厂房二 | 昆山市市政 工程有限公司 | 上海徐汇规划建 筑设计有限公司 |
| ⒎房间疏散门数量少于2个，不符合强条GB50016-2014第5.5.15条 | 古澄花园动迁 小区二期27#楼 | 昆山市阳澄湖房 产有限责任公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 厂房B改造 | 昆山聚丰实 业有限公司 | 上海光华建筑规 划设计有限公司 |
| ⒏消防车道与建筑之间有阻碍消防车同行的障碍物，不符合强条GB50016-2014第7.1.8条 | 嵩山路幼儿园 | 昆山经济技术开发区社会事业管理局 | 中诚建筑设 计有限公司 |
|  | 千灯镇培 江幼儿园 | 昆山市乐居综 合开发有限公司 | 苏州九城都市建 筑设计有限公司 |
| ⒐通向室外楼梯的门未用乙级防火门，楼梯周围2m内的墙面上设置门窗洞口，不符合强条GB50016-2014第6.4.5条 | 淀山湖永利路南住宅用房工程项目（东地库一） | 江苏东恒海鑫 置业有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 虹祺路223号商业用房C区局部改造（含装修） | 昆山高新商贸 物流有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
| ⒑防火分区的安全出口数量少于2个，不符合强条GB50016-2014第3.7.2条、5.5.8条 | 千灯镇 培江幼儿园 | 昆山市乐居综 合开发有限公司 | 苏州九城都市建 筑设计有限公司 |
|  | 1#、2#商业 | 昆山市金茂工业园置业有限责任公司 | 苏州中兴华涵建 筑设计有限公司 |
| ⒒建筑的疏散门当其完全开启时减少了疏散楼梯平台的有效宽度，不符合强条GB50016-2014第6.4.11.3条 | 古澄花园动迁小区二期24～27#楼 | 昆山市阳澄湖房 产有限责任公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 车间改造 工程（消防） | 昆山美泰纸 业有限公司 | 华仁建设集 团有限公司 |
| 12.公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度，不符合强条GB50016-2014第5.5.18条 | 昆山城西牙博士口腔门诊部改造 | 昆山城西牙博士口腔门诊部有限公司 | 江苏省建筑材料研 究设计院有限公司 |
|  | 1#～5# 公寓式酒店 | 昆山市金茂工业园置业有限责任公司 | 苏州中兴华涵建 筑设计有限公司 |
| 13.装修材料的选用，不符合强条GB50222-2017第3.0.6条、第6.0.5条 | 危险化学品仓库 | 昆达电脑科技 (昆山)有限公司 | 江苏春天工程 设计院有限公司 |
|  | 废水站 | 昆山市吴淞江创业投资发展有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 结 构 专 业 |  |  |  |
| ⒈电梯机房、空调机房、阳台、消防疏散楼梯、走廊等活荷载取值不符合强条GB50009-2012第5.1.1条 | 公元壹号名邸 B地块B-2项目B16#楼 | 昆山钜康房产 开发有限公司 | 上海海天建筑 设计有限公司 |
|  | 张浦镇新吴街北，锦上路西地块项目1、3、7、8#楼 | 昆山市广盛房地产开发经营有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| ⒉未计算斜交抗侧力构件方向的水平地震作用，不符合强条JGJ3-2010第4.3.2.1条、GB50011-2010第5.1.1条 | 总部大楼及 1#连廊及2#连廊 | 苏州世名科技 股份有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
|  | 嵩山路幼儿园 | 昆山经济技术开发区社会事业管理局 | 中诚建筑设 计有限公司 |
|  | 商业一、 地下车库 | 昆山市金茂工业园置业有限责任公司 | 苏州中兴华涵建 筑设计有限公司 |
|  | 12#车间 | 大弘羽绒制品（昆山）有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
| ⒊有许多荷载遗漏、有大量的构件图中配筋小于计算、有的截面面积不足 | 南浜路北、岷江路西地块3～6#楼,一期地库 | 昆山市悦居房地 产开发有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 检测研发综合楼 | 钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司 | 中国中元国际 工程有限公司 |
|  | 长江路东、东新街南地块住宅1～3#房 | 昆山万庄置 业有限公司 | 上海中房建筑 设计有限公司 |
|  | 公元壹号名邸 B地块B-2项目地下车库A、B区 | 昆山钜康房产 开发有限公司 | 上海海天建筑 设计有限公司 |
|  | 新建1#厂房 | 昆山市思远包 装纸品有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
| ⒋地震作用计算所用的特征周期取值，不符合强条GB50011-2010第4.1.6条 | 生产车间3 | 昆山奇鸿机 械有限公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
|  | A厂房 | 昆山三朋友电 电子有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| ⒌重力荷载代表值组合值系数的取值，不符合强条GB50011-2010第5.1.3条 | 厂房（二） | 昆山铭康汽车 服务有限公司 | 昆山开发区建筑 设计院有限公司 |
|  | 新建厂房 | 昆山尚亦精密 机械有限公司 | 淮安市建筑设计 研究院有限公司 |
|  | 厂房（改扩建） | 昆山市耀铭包 装设计有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
|  | A厂房 | 昆山三朋友电 电子有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| ⒍框架梁梁端截面下部钢筋面积与上部钢筋面积之比＜0.3(抗震等级二、三级)，不符合强条GB50011-2010第6.3.3.2条、JGJ3-2010第6.3.2.3条 | 总部大楼及 1#连廊及2#连廊 | 苏州世名科技 股份有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
|  | 公元壹号名邸 B地块B-2项目地下车库A、B区 | 昆山钜康房产 开发有限公司 | 上海海天建筑 设计有限公司 |
|  | 新建1#厂房 | 昆山市思远包 装纸品有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
|  | 1、2#厂房 | 昆山前端电 子有限公司 | 南京市第二建筑 设计院有限公司 |
|  | 马鞍山路北江浦路东学校食堂 | 苏州广坤房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| ⒎框架梁梁端箍筋加密区的长度、间距、直径，不符合强条GB50011-2010第6.3.3.3条、JGJ3-2010第6.3.2.4条 | 4#厂房 | 苏州世名科技 股份有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
|  | 公元壹号名邸 B地块B-2项目B10、16#楼 | 昆山钜康房产 开发有限公司 | 上海海天建筑 设计有限公司 |
|  | 马鞍山路北江浦路东学校风雨操场及音舞教室 | 苏州广坤房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 1、2#厂房 | 昆山前端电 子有限公司 | 南京市第二建筑 设计院有限公司 |
|  | 长江路东、东新街 南地块地下车库 | 昆山万庄置 业有限公司 | 上海中房建筑 设计有限公司 |
| ⒏抗震等级为一、二、三级的剪力墙，其分布钢筋配筋率＜0.25%，不符合强条JGJ3-2010第7.2.17条、GB50011-2010第6.4.3条 | 1、2#公寓式酒店 | 昆山市金茂工业园置业有限责任公司 | 苏州中兴华涵建 筑设计有限公司 |
|  | 宿舍B栋 | 昆山华东台 商子女学校 | 昆山开发区建筑 设计院有限公司 |
|  | 张浦镇新吴街北，锦上路西地块项目1、3、7、8#楼 | 昆山市广盛房地产开发经营有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| ⒐钢筋混凝土构件最小配筋率不符合强条GB50010-2010第8.5.1条、第11.3.6条 | 南浜路北、岷江路西地块一期地库 | 昆山市悦居房地 产开发有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 1#厂房 | 昆山市石牌天 佳五金机械厂 | 昆山市城建发展建 筑设计院有限公司 |
| ⒑未计算桩基沉降，不符合强条JGJ94-2008第3.1.4条或GB50007-2011第8.5.13条、第3.0.2条；桩基承载力验算，不符合强条JGJ94-2008第5.2.1条 | 检测研发综合楼 | 钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司 | 中国中元国际 工程有限公司 |
|  | 张浦镇新吴街北，锦上路西地块项目12#楼 | 昆山市广盛房地产开发经营有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 长江路东、东新 街南地块住宅项目人防地库 | 昆山万庄置 业有限公司 | 上海中房建筑 设计有限公司 |
| ⒒传至基础的活载折减，不符合强条GB50009-2012第5.1.2条 | 新建厂房 | 苏州汇福包装材 料实业有限公司 | 江苏省建筑设计 研究院有限公司 |
|  | 扩建厂房 | 昆山市昆东 铸钢有限公司 | 昆山开发区建筑 设计院有限公司 |
|  | A厂房 | 昆山三朋友电 电子有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| 12.上人屋面活载或屋面檩条计算时屋面活载取值不符合强条GB50009-2012第5.3.1条或第7.1.2条 | 3#厂房 | 町洋机电（中 国）有限公司 | 上海伊腾建筑 设计有限公司 |
| 勘 察 专 业 |  |  |  |
| ⒈有效的液化判别勘探点仅1个，不符合强条GB50021-2001（2009）第5.7.8条 | 扩建车间1#、2# | 昆山市振杰五 金塑料有限公司 | 江苏省第二地 质工程勘察院 |
| ⒉未分析评价基坑降（排）水对周边环境可能产生的影响，不符合强标GB50021-2001第4.8.10条4、5款或JGJ/J72-2017第5.0.6条第3款 | 金属制品 加工项目 | 昆山永基精密电 子材料有限公司 | 昆山天御岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
|  | 淀山湖镇永利路南住宅用房工程 | 江苏东恒海鑫 置业有限公司 | 苏州市建筑勘察 院有限责任公司 |
|  | 新能源汽车橡胶密封件生产项目 | 昆山昌荣聚氨酯橡塑胶有限公司 | 江苏常州地 质工程勘察院 |
|  | 检测研发综合楼 | 钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司 | 江苏省第二地 质工程勘察院 |
| ⒊为判别液化布置的勘探孔少于每幢主要建筑物下1个，不符合DGJ32/TJ208-2016第15.3.3条第2款 | 6#、7、9#仓库 | 蓝月亮（昆山） 实业有限公司 | 苏州市吴江建筑 设计院有限公司 |
|  | 徐公桥中学 新建工程 | 昆山市花桥中学 | 苏州中岩勘 察有限公司 |
|  | A1～A3、A5 ～A7厂房 | 三一重机有限公司 | 江苏省第二地 质工程勘察院 |
|  | H，F，D栋厂房 | 昆山星玛车 料有限公司 | 江苏鑫华兴岩土工 程勘察设计有限公司 |
| ⒋波速测试孔少于3个或乙类设防建筑物下未布波速测试孔，不符合强标GB50011-2010第4.1.3条 | 淀山湖中学新建工程项目实验楼 | 昆山市淀山湖盈湖投资发展有限公司 | 江苏省地质 工程勘察院 |
|  | 淀山湖镇永利路南住宅用房工程 | 江苏东恒海鑫 置业有限公司 | 苏州市建筑勘察 院有限责任公司 |
|  | 1、2#厂房 | 昆山市工业 高新技术发展投资 有限责任公司 | 江苏苏州地 质工程勘察院 |
| ⒌未查明软土的固结历史，结构破坏对强度和变形的影响，不符合强标GB50021-2001第6.3.2条 | 9#～13#车间 | 大弘羽绒制品（昆山）有限公司 | 昆山天御岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
|  | 2#检测车间 | 昆山市安姆特检 测技术有限公司 | 昆山市城建发展建 筑设计院有限公司 |
| ⒍未查明地表硬壳层、暗浜塘（坑），不符JGJ83-2011第3.5.3条第1、2款 | 南浜路北、岷江 路西地块项目 | 昆山市悦居房地 产开发有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 1#厂房 | 昆山市石牌天 佳五金机械厂 | 昆山市城建发展建 筑设计院有限公司 |
| ⒎桩基工程评价，未提出桩径、桩长方案的建议，不符合强标GB50021-2001第4.9.8.1条 | 淀山湖镇永利路南住宅用房工程 | 江苏东恒海鑫 置业有限公司 | 苏州市建筑勘察 院有限责任公司 |
|  | 6#、7、9#仓库 | 蓝月亮（昆山） 实业有限公司 | 苏州市吴江建筑 设计院有限公司 |
| ⒏场地内有土层有缺失，填土厚度变化大，未加密勘探点进一步查明，不符合强标DGJ32/TJ208-2016第10.1.8条 | 南浜路北、岷江 路西地块项目 | 昆山市悦居房地 产开发有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 新建1#厂房 | 昆山市思远包 装纸品有限公司 | 昆山天御岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
| ⒐对厚度较大的填土，未分析评价负摩阻力，未提供负摩阻力系数及减少负摩阻力措施的建议等，不符合GB50021-2001第4.9.8条第3款 | 金属制品 加工项目 | 昆山永基精密电 子材料有限公司 | 昆山天御岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
| ⒑对地下水对混凝土结构中钢筋的腐蚀性判定不符合GB50021-2001（200）第12.2.4条 | 加工厂房 | 昆山森恩汽车 发展有限公司 | 悉地（苏州）勘察 设计顾问有限公司 |
| 给 排 水 专 业 |  |  |  |
| ⒈灭火器配置级别或保护距离不够，不符合强条GB50140-2005第7.1.2条或第7.1.3条（或5.2.1条、5.2.2条） | 9#～13#车间 | 大弘羽绒制品（昆山）有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
|  | 1#、2#厂房 | 昆山市丰日 机械有限公司 | 淮安市建筑设计 研究院有限公司 |
|  | 前进西路红星美凯龙家居广场改造工程（消防） | 昆山红星美凯龙装饰材料有限公司 | 江苏华亚工程设计研究院有限公司 |
|  | 1#楼、2#楼 装饰改造工程 | 昆山开发区九如城护理院有限公司 | 江苏宏源建筑 设计有限公司 |
|  | 新建仓库 | 昆山聚恒隆企 业管理有限公司 | 江苏省建筑材料研究设计院有限公司 |
| ⒉消防水箱(池)进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙＜150mm，不符合强条GB50015-2003(2009)第3.2.4C条 | 新建车间一～三 | 昆山市交发资 产经营有限公司 | 江苏省科佳工 程设计有限公司 |
|  | 纸质包装盒加工项目厂房一 | 昆山市康盛 包装材料厂 | 上海伊腾建筑 设计有限公司 |
| ⒊消防水池（箱）未设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位，GB50974-2014第4.3.9.2条 | 4#仓库 | 江苏皮埃蒙特 仓储有限公司 | 上海东大建筑设计(集团)有限公司 |
|  | 纸质包装盒加工项目厂房一 | 昆山市康盛 包装材料厂 | 上海伊腾建筑 设计有限公司 |
|  | 淀山湖中学 新建工程项目 | 昆山市淀山湖盈湖投资发展有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| ⒋消防水泵吸水管上应有气囊（偏心异径管连接有误），或分隔阀门不足，不符合强条GB50974-2014第5.1.13条 | 新建仓库 | 昆山聚恒隆企 业管理有限公司 | 江苏省建筑材料研 究设计院有限公司 |
|  | 南浜路北、岷江路 西地块项目（一期）一期地库 | 昆山市悦居房地 产开发有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
| ⒌消防水箱人孔以及进出水管阀门等未采取锁具或阀门箱等保护措施，不符合强条GB50974-2014第5.2.4.1条 | 纸质包装盒加工项目厂房一 | 昆山市康盛 包装材料厂 | 上海伊腾建筑 设计有限公司 |
|  | 淀山湖中学 新建工程项目 | 昆山市淀山湖盈湖投资发展有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| ⒍无负压供水设备入口未设倒流防止器，不符合强条GB50015-2003（2009）第3.2.5条 | 花桥花溪小学 —新建综合楼 | 昆山市花桥 镇人民政府 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| ⒎厨房上方有排水横管，不符合强条GB50015-2003（2009）第4.3.6条 | 配套用房 | 苏州世名科技 股份有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
| ⒏喷淋设计参数不符合强条GB50084-2017第5.0.4条 | 2、3号仓库 | 苏州世名科技 股份有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
| ⒐市政消防接口未设置防污隔断阀，不符合强条GB50015- 2003（2009）第3.2.5A条 | 扩建厂房 | 昆山市昆东 铸钢有限公司 | 昆山开发区建筑 设计院有限公司 |
| 电 气 专 业 |  |  |  |
| ⒈消防与非消防设备配电共用ATSE,不符合强条GB50016-2014第10.1.6条 | 融城怡园 人防地下室 | 昆山市汇丰房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 办公楼 | 苏州嘉科投资 发展有限公司 | 苏州越城建筑 设计院有限公司 |
| ⒉未设防火剩余电流动作报警系统，不符合强条JGJ48-2014第7.3.16条 | 商业一、二 | 昆山市金茂工业园置业有限责任公司 | 苏州中兴华涵建 筑设计有限公司 |
| ⒊厨房未设可燃气体探测器，不符合强条GB50016-2014第8.4.3条 | 办工楼 | 昆山阿普顿自动 化系统有限公司 | 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 |
| ⒋需与火灾系统联动场所，未设火灾自动报警系统，不符合强条GB50016-2014第8.4.1条 | 淀山湖中学新建工程项目实验楼 | 昆山市淀山湖盈湖投资发展有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| 暖 通 专 业 |  |  |  |
| ⒈未在每个防烟分区的排烟支管上设排烟防火阀，排烟防火阀的设置不符合强条GB51251-2017第4.4.10 条 | 公元壹号名邸 B地块B-2项目B6#楼 | 昆山钜康房产 开发有限公司 | 上海海天建筑 设计有限公司 |
| ⒉未见空调负荷计算书，不符合强条GB50736-2012第7.2.1条 | 虹祺路223号商业用房C区局部改造 | 昆山高新商贸 物流有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
| ⒊无窗房间单个面积及面积之和均超过规范要求，未设置排烟设施;不符合强条GB50016-2014第8.5.4条 | 马鞍山路北江浦路东学校图书馆 | 苏州广坤房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |

质量通报

昆图审〔2019〕4号

关于对2019年三季度

勘察设计文件质量较差项目的通报

各勘察设计及相关单位：

2019年第三季度，图审中心共受理报审建筑项目124个(330个子项)，建筑面积约293万平方米。在施工图审查过程中，发现勘察设计单位违反强制性条文共151条次，违反一般性条文1853条次，设计单位违反强制性条文0.52条／万m2。与今年二季度相比，设计单位每万m2违反强条数有所降低，但部分项目违反强条数量仍然较多。究其原因，首先是部分建设单位为了规避执行新规范，任意压缩设计周期，使得设计人员仓促赶工，造成施工图设计质量低下。其次是部分设计单位为了承接项目，把规范、标准要求置之脑后，完全按照甲方意愿出图。再次是，设计人员对改造、装修项目未予足够重视，对改造、装修工程的相关规范不熟悉，未能合理设计。如某改造项目，根据鉴定机构的检测报告结论，建筑结构裂缝、地基不均匀沉降情况较严重，已不宜继续使用。但设计无视检测报告结论，仍按结构稳定的建筑进行设计，存在安全隐患。现将三季度勘察设计质量较差的项目通报如下，望各有关单位及个人引以为戒，制定合理的设计周期，加强质量控制，把各级责任制落到实处，避免类似问题重复发生。

| 设计/勘察单位 | 项目名称 | 主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 中外建华诚 工程技术集 团有限公司 | 某工业项目— 9#～13#厂房 | 建筑专业：违反强制性条文2条，强制性标准20条。主要问题：设计对消防安全出口设置、消防防火分隔、建筑防排烟等概念不清，未能完全执行防火规范的各项规定；设计消防疏散、防火分隔设计不到位，不细致；存在多项消防安全隐患。 结构专业：违反强制性条文1条，安全性问题5条，强制性标准3条。简单的厂房项目，安全性问题如此之多，设计、校审极不认真。 给排水专业：违反强制性条文1条，强制性标准1条，设计深度及其他问题6条。主要为：12#厂房的地下汽车库问题较多，如灭火器保护距离不足、缺室内消火栓水泵接合器等。 |
| 上海伊腾建筑 设计有限公司 | 某工业项目—1#办公楼，2~5#厂房，6、8#仓库，7#泵房、消防水池、配电房 | 结构专业：违反强制性条文1条，安全性问题2条，强制性标准5条，设计深度及其它问题14条。主要为：计算书缺项较多，设计质量不高。 暖通专业：违反强制性标准1条，设计深度及其它10条。主要问题有：1#办公楼门厅挑空处自然排烟窗底标高2.2米与图中储烟仓下沿标高5.2米不一致；楼梯间（尤其内部的楼梯间，如1#办公楼的两部暗楼梯）仅在屋顶设大于2㎡的排烟窗，不满足自然通风要求；排烟风机数量、风量、平面图与材料表、示意图完全不一致；多处设计混乱，前后矛盾不一致。 |
| 苏州中兴 华涵建筑设 计有限公司 | 某商业项目—1#～5#公寓式酒店，1#商业、2#商业，地下车库（非人防） | 建筑专业：违反强制性条文2条，强制性标准20条。主要问题：设计中建筑定性不清；消防车登高操作场地、消防车道、消防安全出口设置、疏散距离、防火分隔等概念不清，未完全执行防火规范的各项规定；设计消防扑救、疏散、防火分隔设计等不到位，不细致；存在多项消防安全隐患；审图回复、图纸修改多次，且均不认真。 |
| 江苏华亚 工程设计研 究院有限公司 | 某商业项目— 昆山某家居广场改造工程（消防） | 建筑专业：违反强制性条文3条，违反强制性标准15条。主要问题：设计中消防安全出口设置、疏散距离、防火分隔等概念不清，未能完全执行防火规范的各项规定；设计消防疏散、防火分隔设计不到位，不细致；存在多项消防安全隐患。 |
| 上海光华 建筑规划设 计有限公司 | 某工业项目—厂房A，厂房B，厂房三改造项目（消防） | 建筑专业：违反强制性条文2条，强制性标准5条，设计深度及其它问题10条。违反相应条文较多，设计不认真。主要问题为：车间功能未明确，安全出口数量不够，疏散距离、消防车道的设计等不满足规范要求。 |
| 广东思哲设 计院有限公司 | 某影城 装修工程 | 建筑专业：违反强制性条文5条，强制性标准12条，设计深度及其它问题39条。违反相关条文较多，设计质量不高。主要问题有：未设置消防救援窗，封闭楼梯间的设计、装修材料的选用都不满足规范要求。 |
| 江苏宏源建筑 设计有限公司 | 某商业项目—1#楼（原一期公寓）、2#楼（原配套服务楼）装饰改造工程 | 给排水专业：违反强制性条文2条，强制性标准1条，设计深度及其他问题8条。主要问题：灭火器保护距离不足；消防电梯基坑缺排水；室内排水也未要求处理达标后排至市政污水管网。 |
| 中诚建筑设 计有限公司 | 某幼儿园 | 电气专业：违反强制性标准13条，设计深度及其它问题13条。主要为：设计整体缺漏较多，设计粗糙；如，太阳能电辅热未设剩余电流保护，支架无接地，无防雷；火警设计问题较多，如未显示消防水箱及水池水位、防火卷帘未设手动控制按钮、手动火灾报警按钮设置操作距离大于30米、火灾探测器设置未考虑梁的影响等。 |
| 苏州立诚 建筑设计院 有限公司 | 某工业项目 —1#厂房改造 | 电气专业：违反强制性标准6条，设计深度及其它问题10条。主要为：消防改造设计深度不足；排烟风机功率与暖通专业不符；缺排烟风机手动控制线规格；消防电源监控系统及应急照明系统图与实际不符；未见新增排烟风机配电平面及电源走向。 |
| 浙江省 工程勘察院 | 某住宅项目—1～6、10、11、16、18#，变电所4，地下车库2、3 | 勘察专业：违反强制性标准7条，设计深度及其他问题21条。主要为：因设计变更，勘察数次进场，勘察报告最后整合不细致，导致报告中问题较多，如探孔编号繁乱、波速报告孔号错乱、液化孔布设不足等。 |

昆山市建设工程设计施工图审查中心

2019年12月5日

抄报：苏州市住建局

抄送：昆山市住建局

打字：申纪创                                                   校对：唐 咏

技术园地

建筑工程加固改造设计应关注的几个问题

撰稿人：葛萍  高级工程师   一级注册结构师

近年来，随着经济的发展，一方面企业转型升级的步伐越来越快，另一方面人民对美好生活的期盼越来越高，无论对工作环境还是生活环境的安全性、舒适性都有了较高的要求。而随着土地供应量的紧张，对既有建筑的改造升级就变得越来越普遍。下面就建筑工程加固改造应关注的几个问题谈几点看法。

1.实际工程需要

既有房屋，有的由于使用性质改变而导致荷载增加；有的为了增加使用面积，在层高较大的部位或屋顶上进行加层；有的需要进行抗震加固；有的由于遭受火灾、超载、地基不均匀沉降等原因需要进行加固处理等等。既有房屋的改造、加固日益增多。因此，建筑结构设计人员应不但能熟练地从事新建筑的结构设计，还要熟悉和掌握对既有房屋的改造和加固设计。

2.检测和鉴定的必要性

为了解既有房屋结构的安全性、适用性、耐久性是否满足要求，在改造加固前必须要对建筑结构进行检测和鉴定，对其可靠性做出正确的评价。检测和鉴定工作应该由有资质的单位承担。检测时可根据房屋结构实际情况和特点确定重点内容。钢筋混凝土结构应着重检测构件的混凝土强度等级、钢筋配置、裂缝情况、混凝土碳化深度、蜂窝缺陷等。结构鉴定的目的是根据检测的结果，依据现行国家和行业标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015、《危险房屋鉴定标准》JGJ125-2016、《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009，对结构进行验算、分析，找出薄弱环节，评价其安全性和耐久性，提出改造、加固的建议。鉴定的评估报告是改造加固设计的重要依据。

3.房屋结构的改造、加层、加固必须进行设计

（1）按有关规定，对既有房屋进行改造加固设计实施以后，承担此任务的设计单位应该对该房屋结构后续的安全性和耐久性负完全责任，而原来的设计单位未参与改造加固设计时，则不再负此责任。因此，改造加固设计应该由有资质的设计单位或研究单位来承担。

（2）改造加固设计时，应根据鉴定的评估报告对结构目前实际的安全性、适用性、耐久性作分析，在此基础上确定能否进行改造加固及采用何种设计方案。设计要依据现行国家和行业标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013、《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013、《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》CECS146-2003（2007版）进行，同时还应遵循结构设计有关的现行规范、规程。

（3）改造加固设计与新建筑的结构设计有很大区别，比如在验算现有构件的承载力时应按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第5.1.2条的规定考虑楼面活荷载的折减；钢筋混凝土现浇楼板的梁，核算其受弯承载力时，跨中应考虑现浇板有效受压翼缘宽度，跨中和梁端受压区钢筋的双筋梁作用；框架梁核算端部承载力和裂缝时的弯矩值应取柱边值而不是取柱中值；各构件的混凝土强度应按检测的实测值换算为设计值取用。因此，采用计算软件作整体内力分析后，必须对构件作局部验算，不能像新工程设计那样直接把软件整体计算结果拿来应用。局部计算可以用软件工具箱，也可手算。在一些改造加固工程中，由于只采用软件整体计算结果，不作局部补充验算，对实际不需要加固处理的构件也进行加固，不但增加了材料、工期和造价，而且可能会对原有构件产生不必要的损伤。

（4）混凝土结构房屋加固后的使用年限，应由业主和设计单位商定，一般定为30年。局部加固结构的使用年限与该结构已使用年数之和不得超过50年，如因业主要求或该工程的特殊性需要更长的使用年限，设计应采取加强措施，必要时召开专家论证会讨论确定方案。对于原来未进行抗震设计、设防烈度或按旧规范抗震设计的混凝土房屋结构，多数在改造加固设计时很难达到现行规范的要求。因此，目前许多工程甚至经专家论证会论证的重要工程，可按《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009和《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的要求执行，并根据具体情况再适当加强。

（5）进行改造加固设计时，力求与承担施工的单位进行密切配合，根据该施工单位的经验和水平确定更合理的设计实施方案。如果设计时未确定施工单位，那么正式开工前应就设计中构造做法和施工要求与施工单位作交底和讨论，必要时进行方案调整，以确保工程质量和降低造价。

（6）改造加固的检测鉴定及施工图设计文件，也需要同新建工程施工图一样，送施工图审查部门进行审查；在加固改造设计时要重视“苏州市局部加固改造建筑抗震审查要点”的落实。如果在原有屋顶上加层或临主要街道立面有大的改造，设计方案应经当地规划部门批准。

4.材料和施工

（1）在结构裂缝处理、改造加固中，离不开建筑结构胶，对重要结构、悬挑构件、承受动力作用的结构、构件，应采用A级胶，对一般结构可采用A级胶或B级胶。对使用胶粘方法或掺有聚合物材料加固的结构、构件，尚应定期检查其工作状态。

（2）改造加固工程必须由有资质的施工单位来承担。承担这类施工任务必须要有懂有关技术和有相关经验的管理人员及操作工人，而且这些人员要有高度的责任心，否则不但难以保证施工质量，还可能对原有结构产生大量损伤和破坏，造成安全隐患。

总而言之，改造加固设计更能全面体现设计人员的技术水平、职业素养。只要广大的参与者，在工程实施过程中认真负责，有效落实各项措施，就能使建筑改造工程 “安全、适用、经济、绿色、美观”。

交流平台

从施工图审查谈谈建筑给排水专业设计的几个常见问题

撰稿人：仇保晶  高级工程师   注册设备工程师

建筑给排水专业设计时会遇到各种各样的问题，下面就几个看似“不起眼”的、常常被设计人忽视的几个“小”问题，而不重视往往又会造成严重隐患的问题，谈谈自己的看法。

一、规范引用

审查过程中，几乎每个建筑工程都会遇到规范引用错误的情况。建筑工程设计的依据除有关政策文件外就是现行设计规范、标准。规范标准引用准确，能充分反应设计人员紧跟国家政策，能及时掌握现行新规范新技术的基本原则。设计人员还应能及时了解本专业国内外技术状况及发展趋势。

二、管材选用

建筑管材琳琅满目，金属、塑料、复合等等，如何合理选材尤为重要。建筑种类不同，适合的管材就不同。比如，单层、多层建筑选用了高压力等级管材就是大材小用；而高层、超高层建筑管材压力等级选取低了，那就是事故。设计人员选材时要综合考虑造价、性能、耐久性等各方面因素精心选材。审查中发现设计人员选择管材问题最多的是管材的连接方式不符合规范。反应了设计人员对各种各样的管材不了解不熟悉，设计时没有仔细按规范选材或直接生搬硬套别人的图纸说明。工程设计要善于思考善于借鉴善于总结，下图是笔者总结多年的设计经验整理的几种常用管材的连接方式（图一），供设计人员参考。

图一

三、消防泵房及消防水池

消防泵房是整栋建筑或整个小区管网的核心部分，是建筑工程的心脏，因此设计好消防泵房尤其重要。审查中发现以下几个问题经常出现：

1、泵房的位置

审查中发现，泵房往往设计于地下车库的设备房内，与电气、空调机房等合并在同一个防火分区。设计时应注意在考虑充分利用地下空间的同时，泵房应尽量靠近用水大户或整个小区的中央位置，如此可以减少主干管的长度，也可以减少管网水头损失。给排水专业在初设时，就应把消防泵房的位置提交给建筑专业，并考虑机械应急启动时确保消防水泵在报警后5.0min内正常启动（消防水泵房与消防控制室的距离应不大于180m）。

2、消防水池（箱）进水管空气间隔不够

《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版）第3.2.4B条：生活饮用水池（箱）的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隔应等于进水管管径，但不应小于25m，最大可不大于150mm。另3.2.4C条：从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用水等其他用水的贮水池（箱）补水，其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。设计中往往只考虑了3.2.4B条的规定，将消防水池的进水管设在溢流水位上一倍管径处，而忽视了3.2.4C条的要求。3.2.4C条文考虑到消防、中水和雨水回用水等用途的水池因为池内水质低于生活饮用水，并且池内水往往不能定期清洗或循环水池内的贮水，会形成死水及滋生细菌。万一回流会造成生活饮用水系统的水质恶化，造成供水安全事故；又因为消防水池补水管的管径较大，所以规范规定消防水池进水管管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙高度控制在不小于150mm。

另《消防给水及消防系统技术规范》GB 50974-2014第5.2.6.6条：进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径，但最小不应小于100mm，最大不应大于150mm。此种情况只适用于消防水箱进水从消防水池吸水的情况。

3、消防水池（箱）未设置低液位报警

消防水池（箱）设置各水位的目的是保证消防水池（箱）不因放空或各种因素漏水而造成有效灭火水源不足的技术措施。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3.9.2条：消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位。本规范没有规定低于正常水位应设低液位报警。但15S909规定：水位低于正常水位50~100mm时，应向消防控制中心或值班室报警。图审中经常发现，设计时最高、最低报警液位都会设置，但靠近最高水位的低液位报警常常会漏掉没有设置。此液位报警是提醒消防控制室值班人员消防水箱水位在下降，应立刻补水。同时应检查下降原因，并及时作出有效处理，时刻保证消防水箱有效容积保证整个消防系统的有效待命。所以，设计时应多本规范兼顾，不能疏漏。

4、漏设通气管

通气管是消防水池的基本附件，《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3.10.1条规定：消防水池应设置通气管。施工图审查过程中经常发现遗漏水池通气管的情况。这主要是设计人员不了解水池通气管的作用。笔者认为通气管在水泵抽水时补气，补气量等于抽水体积。否则抽水时水池会变负压，水泵也会额外做功。

5、吸水管管顶平接

《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009年版）第3.8.7.4条：水泵吸水管与吸水总管的连接，应采用管顶平接，或高出管顶连接。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.13.2条：消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。吸水管如果形成气囊就会出现无法吸水。

图审中发现最多的是消防水泵利用吸水总管吸水，水泵吸水管与吸水总管的连接未顶接，也有个别的单吸进水管未采用上偏心异径管。

四、人防门开启范围内管道的设置

审查中发现，地下车库在人防与非人防交界处，开向非人防地下室的GSFM人防门，非人防地库管道设计没有避让人防大门。

人防工程按照平战结合的原则设计，工程中最多的是与机动车库合建。随着房地产的迅猛发展，住宅小区越来越多，大量人防工程附建在住宅小区地下车库。开发商为了节约造价，地下室层高一般都抠的很紧。大多数车库只能满足《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015第4.2.5条规定，微型车、小型车汽车库最小净高2.2m的要求。设计的人防地下室梁下净高大都控制在2.7m。《人民防空工程防护设备选用图集》RFJ 01-2008规定：2.2m高的人防门，其门开启所需的净高约为2.65m。见图二、图三。

图二                           图三

净高2.7m的人防地库，人防大门开启范围内的主干管都需要避开或上翻才不会影响人防门的开启。

五、结语

以上是自己多年工作经验的总结，与同行们交流。不妥之处敬请批评指正。总之，希望设计者精益求精，不因问题“小”而不予重视。