2020年第2期  总第73期

昆山市建设工程设计施工图审查中心编                           2020年8月

目  录

政策文件

关于进一步明确人防、技防技术审查并入建设工程施工图设计文件审查的通知

行业简讯

图审中心受理首个施工图设计“一体化”审查项目

规范标准

住房和城乡建设部发布一批国家、行业标准

工作统计

第二季度全市施工图设计文件审查工作量汇总

第二季度全市主要勘察设计单位违反强制性条文、标准情况汇总

第二季度全市勘察设计文件违反强制性条文、标准分布汇总

第二季度施工图设计文件主要质量问题

质量通报

2020年第二季度勘察设计文件质量较差项目通报

技术园地

浅谈儿童培训机构建筑消防改造设计

交流平台

执行《建筑设计防火规范》电气设计需注意的几个问题

建筑工程后浇带设置问题探讨

政策文件

关于进一步明确人防、技防技术审查

并入建设工程施工图设计文件审查的通知

苏建改办〔2020〕11号

各市、区工程建设项目审批制度改革领导小组办公室，市各有关部门：

为贯彻落实《中共苏州市委 苏州市人民政府关于开放再出发的若干意见》和市政府《苏州市工程建设项目审批制度改革实施方案》（苏府〔2019〕82号）文件要求，不断深化建设工程施工图审查改革，实行“多图一审”。现就有关事项通知如下：

一、自2020年7月1日起，将人防工程施工图设计文件审查和安全防范工程系统技术审查并入建设工程施工图设计文件审查，公安、人防部门不再进行技术审查。2020年7月1日前已受理的项目及其后续设计变更由原受理单位继续审查。

二、建设单位从项目所在地数字化审图系统进行申报，实现网上流转、一站审查、数字交付、统一监管。

三、涉及居民住宅小区、旅馆、商务办公楼、城市综合体、中小学、幼儿园等工程的安全防范，仍按市公安局《苏州市“智慧技防小区”建设要求暨苏州市居民住宅小区安全防范系统建设要求（2019版）》（公办发〔2019〕379号）、《苏州市旅馆、商务办公楼、城市综合体、安全防范系统技术要求（2016版）》、《苏州市居民住宅小区安全防范系统技术要求（2016版）》、《苏州市老旧住宅小区安全防范系统技术要求（2016版）》（公办发〔2016〕406号）、《苏州市中小学、幼儿园安全技术防范系统技术要求（2017版）》（公办发〔2017〕163号）等相关文件执行。各技术要求有更新的，从其最新要求。

四、人防、安全防范工程的竣工验收，由建设单位申请纳入建设工程竣工联合验收一并进行。

五、建设工程施工图审查机构应及时将施工图审查结论推送给人防、公安等部门（单位）进行实时共享。

六、请相关部门做好工作衔接。

苏州市工程建设项目审批制度改革领导小组办公室

2020年6月22日

局联

行业简讯

- 图审中心受理首个施工图设计“一体化”审查项目

施工图设计“一体化”审查是将以前分属于消防部门的消防技术审查、人防部门的人防工程设计审查统一并入到住建系统的施工图设计文件审查。推进施工图审查“一体化”是改革建设项目审批制度、优化营商环境的重要举措。

2020年5月26日，昆山市住建局发布《关于实施房屋建筑工程施工图设计“一体化”审查的通知》，于6月1日正式实施。经过前期的沟通指导，市图审中心于6月5日受理了昆山丘钛微电子科技有限公司报送的办公楼、1#宿舍、地下车库（含人防）项目，正式开启了施工图设计“一体化”审查。

在建设项目审批（查）改革前，该项目的施工图需送住建系统的图审机构审查；而1#宿舍因属于消防法规定的特殊建设工程，其消防图纸要送消防主管部门审查；地下车库的人防图纸则要送人防主管部门审查。多部门多头审查不仅时限长，还可能由于部门之间要求的差异造成项目内部矛盾，使得项目不能顺利验收。

实施“一体化”审查后，建设单位施工图设计文件仅需一次报审，一个机构负责审查，出具一张图审合格证（明确含消防、人防设计技术审查）。如此，不仅缩短了项目的审查时限，又减轻了建设单位负担，更是保证了施工图设计的唯一性，使得项目得以顺利实施。

规范标准

住房和城乡建设部发布一批国家、行业标准

住房和城乡建设部、省住房和城乡建设厅公告：

现批准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》为国家标准，编号为GB50325-2020，自2020年8月1日起实施。其中，第3.1.1、3.1.2、3.6.1、4.1.1、4.2.4、4.2.5、4.2.6、4.3.1、4.3.6、5.2.1、5.2.3、5.2.5、5.2.6、5.3.3、5.3.6、6.0.4、6.0.14、6.0.23条为强制性条文，必须严格执行。原《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）同时废止。

现批准《精细化工企业工程设计防火标准》为国家标准，编号为GB51283-2020，自2020年10月1日起实施。其中，第4.1.5、4.2.9、4.3.2、4.3.3、5.1.6、5.3.3（1、2）、5.5.1、5.5.2、6.4.1（1）、6.4.2（1）、7.1.4、7.2.2、7.3.4（1、2、3）、8.1.2、10.1.1、10.2.5条（款）为强制性条文，必须严格执行。

现批准《建筑结构检测技术标准》为国家标准，编号为GB/T50344-2019，自2020年6月1日起实施。原《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）同时废止。

现批准《古建筑木结构维护与加固技术标准》为国家标准，编号为GB/T50165—2020，自2020年7月1日起实施。原国家标准《古建筑木结构维护与加固技术规范》（GB50165—92）同时废止。

现批准《办公建筑设计标准》为行业标准，编号为JGJ/T67-2019，自2020年3月1日起实施。原行业标准《办公建筑设计规范》（JGJ67-2006）同时废止。

现批准《装配式住宅建筑检测技术标准》为行业标准，编号为JGJ/T485－2019，自2020年6月1日起实施。

现批准《民用建筑修缮工程查勘与设计标准》为行业标准，编号为JGJ/T117—2019，自2020年6月1日起实施。原行业标准《民用建筑修缮工程查勘与设计规程》（JGJ117—98）同时废止。

现批准《装配式铝合金低层房屋及移动屋》为建筑工业行业产品标准，编号为JG/T570-2019，自2020年6月1日起实施。

现批准《预应力混凝土用金属波纹管》为建筑工业行业产品标准，编号为JG/T225-

2020，自2020年8月1日起实施。原《预应力混凝土用金属波纹管》（JG/T225-2007）同时废止。

《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）现予以发布，自2020年10月1日起施行。《关于发布<房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定>（2010年版）的通知》（建质〔2010〕215号）同时废止。

现批准《住宅室内装饰装修设计深度图样》为江苏省工程建设标准设计，编号为苏J 55-2020，自2020年7月1日起实施。

以上规范、标准、规程、标准设计分别由中国建筑工业出版社、中国计划出版社组织出版、发行。

、通风、空气调节和照明的总能耗应分别减少65%、50%。甲类建筑因仅靠

工作统计

表一：第二季度全市施工图设计文件审查工作量汇总

| 月份 | 建筑工程 |  | 违反“强标”数 | 违反“强条”数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目数量(子项个数) | 建筑面积(万平米) |  |  |
| 四 | 48+4+13（165+4+15） | 126.84+10.33+9.95 | 897 | 64 |
| 五 | 25+5+16（75+7+16） | 68.56+9.80+10.60 | 605 | 40 |
| 六 | 17+3+8（48+13+28） | 57.01+30.24+16.83 | 645 | 59 |
| 合计 | 90+12+37（288+24+59） | 252.41+50.37+37.38 | 2147 | 163 |
| 综合 | 139（371） | 340.16 | 2147 | 163 |

注：“强条”为“工程建设标准强制性条文”，“强标”为规范中“必须、应”执行的条款。“+”后面为重审及改造项目

表二：第二季度全市主要设计单位违反强制性条文、标准情况汇总

| 设计单位名称 | 项目 个数 | 违反 强条数 | 违反 强标数 | 违反强条数/万m2 | 违反强 条数/项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中机中联工程有限公司 | 2 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 广东粤建设计研究院有限公司 | 1 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 上海阿科米星建筑事务所有限公司、上海源规建筑结构设计事务所(普通合伙) | 1 | 0 | 42 | 0.00 | 0.00 |
| 昆山开发区建筑设计院有限公司 | 4 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏营特工程咨询设计管理有限公司 | 1 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 上海友康建筑设计有限公司 | 1 | 0 | 19 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江华越设计股份有限公司 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 上海都市建筑设计有限公司 | 2 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 淮安市建筑设计研究院有限公司 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 益阳市建筑设计院 | 2 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 中凡国际工程设计有限公司 | 2 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 10 | 6 | 106 | 0.21 | 0.60 |
| 启迪设计集团股份有限公司 | 4 | 5 | 96 | 0.21 | 1.25 |
| 苏州中兴华涵建筑设计有限公司 | 6 | 1 | 35 | 0.25 | 0.17 |
| 江苏筑原建筑设计有限公司 | 3 | 5 | 116 | 0.27 | 1.67 |
| 上海电子工程设计研究院有限公司 | 1 | 3 | 24 | 0.27 | 3.00 |
| 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 6 | 2 | 33 | 0.28 | 0.33 |
| 江苏浩森建筑设计有限公司 | 1 | 7 | 87 | 0.28 | 7.00 |
| 天津美新建筑设计有限公司 | 2 | 2 | 35 | 0.29 | 1.00 |
| 苏州中海建筑设计有限公司 | 3 | 5 | 118 | 0.30 | 1.67 |
| 上海徐汇规划建筑设计有限公司 | 3 | 1 | 24 | 0.31 | 0.33 |
| 江苏文博建筑设计有限公司 | 7 | 4 | 114 | 0.35 | 0.57 |
| 上海原构设计咨询有限公司 | 1 | 6 | 90 | 0.36 | 6.00 |
| 昆山市建筑设计院有限公司 | 2 | 2 | 18 | 0.38 | 1.00 |
| 中衡设计集团股份有限公司 | 5 | 5 | 94 | 0.39 | 1.00 |
| 上海东大建筑设计（集团）有限公司 | 5 | 3 | 28 | 0.42 | 0.60 |
| 苏州恒盛建筑咨询管理有限公司 | 2 | 2 | 6 | 0.42 | 1.00 |
| 苏州越城建筑设计有限公司 | 14 | 11 | 220 | 0.42 | 0.79 |
| 苏州城发建筑设计院有限公司 | 3 | 14 | 132 | 0.51 | 4.67 |
| 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 3 | 1 | 18 | 0.54 | 0.33 |
| 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 11 | 5 | 62 | 0.63 | 0.45 |
| 上海开艺设计集团有限公司 | 1 | 11 | 91 | 0.71 | 11.00 |
| 中铁时代建筑设计院有限公司 | 4 | 2 | 27 | 0.85 | 0.50 |
| 苏州华造建筑设计有限公司 | 2 | 2 | 26 | 0.93 | 1.00 |
| 中国海诚工程科技股份有限公司 | 2 | 4 | 30 | 0.96 | 2.00 |
| 江苏文博建筑设计有限公司 上海结建民防建筑设计有限公司 | 1 | 1 | 15 | 1.00 | 1.00 |
| 苏州九城都市建筑设计有限公司 | 1 | 2 | 26 | 1.26 | 2.00 |
| 中诚建筑设计有限公司 | 1 | 2 | 12 | 2.00 | 2.00 |
| 苏州建设（集团）规划建筑设计院有限责任公司 | 1 | 9 | 44 | 2.11 | 9.00 |
| 天尚设计集团有限公司 | 1 | 3 | 27 | 2.26 | 3.00 |
| 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 1 | 4 | 39 | 2.34 | 4.00 |
| 苏州六度设计研究院有限公司 | 1 | 4 | 26 | 2.88 | 4.00 |
| 上海精典规划建筑设计有限公司 | 1 | 4 | 32 | 4.00 | 4.00 |
| 大连市化工设计院有限公司 | 2 | 8 | 28 | 5.02 | 4.00 |

表三：第二季度全市主要勘察单位违反强制性条文、标准情况汇总

| 勘察单位名称 | 项目 个数 | 违反 强条 | 违反 强标 | 违反强条 数/每项 | 违反强标 数/每项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 江苏省第二地质工程勘察院 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 江苏省地质工程勘察院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 昆山市建筑设计院有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 江苏新亚勘测设计有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 上海江南建筑设计有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 苏州同高岩土工程有限公司 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| 苏州中岩勘察有限公司 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| 苏州开普岩土工程有限公司 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.40 |
| 江苏中煤地质工程研究院有限公司 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.50 |
| 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
| 无锡市勘察设计研究院有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| 昆山天御岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
| 苏州市建筑勘察院有限责任公司 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.50 |
| 江苏苏州地质工程勘察院 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.75 |
| 昆山市建设工程质量检测中心 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.75 |
| 上海光华岩土工程勘测设计有限公司 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |
| 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0.17 |
| 上海勘察设计研究院（集团）有限公司 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.33 |
| 昆山华一岩土勘察工程有限公司 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0.28 |

表四：第二季度全市勘察设计文件违反强制性条文分布汇总

| 专 业 | 强 制 性 条 文 | 违 反 次 数 | 专 业 | 强 制 性 条 文 | 违 反 次 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 | GB50016-2014第6.4.4条 | 4 | 建 筑 | GB50016-2014第6.2.7条 | 2 |
|  | GB50016-2014第3.4.1条 | 3 |  | GB50016-2014第6.4.11条 | 2 |
|  | GB50016-2014第5.5.15条 | 3 |  | GB50016-2014第6.4.2.2条 | 2 |
|  | GB50016-2014第3.7.2条 | 2 |  | GB50016-2014第8.8.8 | 2 |
| 结 构 | GB50011-2010第6.3.3.3条 | 9 | 结 构 | GB50009-2012第5.1.1条 | 8 |
|  | GB50011-2010第6.3.3.2条 | 7 |  | JGJ-2010第6.3.2.4条 | 7 |
|  | GB50011-2010第5.1.1条 | 6 |  | JGJ-2010第7.2.17条 | 7 |
|  | GB50011-2010第6.3.7条 | 3 |  | JGJ-2010第6.3.2.2条 | 4 |
|  | GB50011-2010第3.4.1条 | 2 |  | JGJ-2010第6.3.2.3条 | 4 |
|  | GB50011-2010第5.1.3条 | 2 |  |  |  |
| 给 排 水 | GB50015-2019第4.3.10条 | 8 | 给 排 水 | GB50038-2005第6.2.13条 | 2 |
|  | GB50015-2019第3.3.6条 | 4 |  | GB50140-2005第7.1.2条 | 2 |
|  | GB50015-2019第3.3.20条 | 2 |  | GB50140-2005第7.1.3条 | 2 |
|  | GB50084-2017第5.0.4条 | 2 |  | GB50352-2019第4.3.1条 | 2 |
|  | GB50084-2017第6.5.1条 | 2 |  | GB50974-2014第5.2.6.2条 | 2 |
| 暖通 | GB51251-2017第3.3.11条 | 2 |  |  |  |

表五：第二季度施工图设计文件主要质量问题

| 主要技术问题 | 典型工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 |
| 建 筑 专 业 |  |  |  |
| ⒈疏散楼梯的设计，不符合强条GB50016-2014第6.4.4条 | 办公楼 | 昆山丘钛微电 子科技有限公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
|  | 水池泵房 | 昆山宏致电 子有限公司 | 中铁时代建筑 设计院有限公司 |
|  | 戏曲百戏博 物馆新建工程 | 昆山城投古镇保 护发展有限公司 | 南京长江都市建筑 设计股份有限公司 |
|  | 巴城镇祖冲之路东侧临湖路南侧住宅项目9#楼 | 昆山兴未置 业有限公司 | 苏州城发建筑 设计院有限公司 |
| ⒉消防水泵房或消防控制室未采取防水淹的技术措施，不符合强条GB50016-2014第8.1.8条 | 高性能覆铜板研究开发项目1#研发车间 | 台光电子材料 （昆山）有限公司 | 大连市化工设 计院有限公司 |
|  | 小学食堂、艺体楼加建建筑 | 昆山阳澄湖科 技园有限公司 | 上海阿科米星建 筑事务所有限公司 |
|  | 5#综合楼 | 昆山乐成置 业有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
|  | 2#厂房及连廊 | 昆山施耐特智 能装备有限公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
|  | 原子发射光谱仪项目—1#厂房 | 昆山书豪仪器 科技有限公司 | 苏州中兴华涵建 筑设计有限公司 |
|  | 张浦第二中学 新建工程综合楼 | 昆山兴南建 设有限公司 | 苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司 |
| ⒊排烟机房、通风机房、变电室等开向建筑内的门窗，未采用甲级或乙级防火门窗，不符合强条GB50016-2014第6.2.7条 | 高性能覆铜板研究开发项目1#研发车间 | 台光电子材料 （昆山）有限公司 | 大连市化工设 计院有限公司 |
|  | 马自达4S店 | 昆山千江一马汽车销售服务有限公司 | 中诚建筑设 计有限公司 |
|  | 自动化监控设备项目—1#、2#厂房 | 昆山泓达控制 设备有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 老审判楼重建 工程—主楼 | 昆山市人民法院 | 天尚设计集 团有限公司 |
|  | 智能机器人组装生产项目新建厂房 | 昆山市乐佳资 产经营有限公司 | 苏州中兴华涵建 筑设计有限公司 |
| ⒋建筑内的疏散门未向疏散方向开启，或采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门，不符合强条GB50016-2014第6.4.11.1条 | 萧林动迁小区幼儿园 | 昆山市周市 镇人民政府 | 昆山市城建发展建 筑设计院有限公司 |
|  | 老审判楼重建 工程—主楼 | 昆山市人民法院 | 天尚设计集 团有限公司 |
| ⒌通向楼梯间的门当其完全开启时，减少了楼梯平台的有效宽度，不符合强条GB50016-2014第6.4.11.3条 | 淀山湖镇永利路南侧住宅用房59、61、63#楼 | 江苏东恒海鑫 置业有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 张浦第二中学 新建工程餐体楼 | 昆山兴南建 设有限公司 | 苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司 |
|  | 5#综合楼 | 昆山乐成置 业有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
|  | 苏州昆山超华文化城学而思室内装修改造工程 | 昆山易真教育 科技有限公司 | 杭州浙经建筑规 划设计有限公司 |
| ⒍建筑内两个安全出口之间的距离不符合强条GB50016-2014第5.5.15条 | 淀山湖镇永利路南侧住宅用房工程（68#幼儿园） | 江苏东恒海鑫 置业有限公司 | 苏州华造建筑 设计有限公司 |
|  | 花溪路南、巷浦路西住宅用房项目-9#楼 | 苏州市龙光骏盈 房地产有限公司 | 中衡设计集团 股份有限公司 |
| ⒎疏散楼梯疏散宽度、人员密度的取值不符合强条GB50016-2014第5.5.21条 | 苏州昆山超华文化城学而思室内装修改造工程 | 昆山易真教育 科技有限公司 | 杭州浙经建筑规 划设计有限公司 |
|  | 千灯镇汉昆路南侧地块商住用房项目—10#商业 | 昆山杭城德新 置业有限公司 | 上海开艺设计 集团有限公司 |
|  | 张浦第二中学 新建工程综合楼 | 昆山兴南建 设有限公司 | 苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司 |
| ⒏总图中，建筑之间防火间距不符合强条GB50016-2014第3.4.1条 | 厂房改造工程 | 昆山宏致电 子有限公司 | 中铁时代建筑 设计院有限公司 |
|  | 一部模具维修房 | 北泽精密机械 （昆山）有限公司 | 苏州中兴华涵建 筑设计有限公司 |
| ⒐封闭楼梯间的设计，不符合强条GB50016-2014第6.4.2条 | 小学科技楼 加建建筑 | 昆山阳澄湖科 技园有限公司 | 上海阿科米星建 筑事务所有限公司 |
|  | 淀山湖镇永利路南住宅用房03、07、11、15#楼 | 江苏东恒海鑫 置业有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
| ⒑采用自然通风方式的封闭楼梯间未在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口，不符合强条GB51251- 2017第3.2.1条 | 千灯镇汉昆路南侧地块商住用房项目—10#商业 | 昆山杭城德新 置业有限公司 | 上海开艺设计 集团有限公司 |
|  | 小学科技楼、 教学楼加建建筑 | 昆山阳澄湖科 技园有限公司 | 上海阿科米星建 筑事务所有限公司 |
| 11.无窗房间地面采用PVC卷材、墙面采用乳胶漆等材料装修，不符合GB50222-2017第4.0.8条 | 二期厂房(B2)一层A-K轴改造工程 | 纬新资通(昆 山)有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
|  | 梦多多小镇昆山项目装修改造工程 | 昆山梦多多文 化创意有限公司 | 浙江华越设计 股份有限公司 |
|  | 银都商城6#楼 三层KTV室内装饰 | 昆山市音浪视 听歌城有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
| 结 构 专 业 |  |  |  |
| ⒈电梯机房、空调机房、阳台、消防疏散楼梯、走廊等活荷载取值不符合强条GB50009- 2012第5.1.1条 | 江浦河南长江路西商住用房新建工程项目-11#楼 | 昆山凯进置 业有限公司 | 江苏浩森建筑 设计有限公司 |
|  | 首玺豪园C地块8、10号楼，地下汽车库 | 弘辉建设开发 （中国）有限公司 | 上海原构设计 咨询有限公司 |
|  | 千灯镇汉昆路南侧地块商住用房项目—2～6#楼 | 昆山杭城德新 置业有限公司 | 上海开艺设计 集团有限公司 |
|  | 陆家镇富荣路西侧、车塘河南侧住宅用房1～12#楼 | 昆山和都房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| ⒉未计算斜交抗侧力构件方向的水平地震作用，不符合强条JGJ3-2010第4.3.2.1条、GB50011-2010第5.1.1条 | 花桥梦世界电影文化综合体（A区）1-1#楼 | 昆山嘉宝网尚文 化投资有限公司 | 上海精典规划建 筑设计有限公司 |
|  | 富力湾庄园一期M1栋，M2栋 | 昆山国银置 业有限公司 | 广州市住宅建筑 设计院有限公司 |
|  | 巴城镇祖冲之路东临湖路南侧住宅项目地下车库 | 昆山兴未置 业有限公司 | 苏州城发建筑 设计院有限公司 |
|  | 中华园东村社区中心1号、2号楼 | 昆山国衡资产 管理有限公司 | 苏州九城都市建 筑设计有限公司 |
|  | 张浦第二中学 新建工程综合楼 | 昆山兴南建 设有限公司 | 苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司 |
| ⒊有许多荷载遗漏、有大量的构件图中配筋小于计算、有的截面面积不足 | 3#厂房，4#厂房 | 昆山乐成置 业有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
|  | 办公楼 | 昆山丘钛微电 子科技有限公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
|  | 3#办公楼 装修及改造 | 昆山盛誉信息 技术有限公司 | 苏州一科科建建筑 设计研究院有限公司 |
|  | 首玺豪园C地块6～10号楼，地下汽车库 | 弘辉建设开发 （中国）有限公司 | 上海原构设计 咨询有限公司 |
|  | 张浦第二中学 新建工程艺术楼 | 昆山兴南建 设有限公司 | 苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司 |
|  | 花桥光明路北、曹浦路西地块—1#商业 | 昆山银桥控股 集团有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| ⒋构件最小配筋率不符合强条GB50010-2010第11.3.6条、JGJ3-2010第6.3.2.2条 | 淀山湖镇永利路南侧住宅用房59、61、63#楼 | 江苏东恒海鑫 置业有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 张浦镇大直路北、银河路西地块住宅项目8、12#楼 | 昆山首晟置 业有限公司 | 江苏筑原建筑 设计有限公司 |
|  | 弘辉首玺豪园 C地块7号楼 | 弘辉建设开发 （中国）有限公司 | 上海原构设计 咨询有限公司 |
| ⒌重力荷载代表值组合值系数的取值，不符合强条GB50011-2010第5.1.3条 | 灌装设备生产项目——生产厂房 | 科埃斯饮料机械（中国）有限公司 | 中国海诚工程科 技股份有限公司 |
|  | 1#厂房 | 苏州新悦塑料 科技有限公司 | 上海东大建筑设计（集团）有限公司 |
| ⒍框架梁梁端截面下部钢筋面积与上部钢筋面积之比＜0.3(抗震等级二、三级)，不符合强条GB50011-2010第6.3.3.2条、JGJ3-2010第6.3.2.3条 | 花桥梦世界电影文化综合体（A区）1-1#楼 | 昆山嘉宝网尚文 化投资有限公司 | 上海精典规划建 筑设计有限公司 |
|  | 富力湾庄园 一期M1栋 | 昆山国银置 业有限公司 | 广州市住宅建筑 设计院有限公司 |
|  | 萧林动迁小区幼儿园 | 昆山市周市 镇人民政府 | 昆山市城建发展建 筑设计院有限公司 |
|  | 弘辉首玺豪园 C地块7、9号楼 | 弘辉建设开发 （中国）有限公司 | 上海原构设计 咨询有限公司 |
| ⒎框架梁梁端箍筋加密区的长度、间距、直径，不符合强条GB50011-2010第6.3.3.3条、JGJ3-2010第6.3.2.4条 | 3#厂房，4#厂房 | 昆山乐成置 业有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
|  | 办公楼 | 昆山丘钛微电 子科技有限公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
|  | 淀山湖镇永利路南侧住宅用房60#楼 | 江苏东恒海鑫 置业有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 珠江御景花园项目三期（15#楼） | 昆山华敏建 设有限公司 | 天津美新建筑 设计有限公司 |
|  | 弘辉首玺豪园 C地块6、7号楼 | 弘辉建设开发 （中国）有限公司 | 上海原构设计 咨询有限公司 |
|  | 花桥光明路北、曹浦路西地块—1#商业 | 昆山银桥控股 集团有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| ⒏抗震等级为一、二、三级的剪力墙，其分布钢筋配筋率＜0.25%，不符合强条JGJ3-2010第7.2.17条、GB50011-2010第6.4.3条 | 巴城镇祖冲之路东侧、临湖路南侧住宅项目1#楼 | 昆山兴未置 业有限公司 | 苏州城发建筑 设计院有限公司 |
|  | 江浦河南长江路西商住用房新建工程1～14#楼 | 昆山凯进置 业有限公司 | 江苏浩森建筑 设计有限公司 |
|  | 千灯镇汉昆路南侧地块商住用房项目—2～6#楼 | 昆山杭城德新 置业有限公司 | 上海开艺设计 集团有限公司 |
|  | 花溪路南、巷浦路西住宅用房项目-1#楼 | 苏州市龙光骏盈 房地产有限公司 | 中衡设计集团 股份有限公司 |
| ⒐柱的纵向钢筋配筋率、箍筋直径、间距，不符合强条GB50011-2010第6.3.7条 | 张浦第二中学新建工程教学楼1、2 | 昆山兴南建 设有限公司 | 苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司 |
|  | 1#厂房改扩建 | 泰科电子科技 （昆山）有限公司 | 苏州六度设计 研究院有限公司 |
| ⒑地震作用计算所用的特征周期取值、场地类别，不符合强条GB50011-2010第4.1.6条、5.1.4条 | 富力湾庄园一期M1栋，M2栋 | 昆山国银置 业有限公司 | 广州市住宅建筑 设计院有限公司 |
|  | 扩建自用配套仓库项目—仓库1 | 台光电子材料 （昆山）有限公司 | 大连市化工设 计院有限公司 |
| 勘 察 专 业 |  |  |  |
| ⒈未分析预测基坑降水、排水对周边环境可能产生的影响，不符合强标GB50021-2001（2009版）第4.8.10条4、5款或JGJ/T72-2017第5.0.6条3款 | 淀山湖镇永利路南侧住宅用房 | 江苏东恒海鑫 置业有限公司 | 苏州市建筑勘察 院有限责任公司 |
|  | 花桥光明路北、曹浦路西地块商业 | 昆山银桥控股 集团有限公司 | 苏州中岩勘 察有限公司 |
|  | 老审判楼重建 工程—主楼 | 昆山市人民法院 | 江苏中煤地质工 程研究院有限公司 |
| ⒉局部地段，土层变化较大，未加密勘探孔，不符合GB50021-2001第4.1.16条第2款或第6.3.3条，DGJ32/TJ 208-2016第10.1.8条或第10.5.4条 | 张浦镇大直路北侧、银河路西侧地块住宅用房项目 | 昆山首晟置 业有限公司 | 上海勘察设计研究院（集团）有限公司 |
|  | 1#厂房及泵房连廊，办公楼 | 华世德电子科技（昆山）有限公司 | 江苏中煤地质工 程研究院有限公司 |
|  | 千灯镇汉昆路南侧地块商住用房项目 | 昆山杭城德新 置业有限公司 | 苏州市民用建筑设 计院有限责任公司 |
|  | 高新区江浦河南侧长江路西侧商住用房项目 | 昆山凯进置 业有限公司 | 昆山市城建发展建 筑设计院有限公司 |
| ⒊对厚度较大的填土，未分析评价负摩阻力，未提供负摩阻力系数及减少负摩阻力措施的建议等，不符合GB50021-2001第4.9.8.3条 | 厂房一、二, 1#办公楼 | 昆山明阳新材 料科技有限公司 | 昆山天御岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
|  | 1#厂房改扩建 | 泰科电子科技 （昆山）有限公司 | 上海光华岩土工程 勘测设计有限公司 |
|  | 昆山城市安全管控中心花桥分中心 | 昆山市花桥 资产经营公司 | 江苏苏州地 质工程勘察院 |
| ⒋未提出桩长方案建议，不符合强标GB50021-2001（2009版）第4.9.8条1款 | 灌装设备生产项目——生产厂房 | 科埃斯饮料机械（中国）有限公司 | 苏州市建筑勘察 院有限责任公司 |
|  | 昆山鑫欣科创 综合体S、E楼 | 昆山鑫欣实 业有限公司 | 江苏省建苑岩土 工程勘测有限公司 |
|  | 1#厂房改扩建 | 泰科电子科技 （昆山）有限公司 | 上海光华岩土工程 勘测设计有限公司 |
| ⒌有效的判别液化孔少时3个或布置的勘探孔少于每幢主要建筑物下1个，不符合DGJ32/TJ208-2016第15.3.3条第2款 | 巴城镇祖冲之路东临湖路南侧住宅项目 | 昆山兴未置 业有限公司 | 昆山华一岩土勘 察工程有限公司 |
| ⒍未分析、评价地基的均匀性，不符合DGJ32/TJ 208-2016第10.1.5条第2款 | 蒲公英智能制造 加速产业园二期项目 | 昆山乐成置 业有限公司 | 昆山市建设工程 质量检测中心 |
| ⒎对粉（砂）土的液化判别，或液化判别时计算参数的取值错误，不符合强标GB50011- 2010第4.3.3条、4.3.4条 | 陆家镇富荣路西侧、车塘河南侧住宅用房 | 昆山和都房地 产开发有限公司 | 昆山华一岩土勘 察工程有限公司 |
| ⒏勘察报告未说明场地处于两类场地之间，不符合《江苏省房屋建筑工程抗震设防审查细则》3.1.2条 | 张浦镇大直路北侧、银河路西侧地块住宅用房项目 | 昆山首晟置 业有限公司 | 上海勘察设计研究院（集团）有限公司 |
| ⒐未预测建筑物的地基变形性状，不符合强标GB50021- 2001第4.1.1条第2款 | 研究生工作站 配套宿舍楼 | 昆山市建设工 程质量检测中心 | 昆山市建设工 程质量检测中心 |
| ⒑未提供各土层的抗拔系数，不符合JGJ/T 72-2017第8.6.1条第3款 | 办公楼、1#宿舍、地下车库 | 昆山丘钛微电 子科技有限公司 | 苏州开普岩土 工程有限公司 |
| 11.部分勘探孔深度未达桩端下3m，不符合强标GB50021-2001第4.9.4.1条 | 张浦第二中学新建工程地下车库 | 昆山兴南建 设有限公司 | 无锡市勘察设计 研究院有限公司 |
| 给 排 水 专 业 |  |  |  |
| ⒈灭火器配置级别或保护距离不够，不符合强条GB50140- 2005第7.1.2条或第7.1.3条（或5.2.1条、5.2.2条） | 纸质包装材料加工项目—2#厂房 | 昆山高宝包 装有限公司 | 苏州恒盛建筑咨 询管理有限公司 |
|  | 千灯镇汉昆路南侧地块商住用房项目—10#商业 | 昆山杭城德新 置业有限公司 | 上海开艺设计 集团有限公司 |
|  | 巴城镇祖冲之路东临湖路南侧住宅项目地下车库 | 昆山兴未置 业有限公司 | 苏州城发建筑 设计院有限公司 |
| ⒉消防水箱(池)进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙＜150mm，不符合强条GB50015-2019第3.3.6条 | 纸质包装材料加工项目—泵房及地下水池） | 昆山高宝包 装有限公司 | 苏州恒盛建筑咨 询管理有限公司 |
|  | 马自达4S店 | 昆山千江一马汽车销售服务有限公司 | 中诚建筑设 计有限公司 |
|  | 千灯镇汉昆路南侧地块商住用房项目—5#楼 | 昆山杭城德新 置业有限公司 | 上海开艺设计 集团有限公司 |
|  | 弘辉首玺豪园 C地块10号楼 | 弘辉建设开发 （中国）有限公司 | 上海原构设计 咨询有限公司 |
| ⒊给水管道穿越人防防护隔墙处阀门的设置,不符合强条GB50038-2005第6.2.13条 | 高新区江浦河南侧长江路西侧商住用房地下车库 | 昆山凯进置 业有限公司 | 江苏浩森建筑 设计有限公司 |
|  | 巴城镇祖冲之路东侧、临湖路南侧住宅项目地下车库（二期） | 昆山兴未置 业有限公司 | 苏州城发建筑 设计院有限公司 |
| ⒋卫生器具或排水地漏未设置水封，不符合强条GB50015 -2019第4.3.10条 | 千灯镇汉昆路南侧地块商住用房项目—1～9#楼 | 昆山杭城德新 置业有限公司 | 上海开艺设计 集团有限公司 |
|  | 5#综合楼 | 昆山乐成置 业有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
|  | 高新区江浦河南侧长江路西侧商住用房18#楼 | 昆山凯进置 业有限公司 | 江苏浩森建筑 设计有限公司 |
|  | 张浦第二中学 新建工程餐体楼 | 昆山兴南建 设有限公司 | 苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司 |
|  | 周市镇长江北路、优比路新建住宅项目15、21#楼 | 昆山联碧置 业有限公司 | 昆山市城建发展建 筑设计院有限公司 |
| ⒌生活饮用水水箱未设置消毒装置，不符合强条GB50015-2019第3.3.20条 | 千灯镇汉昆路南侧地块商住用房项目—2～6#楼 | 昆山杭城德新 置业有限公司 | 上海开艺设计 集团有限公司 |
|  | 高性能覆铜板研究开发项目1#研发车间 | 台光电子材料 （昆山）有限公司 | 大连市化工设 计院有限公司 |
| ⒍防火分区最不利点喷头处缺末端试水，不符合强条GB50084-2017第6.5.1条 | 巴城镇祖冲之路东侧、临湖路南侧住宅项目地下车库（二期） | 昆山兴未置 业有限公司 | 苏州城发建筑 设计院有限公司 |
|  | 高新区江浦河南侧长江路西侧商住用房地下车库 | 昆山凯进置 业有限公司 | 江苏浩森建筑 设计有限公司 |
| ⒎消防水箱未设置防止旋流器或防止旋流器不能满足150mm淹没深度，不符合强条GB50974-2017第5.2.6.2条 | 办公楼 | 昆山丘钛微电 子科技有限公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
|  | 戏曲百戏博 物馆新建工程 | 昆山城投古镇保 护发展有限公司 | 南京长江都市建筑 设计股份有限公司 |
| ⒏内部给水管线突出用地红线，不符合强条GB50352-2019第4.3.1条 | 张浦第二中学 新建工程餐 | 昆山兴南建 设有限公司 | 苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司 |
|  | 千灯镇汉昆路南 侧地块商住用房项目 | 昆山杭城德新 置业有限公司 | 上海开艺设计 集团有限公司 |
| ⒐喷淋设计参数不符合强条GB50084-2017第5.0.4条 | 生产辅助楼2F、4F、5F改造工程 | 日月光半导体（昆山）有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
|  | 新建溶剂仓库 | 利乐包装（昆 山）有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 10.屋面雨水立管设置在室内，不符合强条DGJ32/J 26- 2017第10.6.3条 | 富力湾庄园一期M1栋，M2栋 | 昆山国银置 业有限公司 | 广州市住宅建筑 设计院有限公司 |
| 11.消防水箱人孔未带锁具,不符合强条GB50974-2014第5.2.4.1条 | 张浦第二中学 新建工程教学楼1 | 昆山兴南建 设有限公司 | 苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司 |
| 电 气 专 业 |  |  |  |
| ⒈需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位未设火警装置，不符合强条GB50016-2014第8.4.1.13条 | 教学楼1 | 昆山市费俊龙 初级中学 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
| ⒉导线选择不符合强条JGJ48-2014第7.3.14条 | 千灯镇汉昆路南侧地块商住用房项目—10#商业 | 昆山杭城德新 置业有限公司 | 上海开艺设计 集团有限公司 |
| ⒊部分插座未采用安全型，不符合强条JGJ310-2013第5.2.4条 | 淀山湖小学二期扩建工程-教学楼4～6、食堂及连廊 | 昆山市淀山湖 镇人民政府 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
| 4.建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所，未设置可燃气体报警装置，不符合GB50016-2014第8.4.3条 | 张浦第二中学新建工程—餐体楼 | 昆山兴南建 设有限公司 | 苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司 |
|  | 萧林动迁 小区幼儿园 | 昆山市周市 镇人民政府 | 昆山市城建发展建 筑设计院有限公司 |
| 5.消防控制室、消防水泵房、自备发电机房未设置疏散照明和疏散指示标志，不符合GB51309-2018第3.8.1条 | 花桥光明路北、曹浦路西地块商业 用房项目—1#商业 | 昆山银桥控股 集团有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 弘辉首玺豪园 C地块6号楼 | 弘辉建设开发 （中国）有限公司 | 上海原构设计 咨询有限公司 |
|  | 教学楼1# | 昆山市费俊龙 初级中学 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
| 暖 通 专 业 |  |  |  |
| ⒈楼梯间加压送风时，未见固定窗设计，不符合强条GB51251-2017第3.3.11条 | 花桥梦世界电影文化综合体（A区）1-1#楼 | 昆山嘉宝网尚文 化投资有限公司 | 上海精典规划建 筑设计有限公司 |
|  | 弘辉首玺豪园 C地块6～10号楼 | 弘辉建设开发 （中国）有限公司 | 上海原构设计 咨询有限公司 |
| 2.多处风管穿越风机房时未设置防火阀，不符合强条GB50016-2014第9.3.11条 | 戏曲百戏博 物馆新建工程 | 昆山城投古镇保 护发展有限公司 | 南京长江都市建筑 设计股份有限公司 |
| 3.增加空调及新风，未见空调冷热负荷计算书，不符合强条GB50736-2012第7.2.1条 | 办公楼室内 装修改造工程 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |

备注：本简报中引用规范均为现行版本

质量通报

昆图审〔2020〕3号

关于对2020年二季度

勘察设计文件质量较差项目的通报

各勘察设计及相关单位：

2020年第二季度，图审中心共受理报审建筑项目139个(371个子项)，建筑面积约340万平方米。在施工图审查过程中，发现勘察设计单位违反强制性条文共163条次，违反一般性条文2147条次，设计单位违反强制性条文0.48条／万m2。与上季度相比，设计单位每万m2违反强条数有所降低，但部分项目违反强条数次较多、设计质量过差。究其原因：首先是有些房产开发项目建设单位不断压缩勘察、设计企业工作周期，只求速度，不管质量，导致技术人员疲于赶工期，匆忙应付出图，甚至把半成品送审。例如某项目在设计过程中套用了其它项目图纸的说明，而送审的图纸中未根据工程实际做相应修改，导致错误百出，且存在字体重叠、标注字体镜像、设计深度不足等情况。其次是部分勘察设计单位态度不端正，对审图意见置若罔闻，没有进行内部的学习与总结，同一设计单位违反的同一条文，在后续报审项目中仍会出现多次违反的情况。再次是部分装修改造项目设计单位为了迎合业主的需求，即使设计依据不充分，也一味地按照业主要求出图，甚至有刻意隐瞒改造主体现有状况的现象。如某改造工程，初次送审时提供“无结构改造内容说明”，待结构专业审查提出问题，设计回复时又提供了大量的结构专业改造修改图纸；等等。现将二季度勘察设计质量较差的项目通报如下，望各有关单位及个人引以为戒，制定合理的设计周期，加强质量控制，履行岗位职责，把各级责任制落到实处，提高勘察设计质量，避免类似问题重复发生。

| 设计/勘察单位 | 项目负责人/专业负责人 | 项目名称 | 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海开艺设计集团有限公司 | 项目负责人：陶多叶 专业负责人： 陶多叶 费新华 阚立群 叶 军 | 某商住用房项目1#住宅/11#社区用房，2#~9#住宅，10#商业，地下车库1(Q1），地下车库2(Q2） | 建筑专业：违反强制性条文1条；违反强制性标准41 条；设计深度及其它107条。设计中消防车登高操作场地设置、消防安全出口设置、消防疏散宽度、防火分隔、建筑防排烟设计未完全符合防火规范的各项规定；防火分隔设计不到位，不细致；存在重大消防安全隐患。建筑节能设计也有部分不符合规范要求。 结构专业：违反强制性条文3条；安全性问题10条；强制性标准17条；设计深度及其它45条。10#商业抗震设防类别按标准设防设计有误；常规问题多，如，较多墙、梁配筋不足。 给排水专业：违反强制性条文5条；强制性标准12 条；设计深度及其它80条。存在问题很多、图纸粗糙，如：阳台生活排水系统未设置水封；灭火器灭火级别和保护距离均不足；消防稳压泵设置在卧室上方；说明字体重叠，难以辨识；单体平面轴线、标注字体镜像，制图错误。 电气专业：违反强制性条文1条；强制性标准22 条；设计深度及其它30条。主要问题：商业导线选择不符合JGJ48-2014第7.3.14条；阳台未设照明及电源插座；消防风机房未设置消防专用电话分机；未显示消防水箱水位；流量开关未直接控制启动消火栓泵；无障碍住房设计不符合要求等。 |
| 江苏浩森建筑设计有限公司 | 项目负责人：高 健 专业负责人： 高 健 沈 健 高网琴 | 某商住用房 新建工程项目1～14#楼、17#楼、18#楼、地下车库(含人防) | 建筑专业：违反强制性条文1条；强制性标准37 条；设计深度及其它95条。设计中消防车登高操作场地设置、消防安全出口设置、消防疏散宽度、防火分隔、建筑防排烟设计未完全符合防火规范的各项规定；防火分隔设计不到位，不细致；存在重大消防安全隐患。建筑节能设计也有部分不符合规范要求。 结构专业：违反强制性条文3条；安全性问题16条；强制性标准19条；设计深度及其它36条。设计时间严重不足，图纸质量差（大量梁、板配筋不足）。 给排水专业：违反强制性条文3条；强制性标准9 条；设计深度及其它50条。问题很多，如： 卫生间地漏排水管缺水封；防火分区最不利点喷头处缺末端试水；给水管道穿越人防防护隔墙缺防护阀门。 |
| 中国 海诚工程科技股份有限公司 | 项目负责人：刘明哲 专业负责人： 吕春廷 李 明 李小飞 | 某灌装设备 生产项目— 生产厂房 | 建筑专业：违反强制性条文2条；强制性标准8 条；设计深度及其它13条。违反强条强标较多，图纸表达不明确，回复不认真。 结构专业：违反强制性条文1条；安全性问题1条；强制性标准4条；设计深度及其它11条。工业厂房，设40T吊车，柱间支撑、吊车制动桁架未设计、吊车梁、牛腿未计算。设计质量不高。 暖通专业：违反设计深度及其它13条。排烟系统流程图中备注均为问号。平面图多处模糊、重叠、问号，多处字体过小，且无关线型太多，比例太小，无法识图。平面图中未见防排烟相关设计（含自然排烟和机械排烟，屋面排烟图）。设计质量差。 |
|  | 项目负责人：郁 超 专业负责人： 郁 超 | 某厂房一 改造工程 | 建筑专业：违反强制性条文1条；强制性标准10条；设计深度及其它14条。丁类厂房改造成冷库，存在消防隐患。 暖通专业：违反设计深度及其它2条。报审资料中改造内容为：按最新工艺提资，调整厂房内部布局。外墙、外门窗及室外踏步，本次全部拆除重新建造。经查看实际平面与原建筑完全不一样，重新分隔布置，防排烟未按GB51251-2017完整设计。平面图中多处有排烟井及排烟机房，未见防排烟任何设计，还说明无机电图不合适。 |
| 大连市化工设计院有限公司 | 项目负责人：胡景波 专业负责人： 胡景波 付洪香 | 某高性能覆铜板研究开发项目1#研发车间 | 建筑专业：违反强制性条文6条；强制性标准9 条；设计深度及其它39条。违反强条强标较多，绝大部分是消防设计方面的问题，图纸表达不明确，回复多次，图纸质量不高。 给排水专业：违反强制性条文1条；强制性标准8条；设计深度及其它26条。主要存在的问题有： 生活饮用水水箱未设置消毒装置；排水重复设置水封；消防泵房未设防水淹措施等。 |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人： 缪克旭 专业负责人： 邓 阳 刘 雪 | 某新建 溶剂仓库 | 建筑专业：强制性标准10条；设计深度及其它8条。项目面积虽小，问题较多，基本概念不清晰。 给排水专业：违反强制性条文2条；强制性标准5条；设计深度及其它8条。本工程为甲类仓库，消防问题很多，如：仓库喷淋火灾危险等级有误；灭火器灭火级别不足。 |
| 广州市 住宅建筑设计院 有限公司 | 项目负责人：刘 欣 专业负责人 虞 舰 薛巍巍 | 某庄园一期 M1栋，M2栋 | 结构专业：违反强制性条文3条；安全性问题7条；强制性标准13条；设计深度及其它9条。结构总说明套用其他项目未相应修改。 给排水专业：违反强制性条文1条；强制性标准5条；设计深度及其它14条。主要存在的问题有：屋面雨水管设置在室内。 |
| 苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司 | 项目负责人：文 威 专业负责人： 王 莹 冯有凤 | 某中学 新建工程(综合楼、教学楼1、教学楼2、艺术楼、餐体楼、 地下车库） | 结构专业：违反强制性条文4条；安全性问题17条；强制性标准13条；设计深度及其它30条。大量的梁、柱配筋不足。 给排水专业：违反强制性条文3条；强制性标准4条；设计深度及其它28条。主要存在的问题有：消防水箱人孔未设置锁具；厨房明沟排水未设置水封。 |
| 苏州 立诚建筑设计院 有限公司 | 项目负责人：刘志海 专业负责人： 王正荣 | 某商业广场改造（含装饰）工程（一、二层杰福超市 ） | 结构专业：初审资料提供“无结构图纸说明”情况说明，复审时却提供了大量结构专业改造图纸，将整体建筑的加固设计图纸与本局部改造项目混同送审不当。 |
| 上海江南建筑设计有限公司 | 审定人： 郭 军 工程负责人：郭军 王利东 | 某文化综合体（A区）1-1#楼 | 主要问题：拟建建筑未在平面图中标识，所执行规范版本已废止。 |
| 上海光华岩土工程勘测设计有限公司 | 审定人： 李 闯 工程负责人：朱红亮 | 某厂房改扩建 | 未判别软土的震陷及查明软土的固结历史，桩基工程评价未提出桩长的方案的建议，对欠固结土未分析评价可能的桩侧负摩阻力等。 |

昆山市建设工程设计施工图审查中心

2020年8月25日

抄报：苏州市住建局

抄送：昆山市住建局

打字：申纪创                                                   校对：唐 咏

技术园地

浅谈儿童培训机构建筑消防改造设计

撰稿人：贾立军  高级工程师   一级注册建筑师

校外教育培训是个很大的行业，其发展前景广阔。尤其今年上半年,受新冠肺炎的影响,学校实行网上教学，很多家长担心孩子在网上学习效果不好，纷纷选择校外教育培训机构辅导学习，这更促进了培训行业的发展，所以其发展前景毋庸置疑。
    一、校外教育培训机构的种类

校外教育培训机构按受众者年龄段可大致分为三类：早/幼教教育（3-6岁），“不能让孩子输在起跑线上”，而这个起跑线近年来已有提前到3岁左右的趋势；针对中小学生的教学教辅（中高考辅导，奥数，特长班等）；针对大学生或成人的职业技能（计算机，英语）和考试培训（出国留学，四六级，考研等）。

二、教育培训机构用房现状

校外教育培训机构基本上都是社会投资，由于其起点、规模、出发点的不同，与正规的学校建筑不能相提并论。这些机构大多数租住现有建筑而且许多是老建筑，很难满足学校教育用房的要求，都需要改造后使用。

三、儿童培训机构用房改造应注意的问题

建筑改造设计应按照现行规范及相关文件进行，儿童培训机构服务对象是未成年人,更应严格要求。下面把现阶段送审的此类改造项目遇到的共性问题进行归纳总结，和同行们探讨。

1、儿童活动场所的定义

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）（以下简称建规）第5.4.4条条文：“儿童活动场所”主要指设置在建筑内的儿童游乐厅、儿童乐园、儿童培训班、早教中心等类似用途的场所。商业建筑里的早教机构可以定性为儿童活动场所。

2、儿童活动用房的设置位置

建规GB 50016-2014（2018年版）第5.4.4条规定：托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内，且不应设置在地下或半地下；当采用一、二级耐火等级的建筑时，不应超过3层；采用三级耐火等级的建筑时，不应超过2层；采用四级耐火等级的建筑时，应为单层；确需设置在其他民用建筑内时，应符合下列规定：
    1 设置在一、二级耐火等级的建筑内时，应布置在首层、二层或三层；
    2 设置在三级耐火等级的建筑内时，应布置在首层或二层；
    3 设置在四级耐火等级的建筑内时，应布置在首层；
    4 设置在高层建筑内时，应设置独立的安全出口和疏散楼梯；
    5 设置在单、多层建筑内时，宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。

3、疏散距离、疏散宽度

商业综合体里的儿童活动场所疏散距离执行GB 50016-2014（2018年版）第5.5.17表中托儿所、幼儿园的要求；

疏散宽度按照《建规》第5.5.21条和《中小学校设计规范》GB 50099-2011分别计算后取大值； GB 50099-2011第8.2.3条：中小学校建筑的安全出口、疏散走道、疏散楼梯和房间疏散门等处每100人的净宽度应按表8.2.3计算。同时，教学用房的内走道净宽度不应小于2.40m，单侧走道及外廊的净宽度不应小于1.80m。

4、防火要求

建规GB 50016-2014（2018年版）第6.2.2条：附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗（此防火隔墙不能采用防火卷帘代替）。

5、专业规范的执行

儿童活动用房除满足《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）、苏公消传[2018] 74号文“关于印发《儿童活动场所消防监督检查指导意见》的通知”外，尚应满足专业规范的要求，如《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016（2019年版）、《中小学校设计规范》GB 50099-2011。

5.1、托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ 39-2016（2019年版）

4.1.5 托儿所、幼儿园建筑窗的设计应符合下列规定：
      a. 活动室、多功能活动室的窗台面距地面高度不宜大于0.60m；
      b. 当窗台面距楼地面高度低于0.90m时，应采取防护措施，防护高度应从可踏部位顶面起算，不应低于0.90m；
      c. 窗距离楼地面的高度小于或等于1.80m的部分，不应设内悬窗和内平开窗扇；
      d. 外窗开启扇均应设纱窗。

4.1.8 幼儿出入的门应符合下列规定：
      a. 当使用玻璃材料时，应采用安全玻璃；
      b. 距离地面0.60m处宜加设幼儿专用拉手；
      c. 门的双面均应平滑、无棱角；
     d. 门下不应设门槛；平开门距离楼地面1.20m以下部分应设防止夹手设施；
      e. 不应设置旋转门、弹簧门、推拉门，不宜设金属门；
      f. 生活用房开向疏散走道的门均应向人员疏散方向开启，开启的门扇不应妨碍走道疏散通行；
      g. 门上应设观察窗，观察窗应安装安全玻璃。

4.1.9 托儿所、幼儿园的外廊、室内回廊、内天井、阳台、上人屋面、平台、看台及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，栏杆应以坚固、耐久的材料制作。防护栏杆的高度应从可踏部位顶面起算，且净高不应小于1.30m。防护栏杆必须采用防止幼儿攀登和穿过的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距离不应大于0.09m。

4.1.10 距离地面高度1.30m以下，婴幼儿经常接触的室内外墙面，宜采用光滑易清洁的材料；墙角、窗台、暖气罩、窗口竖边等阳角处应做成圆角。

4.1.11 楼梯、扶手和踏步等应符合下列规定：

a. 楼梯间应有直接的天然采光和自然通风；

b. 楼梯除设成人扶手外，应在梯段两侧设幼儿扶手，其高度宜为0.60m；

c. 供幼儿使用的楼梯踏步高度宜为0.13m，宽度宜为0.26m；

d. 严寒地区不应设置室外楼梯；

e. 幼儿使用的楼梯不应采用扇形、螺旋形踏步；

f. 楼梯踏步面应采用防滑材料，踏步踢面不应漏空，踏步面应做明显警示标识；

g. 楼梯间在首层应直通室外。

4.1.12 幼儿使用的楼梯，当楼梯井净宽度大于0.11m时，必须采取防止幼儿攀滑措施。楼梯栏杆应采取不易攀爬的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.09m。

4.1.13 幼儿经常通行和安全疏散的走道不应设有台阶，当有高差时，应设置防滑坡道，其坡度不应大于1:12。疏散走道的墙面距地面2m以下不应设有壁柱、管道、消火栓箱、灭火器、广告牌等突出物。

5.2、中小学校设计规范GB 50099-2011

8.1.5 临空窗台的高度不应低于0．90m。

8.1.6 上人屋面、外廊、楼梯、平台、阳台等临空部位必须设防护栏杆，防护栏杆必须牢固、安全，高度不应低于1.10m。防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.5kN/m。

8.2.1 中小学校内，每股人流的宽度应按0.60m计算。

8.2.2 中小学校建筑的疏散通道宽度最少应为2股人流，并应按0.60m的整数倍增加疏散通道宽度。

8.2.4 房间疏散门开启后，每樘门净通行宽度不应小于0.90m。

8. 6.1 教学用建筑的走道宽度应符合下列规定：
      a. 应根据在该走道上各教学用房疏散的总人数，按照本规范表8.2.3的规定计算走道的疏散宽度；
      b. 走道疏散宽度内不得有壁柱、消火栓、教室开启的门窗扇等设施。

8.6.2 中小学校的建筑物内，当走道有高差变化应设置台阶时，台阶处应有天然采光或照明，踏步级数不得少于3级，并不得采用扇形踏步。当高差不足3级踏步时，应设置坡道。坡道的坡度不应大于1：8，不宜大于1：12。

8.7.2 中小学校教学用房的楼梯梯段宽度应为人流股数的整数倍。梯段宽度不应小于1.20m，并应按0.60m的整数倍增加梯段宽度。每个梯段可增加不超过0.15m的摆幅宽度。

8.7.3 中小学校楼梯每个梯段的踏步级数不应少于3级，且不应多于18级，并应符合下列规定：
      a. 各类小学楼梯踏步的宽度不得小于0.26m，高度不得大于0.15m；
      b. 各类中学楼梯踏步的宽度不得小于0.28m，高度不得大于0.16m；

8.8.1 每间教学用房的疏散门均不应少于2个，疏散门的宽度应通过计算；同时，每樘疏散门的通行净宽度不应小于0.90m。当教室处于袋形走道尽端时，若教室内任一处距教室门不超过15.00m，且门的通行净宽度不小于1.50m时，可设1个门。

此外，楼梯防滑材料也应满足规范要求。

因大部分培训机构属于原有建筑改造，个人认为室内改造部分应尽量满足专业规范要求，楼梯踏步高度宽度、建筑出入口等公区部分无法满足时应另行讨论研究。

以上是本人的一些个人见解，不当之处请各位同行批评指正。

交流平台

建筑工程后浇带设置问题探讨

撰稿人：侯光洪  高级工程师   一级注册结构工程师

随着经济的发展，科学技术的进步，施工技术的不断提高，现代建筑体量越来越大，地下室平面长度越来越长，两三百米甚至四五百米长的地下室也很常见。为减少因建筑长度过长带来的一系列工程问题，设计师们往往通过设置简单易行的后浇带来降低其影响。后浇带如何设置，国家规范、规程、设计手册等关于后浇带的设置、构造配筋、沉降计算等规定不完全一致。因后浇带的设置不当引起的工程质量事故也常有发生。在此对后浇带的设置问题做些探讨。不当之处，请指正！

一、后浇带的分类

后浇带一般分为收缩后浇带（也有的称之为温度后浇带）和沉降后浇带。收缩后浇带是指在施工中为防止或减小混凝土硬化过程中因温度、收缩不均匀产生裂缝，而按设计或施工规范要求在楼层或基础（地下室）底板、墙、梁某一位置留设的临时施工缝。收缩后浇带将结构暂时划分为若干部分，待各部分内部收缩基本完成后再浇筑施工缝的混凝土，从而将结构连成整体。沉降后浇带是为解决高层建筑与裙房的沉降差而设置的后浇带。沉降后浇带可兼做收缩后浇带，但收缩后浇带不能代替沉降后浇带。

二、后浇带的间距和宽度

对于上部结构，《高层建筑混凝土结构技术规程》（以下简称高规）JGJ3-2010第3.4.13条第3款规定，设置后浇带的间距一般为30～40m。后浇带宽度为800～1000mm。当钢筋断开时，后浇带宽度除满足上述要求外，还应满足标准图集 第107页要求：后浇带宽度不小于800mm且不小于（Ll+60)mm。其中Ll为纵筋搭接接头面积百分率为100%时钢筋绑扎搭接长度，即为1.6La,1.6La为受拉钢筋锚固长度。对于剪力墙和框架梁，钢筋绑扎搭接长度应为1.6LE。

对于基础（地下室），按《高层建筑筏形与箱型基技术规程》JGJ6-2011第7.4.2条、《高规》第12.2.3条结构长度超过40m,预留后浇带，后浇带间距为30～40m，后浇带宽度为800～1000mm。

三、后浇带钢筋是否需要断开

对于上部结构，《高规》第3.4.13条第3款及其条文说明，通过后浇带的墙、板钢筋断开，梁纵筋贯通不断开。

对于基础（地下室），按JGJ6-2011第7.4.3条规定：后浇带范围内墙、板、梁钢筋均贯通不断开。

四、后浇带设置位置

对于上部结构，《高规》第3.4.13条文说明规定，后浇带应从受力较小的部位通过，如梁板的1/3跨度处、连梁的跨中。

对于基础（地下室）的收缩后浇带，《高规》第12.2.3条规定：收缩后浇带设置在梁板跨中1/3范围内；《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008)第5.2.4条规定，后浇带应设在受力和变形较小的部位。

后浇带应从连梁跨中、梁板的1/3跨度处通过，沿竖向上部结构的后浇带应在同一跨内，如确有困难可从柱距三等分的中间范围内通过，但尽可能避开跨中位置。由于钢筋不断开，混凝土在硬化过程中收缩，后浇带处钢筋将承受拉应力，加上在正常荷载作用下跨中一般弯矩最大，钢筋承担的拉应力也最大，二者迭加，钢筋可能会出现超应力。当然，高层建筑基础底板实际所承受的弯距内力都远小于常规设计值，实测筏（底）板钢筋应力往往很小，基础（地下室）后浇带设在跨中也是可以的。随着基础设计软件的不断完善，考虑上部结构－基础（地下室）－地基共同作用的软件出现，将逐步减小理论计算和实际情况的差距。因此，基础（地下室）收缩后浇带设置在柱距的三等分线附近较合适。

对于基础（地下室）的沉降后浇带设置位置，由于高层与裙房的沉降差从裙房靠近高层的第一跨往外逐步递减，因此，尽可能设在裙房靠近高层的第一跨内，当需要满足高层地基承载力、降低高层沉降量、减小高层与裙房沉降差而增大高层基础时，可设在靠近高层的第二跨内，但应满足《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011第8.4.20条第2款的三条要求：a)地基土质较均匀；b)裙房结构刚度较好且基础以上的地下室和裙房结构层数不少于两层；c)后浇带一侧与高层连接的裙房基础底板厚度与高层建筑的基础底板厚度相同。

五、后浇带内是否需要设置附加（加强）钢筋

后浇带内设置附加（加强）钢筋。加大了对后浇带两侧混凝土的约束。与设置后浇带的初衷相违背，不应采用。后浇带设在受力较小处时，混凝土硬化过程中的收缩引起后浇带部位钢筋的拉应力加正常荷载作用下弯矩产生的拉应力之和，一般不会大于钢筋设计强度，即不会出现超应力。因此，上部结构后浇带一般设在1/3跨处（受力较小），不需设置附加（加强）钢筋。同样道理，基础（地下室）后浇带如果设在受力较小处也不需设置附加（加强）钢筋，但如果设在最大受力处，建议设置少量附加（加强）钢筋，这样既加强了配筋，也不会对两侧混凝土的自由收缩增加太大的约束。

六、后浇带浇筑时间

对于收缩后浇带，上部结构按《高规》高规第3.4.13 条第3款规定：后浇带混凝土宜在45d（天）后浇筑；基础（地下室）按高规第12.2.3条、JGJ6-2011第7.4.7条规定，后浇带混凝土均宜在2个月（且不应少于45d)后浇筑。

对于沉降后浇带的浇筑时间，对于沉降后浇带浇筑时间，主要有两种观点。JGJ6-2011第7.4.6条规定：后浇带应在沉降趋于稳定后浇筑；GB 50007-2011第 8.4.20条第2款规定，根据沉降实测值和计算值确定的后期沉降差满足设计要求后，方可进行后浇带混凝土浇筑。

七、后浇带的其它要求

a:《高规》第12.2.3条、JGJ6-2011第7.4.4条规定：后浇带混凝土强度等级应提高一个等级。

b:后浇带浇筑采用补偿收缩混凝土。对于上部结构，国家规范、规程没有明确规定；对于基础（地下室），《地下工程防水规范》第5.2.3条规定采用不收缩混凝土。

c:后浇带施工时的温度宜低于主体混凝土施工时的温度。

d:施工图中应注明施工单位应将后浇带两侧的构件妥善支承。

e:补充温度应力计算。

八、超长结构不设收缩后浇带可采取的措施

设置后浇带会给地下室外墙防水、回填土施工等带来困难，影响工期。因此可以采取以下两种措施避免设置收缩后浇带。

一是可按照《补偿收缩混凝土应用技术规程》（JG/T 178-2009)要求，整个地下室均采用补偿收缩准凝土，用膨胀加强带代替后浇带，从而进一步简化施工工艺。该规程第4.0.4条规定如下：（1)对于带钢筋混凝土侧墙的基础（地下室），当结构长度在40～60m时，可不设后浇带，居中设一道2000mm宽连续式膨胀加强带（即膨胀加强带混凝土和相邻两侧混凝土同时浇筑）即可；（2）对于上部结构和不带钢筋混凝土侧墙的基础（地下室），当结构长度不超过60m时，可不设后浇带和膨胀加强带；当结构长度在60～120m 且底板厚度不超过1.5m时，可不设后浇带，每隔30～60m设一道2000mm宽连续式膨胀加强带即可；（3)对于上述以外的其他情况，可采用间歇式膨胀加强带或后浇式膨胀加强带，虽然这两种加强带不能和相邻两侧混凝土同时浇筑，但后浇时间比普通后浇带时间短些，28d后可浇筑。

二是按照《超长大体积混凝土结构跳仓法技术规程》（DB11/T 1200-2015)采用跳仓法施工时，可以不设收缩后浇带。

九、超长结构不设沉降后浇带可采取的措施

对于带裙房的高层建筑筏形基础，JGJ6-2011第6.2.14条第2款、GB 50007-2011第8.4.20条第2款指出：当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时，宜在裙房一侧设置用于控制沉降差的后浇带。

对于带裙房的高层建筑筏形基础，JGJ6-2011第6.2.14条第3款、地基规范第8.4.20条第3款指出：当高层建筑与相连的裙房之间不设沉降缝和后浇带时，高层建筑及与其紧邻一跨裙房的筏板应采用相同厚度，裙房筏板的厚度宜从第二跨裙房开始逐渐变化，应同时满足主、裙楼基础整体性和基础板的变形要求；应进行地基变形和基础内力的验算，验算时应分析地基与结构间变形的相互影响，并应采取有效措施防止产生有不利影响的差异沉降。

根据《建筑地基基础及地下室结构设计疑难处理与实例》（李国胜编）第59页指出：沉降观测表明，由于高层主楼地基（天然地基或复合地基）下沉土的剪切传递，邻近裙房地基随着下沉而形成连续沉降曲线，因此当高层主楼侧边裙房或地下车库基础距主楼基础边小于或等于20m可不设沉降后浇带。

跳仓法规程第4.1.7条规定：主楼结构与裙房或地下车库结构在地下部分连成整体基础，设计单位应进行地基变形验算，当满足下列规定之一可取消设置沉降后浇带：

1）主楼、裙房或地下车库的基础均采用桩基，并经计算相邻柱基不均匀沉降值小干2L/1000,L为相邻柱基中心距离。

2）主楼、裙房或地下车库的基础埋置较深，地基持力层为密实的高承载力、低压缩性土，压缩模量大，且基底附加压力小于土的原生压力，各自基础沉降量较小，经计算主楼与裙房相邻柱基不均匀沉降值小21/1000,L为相邻柱基中心距离。

3)主楼基础采由桩基或复合地基，裙房或地下车库采用筏形基础的天然地基，经计算最终相邻柱基不均匀沉降值小2L/1000,L为相邻墙、柱基中心距离。

4）跳仓法规程第4.1.8条规定：多层、高层主楼的基础为桩基或复合地基，裙房或地下车库基础采用独立桩基抗水板，主楼结构与裙房或地下车库结构连成整体，经验算多层、高层主楼的柱、墙基础中心与相邻裙房或地下车库柱基础的沉降量。其沉降差值小于两者中心距离L的2/1000时，可不置沉降后浇带。

无论设置收缩后浇带还是沉降后浇带，都会带来建筑地下室外墙防水、回填土施工等带来困难，施工周期延长，后浇带浇筑前两边结构的稳定等问题。因此，若设置后浇带，则应正确设置；若满足条件，则可以不设置后浇带。总之，要根据工程具体实际情况，具体分析确定。