2020年第4期  总第44期

昆山市建设工程设计施工图审查中心编                           2021年2月

目  录

政策文件

市政府关于印发昆山市新建成品住房建设管理办法的通知

行业简讯

探索创新服务理念，推动施工图设计审查实现新突破

工作统计

第四季度全市施工图设计文件审查工作量汇总

第四季度全市主要勘察设计单位违反强制性条文、标准情况汇总

第四季度全市勘察设计文件违反强制性条文、标准分布汇总

第四季度施工图设计文件主要质量问题

质量通报

2020年第四季度勘察设计文件质量较差项目通报

交流平台

执行《建筑设计防火规范》电气设计需注意的几个问题

从施工图审查要点谈建筑平面布置设计

政策文件

昆 山 市 人 民 政 府 文 件

昆政规〔2020〕2号

市政府关于印发昆山市新建成品住房

建设管理办法的通知

昆山开发区、昆山高新区、花桥经济开发区、旅游度假区管委会，各镇人民政府，各城市管理办事处，市各委办局、各直属单位：

《昆山市新建成品住房建设管理办法》业经市政府第64次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

昆山市人民政府

2020年10月12日

（此件公开发布）

昆山市新建成品住房建设管理办法

为规范全市新建成品住房建设行为，压实各参建单位主体责任，强化工程质量管理，提升成品住房品质，维护人民群众合法权益，依据《建设工程质量管理条例》《商品房销售管理办法》和《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》等文件规定，就加强全市新建成品住房建设管理，制定如下管理办法。

一、成品住房建设基本规定

（一）成品住房是指套内所有功能空间固定面的铺装或涂饰、管线及终端安装、厨房和卫生间的基本设施等全部完成，已具备基本使用功能的住房。成品住房装修工程应积极推行标准化、模块化、集成化和干法施工的装配化装修方式。

（二）成品住房装修工程应由具备相应资质的设计、施工、监理等单位承担，并形成完整的设计、施工、验收等文件资料。成品住房装修工程应同房屋主体工程同步设计、同步报建、同步建设、同步交付。

（三）成品住房设计应与建筑结构、设备一体化集成设计。建设单位应当在房屋主体工程施工图审查完成前报送装修工程施工图审查。建设过程中装修工程设计原则上不得变更，必须变更的应按规定报原施工图审查机构审查。

（四）建设单位应一次性办理房屋主体工程和装修工程建设工程施工许可手续和质量安全监督手续，成品住房的安装、装饰装修等专业承包工程不得单独办理施工许可手续。施工许可证中应明确成品住房范围。成品住房装修工程应由工程总承包单位实施施工或管理，应由工程原土建监理单位实施监理。

（五）成品住房装修应积极采用通过产品认证的住宅部品、材料，确保工程质量。严禁使用国家明令淘汰的部品、材料。成品住房装修工程所采用的部品、材料的质量、规格、品种和有害物质限量等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。建设单位的广告宣传资料应向市场监管部门进行备案。

（六）建设单位和消费者签订成品住房买卖合同时，应在买卖合同基本情况中明确注明所购房屋性质为成品住房，并提供装修主要部品、材料、设备表。如工程建设周期较长，所订购产品因厂家等原因发生变化，建设单位应在买卖合同中就此类可能产生的变化约定处理方式，可采用1—2种装修材料或成品设备备选，不应使用 “高级” “优质” “同等档次品牌” 等模糊性表述，产品品质不低于原产品标准。成品住房建设单位应在毛坯房交接验收合格后进行集中装修，不得为了规避监管引导业主与第三方装修单位单独签订装修协议。

二、实行 “交付标准样板房” 制度

（一）建设单位在新建成品住房首次申报价格备案前，应在销售现场设置 “交付标准样板房”（以下简称 “样板房”），样板房建设应依法办理相关建设手续，鼓励有条件的在可售房源内设置样板房。样板房应严格按照设计文件和装修标准提前施工完成，对所有装饰装修交付标准一致的户型，可选择典型户型制作样板房，对装饰装修标准不同的户型必须制作不同的样板房。样板房要真实反映户型、结构尺寸、装饰装修标准和施工质量等，不得增加交付标准以外的其他装饰和布置。

（二）样板房施工完成后，建设单位应组织各责任主体按照设计文件、主要部品、材料、设备表及相关验收规范、标准进行工程验收。市发改委、住建局和属地政府相关职能部门对样板房验收进行监督。验收合格的样板房，作为成品住房价格、销售、验收和交房的重要参照标准和依据，不得擅自更改。销售现场样板房不得随意拆除、迁移，直到可售房源内样板房设置完成。建设单位如需拆除、迁移样板房，应至少提前一个月委托公证处进行公证并做好影像留存。

（三）建设单位应在样板房内公示成品住房的相关建设信息，包括：实施成品住房建设的楼栋、户型，建筑和装饰装修的设计、施工单位，主要部品、材料、设备表（包括材质、规格、品牌、型号等，不得只标品牌）、备选的装修材料或成品设备、装饰工程施工工艺视频展示等。

（四）建设单位在与购房人签订《商品房买卖合同》前，应向购房人展示样板房，并确保购房人知晓装修标准。样板房设置在可售房源内的，建设单位应提供必要的安全设施、安全行走通道，给购房人提供安全的看房条件。

（五）装饰装修批量施工前，应在各标段可售房源内设置典型户型样板房，并保留至相同类型房屋取得交付使用备案证书不少于三个月后予以处置。成品住房装修应对样板房进行室内环境污染控制检测，检测结果达标后才能进行装饰装修的批量施工。建设单位应保证装饰装修批量施工与样板房采取相同的装修材料和成品设备，且施工质量不得低于样板房的质量标准。

三、严格成品住房工程验收管理

（一）成品住房装饰装修施工前，应制定交接验收方案，验收方案中应明确验收内容、验收标准、参加人员、检验仪器（或工具）、交接范围等内容。建设单位应组织设计、施工、监理单位相关人员进行交接验收。交接验收前应按相关要求完成淋水蓄水试验并合格。交接验收应对工程实体质量进行验收，验收中应对裂缝、渗漏等常见质量缺陷进行重点排查，明确质量缺陷责任主体，并形成书面验收意见。责任单位对交接验收中发现的质量问题应制定整改方案并进行整改，符合要求后及时进行交接。

（二）建设单位严格落实工程竣工验收制度，按分户验收相关规定，实行 “一房一验” ，分户验收以涉及安全性能、使用功能、观感质量及几何尺寸等内容为检查重点，每户张贴 “成品住房装修工程质量分户验收合格证” 。分户验收不合格的，应按规定处理并重新组织分户验收通过后，方可进行竣工验收及备案。

（三）建设单位应组织参建各方、物业公司对装修内容进行全数检查。建设单位应安排工地开放活动，征询购房业主意见，根据反馈意见进行整改。

四、规范成品住房保修及质量投诉处理工作

（一）建设单位是成品住房工程质量的第一责任人，应承担成品住房工程质量责任及售后服务。建设单位应成立工程质量缺陷投诉受理和保修管理机构，建立内部投诉处理机制，强化内部管理责任，明确投诉处理流程，畅通投诉反馈渠道，及时处理商品房买受人诉求。

（二）建设单位和施工单位应当在工程质量保修书中约定保修范围、保修期限和保修责任等，并符合国家有关规定。成品住房在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，建设单位和施工单位应当履行保修义务。

（三）成品住房交付时，建设单位除向住户提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》外，还应提供装修主要部品、材料、设备表及装修水、电等管线示意图等。

（四）鼓励开发建设单位对成品住房装修部分引入质量保险制度，鼓励开发建设单位或物业服务企业提供成品住房的维修、保养服务，提供智能家居和健康住宅系统升级等持续服务。

五、落实参建单位主体责任

（一）建设单位是工程质量的第一责任主体，应当健全质量管理体系，对成品住房设计、施工、采购、验收、交付及售后等环节实施全过程质量管理。强化施工现场管控，进一步加大对 “样板房、交接检验、分户验收、竣工验收” 等关键施工环节管理，在源头上保证成品住房工程质量。建设单位应依据规定保证装修工程的合理工期、造价成本和建设标准，不得擅自变更已审查批准的施工图设计文件。建设单位应按规定组织成品住房质量验收，严禁将不合格的成品住房验收通过并交付使用。

（二）设计单位应当严格按照法律、法规、工程建设标准和合同进行装饰装修设计，严格执行《住宅设计规范》（GB50096）、《住宅设计标准》（DGJ32/J26）、《住宅室内装饰装修设计规范》（JGJ367）、《成品住房装修技术标准》（DB32/T3691）等规范标准，设计深度符合相关规定，对设计质量负责。设计单位应按规定参与图纸会审，就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出设计技术交底和详细说明，并参加成品住房验收和工程质量问题及投诉调查处理。

（三）施工总承包单位对成品住房工程质量负总责，实行专业施工的分包单位承担分包责任。施工单位应当建立健全质量保证体系，严格按照法律、法规、施工图设计文件、施工技术标准和合同进行装饰装修施工，对施工质量安全负责。施工总承包单位应加强总分包管理，总承包和专业分包单位严格履行各自职责，做好施工人员岗前培训和技术交底工作，装饰装修专项施工方案应按规定编制和审批，加强材料、设备的质量管理，强化施工工序质量管控，严格执行验收程序。

（四）监理单位应建立健全质量安全管理体系，配备的专业人员应与装修工程相适应。监理单位应根据成品住房装修特点，编制专项监理实施细则并实施。监理单位应对成品住房装修所用部品及材料、工序、检验批等进行验收。监理单位应严格按照法律、法规以及有关技术标准、施工图设计文件和合同，采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理。

六、强化行业监督管理

（一）住房和城乡建设行政主管部门和各区镇建管部门应依据有关法律、法规、规章和工程建设强制性标准，加强对成品住房建设的监督管理，按照 “双随机、一公开” 原则，不定期组织开展成品住房建设专项检查和巡查。加强装修工程承发包行为和施工过程质量监督管理，强化关键施工节点和主要建筑材料的监督抽查抽测力度，督促落实样板房制度。对质量管理混乱、质量投诉多的项目，要加大检查频次和力度。对违反法律法规、强制性标准的责任单位和人员，应责令整改；情节严重的，依法给予行政处罚。

（二）住房和城乡建设行政主管部门可通过政府购买服务的方式，委托具有相应资质的技术服务机构对成品住房的装饰装修质量、重要使用功能等进行检查、检测，出具检查报告。建设单位应根据检查报告内容，组织施工、监理单位对存在问题进行整改，整改完成后须经技术服务机构复查，形成复查记录。

（三）施工图审查机构应严格履行审图职责，按照《苏州市成品住宅室内装修施工图设计文件审查要点》，对不符合国家强制性标准的施工图和降低装修标准的设计变更不予审查通过。成品住房主体和装修工程施工图审查合格后，一并发放施工图审查合格证，合格证中应明确成品住房范围。建设单位未按规定在房屋主体工程施工图审查完成前报送装修工程施工图审查的，审图机构不予办理装修工程施工图审查手续。

（四）工程质量监督机构应当在施工阶段加大对装修材料、施工质量的检查力度。加强成品住房的分户验收监督抽查工作，严格按照《江苏省住宅工程质量分户验收规程》（DGJ32/TJ103）和《成品住房装修技术标准》（DB32/T3691）等有关文件及技术标准的规定，对建设单位组织分户验收的程序和执行标准情况开展监督抽查。在竣工验收阶段严格按照工程质量验收标准，对质量不过关的一律责令整改并重新组织验收。

（五）装修工程施工合同应报价格部门备案，作为住宅价格备案的参考依据。装修工程施工合同价格明显低于市场价的，相关监管部门将对工程发包价格、承发包行为等进行重点检查，经调查发现建设单位隐瞒有关情况或者提供虚假材料，采用欺骗等不正当手段进行住宅价格备案的，依法对违法违规行为进行查处。

（六）市场监管部门应对建设单位的广告宣传行为，对生产、销售违反《产品质量法》规定的装饰装修部品、材料、设备等违法行为进行监督管理，并依法查处相关违法行为。

（七）对于建设、施工单位未按规定履行质量保修责任，不积极协调处理成品住房质量投诉的，由建设行政主管部门予以通报批评，降低企业信用评价等级，并列为重点监管对象；对于情节严重、拒不整改的，依法严肃查处。

本管理办法自2020年12月1日起实施。

抄送：市委，市人大常委会，市政协，市委各部门，市法院，市检察院， 市各民主党派，各群众团体。

昆山市人民政府办公室 2020年10月12日印发

为贯彻落实《中共苏州市委 苏州市人

行业简讯

- 探索创新服务理念，推动施工图设计审查实现新突破

为进一步提升施工图审查服务水平，优化营商环境，深入贯彻落实《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》、《省政府办公厅关于印发江苏省工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》、《苏州市进一步深化工程建设项目审批制度改革工作实施方案》、《昆山市进一步优化营商环境建设实施方案》等文件精神，昆山市图审中心从以下四方面入手，多管齐下，全力推进施工图审查再提速，服务再提升，为项目落地建设提供强有力的保障。

一是推行施工图审查改革。2020年5月18日起，市图审中心缩小施工图审查范围，推行施工图设计“自审承诺-免审抽查”制，明确免于审查的项目类型和规模。建设、勘察、设计单位通过签订项目自审承诺书—上传图纸备案—网上抽签，即可用免审项目收件确认通知书（抽中或未抽中）替代施工图审查合格证书，办理质量安全监督、施工许可等建设手续；并将免审抽中项目的检查结果纳入企业信用管理，同步抄报质量监督和施工许可部门，审管联动。自“自审承诺”实施以来，已有90个项目相继报送，例如，三一重机有限公司的C1、C2厂房，优罗莎家具（昆山）有限公司的1#、4#、5#厂房等项目，均通过“自审承诺-免审抽查”模式进行施工图设计报审，有效加快了相关项目的落地实施。

二是实施施工图 “一体化”审查。2020年6月1日起，市图审中心将消防设计技术审查、人防工程设计审查并入施工图设计文件审查，在开展施工图审查的过程中同步融入消防、人防设计审查技术服务，实现图审、消防、人防的并联整合，避免了多方审查意见出现矛盾的情形，全面压缩了图审周期，并保证了图纸的唯一性。例如张浦第二中学、巴城高级中学、张浦镇区域性养老服务中心等新建项目，原来分别开展施工图审查、消防审查和人防审查至少需要30多个工作日，通过“一体化”审查，初审时间均不超过10个工作日，极大提高了审查效率。

三是提前介入，建立沟通渠道。为保障省、市重点项目的建设进度，市图审中心通过在方案阶段提前介入、在图审阶段建立交流群等方式，主动提供技术咨询服务，方便审查过程沟通，压缩审查周期，确保项目在后续设计审查环节的顺畅推进。例如，星巴克项目，市图审中心多次派专业人员参加方案会审，提前发现问题，为后续施工图设计顺利开展提供了有效的技术支持。针对东、西部医疗中心二期项目时间紧任务重的情况，市图审中心通过线下提前预审，大部分问题提前发现，供设计单位修改完善，有效节约正式图审时的审查周期。

四是建立“进度跟踪预警”机制。为了提高施工图审查效率，落实“一企一策”服务重大产业项目，市图审中心建立了专人负责的“进度跟踪预警”机制，每一个项目从报送阶段开始，派专人进行流程跟踪，每天汇总项目的审查进度，对于即将超期的项目进行点对点提醒，确保在时限内完成审查；对于重大产业项目，第一时间进行审查，对于审查不及时的人员及时提醒，对审查进度较慢的人员实时督促。2020年四季度，政府重点项目和工业项目的平均初审时间为4个工作日，一般社会项目为7个工作日，大大低于国家规定的大型项目初审15个工作日，中、小型项目初审10个工作日的时限，助力全市房屋工程建设项目早日开工建设。

上述一系列举措，实实在在为项目节约了建设周期，不但被各个企业纷纷称道，而且被昆视新闻所报道，市住建局还因此获得了2020年昆山市护商奖铜奖，这一系列成绩正是施工图审查创新与突破的有力见证！

、通风、空气调节和照明的总能耗应分别减少65%、50%。甲类建筑因仅靠

工作统计

表一：第四季度全市施工图设计文件审查工作量汇总

| 月份 | 建筑工程 |  | 违反“强标”数 | 违反“强条”数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目数量(子项个数) | 建筑面积(万平米) |  |  |
| 十 | 28+3+19（67+3+25） | 73.56+7.36+14.55 | 735 | 40 |
| 十一 | 29+5+7（90+20+7） | 75.38+33.35+3.19 | 681 | 33 |
| 十二 | 20+0+17（48+0+20） | 36.03+0+11.43 | 473 | 24 |
| 合计 | 77+8+43（205+23+52） | 184.97+40.71+29.17 | 1889 | 97 |
| 综合 | 128(280) | 254.85 | 1889 | 97 |

注：“强条”为“工程建设标准强制性条文”，“强标”为规范中“必须、应”执行的条款。“+”后面为重审及改造项目

表二：第四季度全市主要勘察单位违反强制性条文、标准情况汇总

| 勘察单位名称 | 项目 个数 | 违反 强条 | 违反 强标 | 违反强条 数/每项 | 违反强标 数/每项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 苏州中岩勘察有限公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 江苏鑫华兴岩土工程勘察设计有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 上海勘察设计研究院（集团）有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 中航勘察设计研究院有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 昆山华一岩土勘察工程有限公司 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0.06 |
| 苏州同高岩土工程有限公司 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| 江苏省第二地质工程勘察院 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.29 |
| 苏州贝润建筑设计有限公司 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0.50 |
| 昆山市建设工程质量检测中心 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.60 |
| 苏州市建筑勘察院有限责任公司 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
| 昆山天御岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0.83 |
| 江苏中煤地质工程研究院有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| 江苏苏州地质工程勘察院 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.00 |
| 上海申元岩土工程有限公司 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2.00 |
|  | 84 |  | 31 |  | 0 |

表三：第四季度全市主要设计单位违反强制性条文、标准情况汇总

| 设计单位名称 | 项目 个数 | 违反 强条数 | 违反 强标数 | 违反强条数/万m2 | 违反强 条数/项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中机中联工程有限公司 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 苏州东吴建筑设计院有限责任公司 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 上海天功建筑设计有限公司 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 苏州恒盛建筑咨询管理有限公司 | 2 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 中国海诚工程科技股份有限公司 | 2 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 世源科技工程有限公司 | 1 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 1 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 苏州规划设计研究院股份有限公司 | 1 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 昆山开发区建筑设计院有限公司 | 3 | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 |
| 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 3 | 0 | 19 | 0.00 | 0.00 |
| 苏州中兴华涵建筑设计有限公司 | 2 | 0 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 3 | 0 | 29 | 0.00 | 0.00 |
| 苏州贝润建筑设计有限公司 | 2 | 0 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏文博建筑设计有限公司 | 3 | 0 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 中铁时代建筑设计院有限公司 | 4 | 0 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| 上海原构设计咨询有限公司 | 1 | 1 | 27 | 0.07 | 1.00 |
| 中国汽车工业工程有限公司 | 2 | 1 | 32 | 0.07 | 0.50 |
| 上海东大建筑设计（集团）有限公司 | 2 | 1 | 28 | 0.12 | 0.50 |
| 苏州越城建筑设计有限公司 | 9 | 3 | 113 | 0.12 | 0.33 |
| 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 6 | 1 | 34 | 0.13 | 0.17 |
| 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 6 | 1 | 47 | 0.18 | 0.17 |
| 中国建筑设计研究院有限公司 | 1 | 3 | 57 | 0.26 | 3.00 |
| 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 9 | 1 | 76 | 0.28 | 0.11 |
| 淮安市建筑设计研究院有限公司 | 4 | 1 | 35 | 0.30 | 0.25 |
| 启迪设计集团股份有限公司 | 7 | 6 | 178 | 0.37 | 0.86 |
| 中衡设计集团股份有限公司 | 3 | 4 | 94 | 0.39 | 1.33 |
| 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 3 | 4 | 30 | 0.40 | 1.33 |
| 苏州中海建筑设计有限公司 | 7 | 12 | 166 | 0.40 | 1.71 |
| 苏州建设（集团）规划建筑设计院有限责任公司 | 2 | 3 | 48 | 0.44 | 1.50 |
| 上海新建设建筑设计有限公司 | 3 | 5 | 61 | 0.47 | 1.67 |
| 中诚建筑设计有限公司 | 3 | 3 | 87 | 0.53 | 1.00 |
| 益阳市建筑设计院 | 4 | 2 | 14 | 0.55 | 0.50 |
| 上海伊腾建筑设计有限公司 | 1 | 1 | 13 | 0.61 | 1.00 |
| 上海经安建筑设计院有限公司 | 1 | 1 | 13 | 0.63 | 1.00 |
| 深圳建昌工程设计有限公司 | 1 | 2 | 11 | 0.74 | 2.00 |
| 上海创霖建筑规划设计有限公司 | 2 | 1 | 12 | 0.84 | 0.50 |
| 江苏省建筑材料研究设计院有限公司 | 2 | 1 | 19 | 0.99 | 0.50 |
| 江苏凯联建筑设计有限公司 | 1 | 1 | 14 | 1.00 | 1.00 |
| 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 2 | 13 | 135 | 1.18 | 6.50 |
| 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 2 | 12 | 142 | 1.48 | 6.00 |
| 上海都市建筑设计有限公司 | 3 | 5 | 32 | 1.70 | 1.67 |
| 上海联创设计集团股份有限公司 | 1 | 3 | 29 | 2.66 | 3.00 |

表四：第四季度全市勘察设计文件违反强制性条文分布汇总

| 专 业 | 强 制 性 条 文 | 违 反 次 数 | 专 业 | 强 制 性 条 文 | 违 反 次 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 | GB50016-2014第6.4.11条 | 3 | 建 筑 | GB50016-2014第5.5.15条 | 2 |
|  | GB50016-2014第7.3.1条 | 3 |  | GB50016-2014第6.2.5条 | 2 |
|  | GB50016-2006第3.4.1条 | 2 |  | GB50038-2005第3.2.13条 | 2 |
| 结 构 | GB50011-2010第6.3.3.3条 | 7 | 结 构 | GB50038-2005第4.11.7条 | 2 |
|  | GB50011-2010第6.3.3.2条 | 6 |  | GB50134-2004第6.4.11条 | 2 |
|  | GB50011-2010第5.1.1条 | 5 |  | JGJ-2010第6.3.2.4条 | 4 |
|  | GB50011-2010第6.3.7条 | 5 |  | JGJ-2010第6.3.2.2条 | 2 |
|  | GB50009-2012第5.1.1条 | 2 |  | JGJ-2010第6.3.2.3条 | 2 |
| 给排水 | GB50038-2005第6.2.13条 | 3 |  |  |  |

表五：第四季度施工图设计文件主要质量问题

| 主要技术问题 | 典型工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 |
| 建 筑 专 业 |  |  |  |
| ⒈建筑内的疏散门未向疏散方向开启，或采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门，不符合强条GB50016-2014第6.4.11.1条 | 开发区杜鹃路555号C2楼八层改造 | 昆山水木产业 孵化有限公司 | 浙江铭扬工程 设计有限公司 |
|  | 模具组装项目 -3、4#厂房 | 昆山成功模具 塑件有限公司 | 苏州中兴华涵建 筑设计有限公司 |
|  | 印象花园四组团(八期)6#楼配套用房 | 昆山交能房 地产有限公司 | 南京长江都市建筑 设计股份有限公司 |
|  | 东方国际 广场1#楼 | 昆山中源房地 产开发有限公司 | 深圳华森建筑与工 程设计顾问有限公司 |
| ⒉消防水泵房或消防控制室未采取防水淹的技术措施，不符合强条GB50016-2014第8.1.8条 | 东方国际 广场1#楼 | 昆山中源房地 产开发有限公司 | 深圳华森建筑与工 程设计顾问有限公司 |
|  | 总部经济用房 项目—3#办公楼 | 昆山成刚电子 科技有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 五轴高速精密数控机床生产项目—配套用房食堂 | 昆山沃瑞克数 控机床有限公司 | 上海都市建筑 设计有限公司 |
|  | 3#厂房 | 昆山萃之烽电 子科技有限公司 | 深圳建昌工程 设计有限公司 |
|  | 印象花园四组团(八期)1、2#商业楼 | 昆山交能房 地产有限公司 | 南京长江都市建筑 设计股份有限公司 |
| ⒊排烟机房、通风机房、变电室等开向建筑内的门窗，未采用甲级或乙级防火门窗，不符合强条GB50016-2014第6.2.7条 | 1、3#厂房 | 昆山萃之烽电 子科技有限公司 | 深圳建昌工程 设计有限公司 |
|  | 张浦镇区域性 养老服务中心 综合养老楼 | 昆山兴南建 设有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 印象花园四组团(八期)1、2#商业楼 | 昆山交能房 地产有限公司 | 南京长江都市建筑 设计股份有限公司 |
|  | 装修改造工程 | 昆山市千灯镇枫桥夜泊足浴休闲中心 | 山东新达工程 设计有限公司 |
| ⒋建筑房间内安全出口的设置，不符合强条GB50016-2014第5.5.15条 | 东方国际 广场3#楼 | 昆山中源房地 产开发有限公司 | 深圳华森建筑与工 程设计顾问有限公司 |
|  | 汇智阳澄华庭 幼儿园新建工程 | 昆山浦东软 件园有限公司 | 苏州贝润建筑 设计有限公司 |
|  | 张浦镇区域性 养老服务中心 综合养老楼 | 昆山兴南建 设有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
| ⒌消防电梯前室开设其他门、窗、洞口，不符合强条GB50016-2014第7.3.5条 | 东方国际 广场1#楼 | 昆山中源房地 产开发有限公司 | 深圳华森建筑与工 程设计顾问有限公司 |
|  | 印象花园四组团(八期)4#服务型公寓楼 | 昆山交能房 地产有限公司 | 南京长江都市建筑 设计股份有限公司 |
| ⒍未设消防救援窗，或消防救援窗的设置，不符合强条GB50016-2014 第 7.2.4条 | 东方国际 广场1#楼 | 昆山中源房地 产开发有限公司 | 深圳华森建筑与工 程设计顾问有限公司 |
|  | 印象花园四组团(八期)1、2#商业楼 | 昆山交能房 地产有限公司 | 南京长江都市建筑 设计股份有限公司 |
| ⒎无窗房间装修材料的燃烧性能等级，不符合GB50222- 2017第4.0.8条 | 杜鹃路555号C2楼八层改造工程 | 昆山水木产业 孵化有限公司 | 浙江铭扬工程 设计有限公司 |
|  | 北乐门KTV改造工程（含内装修） | 昆山北乐门 娱乐有限公司 | 淮安市建筑设计 研究院有限公司 |
| 结 构 专 业 |  |  |  |
| ⒈电梯机房、空调机房、阳台、消防疏散楼梯、走廊等活荷载的取值不符合强条GB50009- 2012第5.1.1条 | 夏东人才佳苑二期项目1～4#楼 | 昆山开发区大 成房产有限公司 | 中诚建筑设 计有限公司 |
|  | 领克汽车4S店新建项目-汽车销售服务中心 | 昆山瑞庭汽车销 售服务有限公司 | 淮安市建筑设计 研究院有限公司 |
| ⒉未计算斜交抗侧力构件方向的水平地震作用，或计算时附加地震数偏少，不符合强条JGJ3-2010第4.3.2.1条、GB50011-2010第5.1.1条 | 总部经济用房 项目—1#办公楼 | 昆山成刚电子 科技有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 等离子注入机、高精度刀具刃具制 造生产项目3#厂房 | 昆山萃之烽电 子科技有限公司 | 深圳建昌工程 设计有限公司 |
|  | 印象花园四组团(八期)3#停车楼 | 昆山交能房 地产有限公司 | 南京长江都市建筑 设计股份有限公司 |
| ⒊有许多荷载遗漏、有大量的构件图中配筋小于计算、有的截面面积不足 | 东方国际广场 1#楼、地下车库 | 昆山中源房地 产开发有限公司 | 深圳华森建筑与工 程设计顾问有限公司 |
|  | 西部医疗中心二期 工程科教研综合楼 | 昆山文商旅 集团有限公司 | 中国建筑设计 研究院有限公司 |
|  | 总部经济用房 项目—1#办公楼 | 昆山成刚电子 科技有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 五轴高速精密数控机床生产项目—厂房7、厂房8 | 昆山沃瑞克数 控机床有限公司 | 上海都市建筑 设计有限公司 |
|  | 新建养老楼 | 昆山市锦溪 镇人民政府 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
| ⒋柱的纵向钢筋配筋率、箍筋直径、间距，不符合强条GB50011-2010第6.3.7条 | 夏驾河湿地中心 二期建筑配套工程 | 昆山经济技术开 发区绿化管理所 | 中诚建筑设 计有限公司 |
|  | 1#配套楼 及护理公寓 | 昆山市国杏健康 投资管理有限公司 | 中衡设计集团 股份有限公司 |
|  | 新建养老楼 | 昆山市锦溪 镇人民政府 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
| ⒌框架梁梁端截面下部钢筋面积与上部钢筋面积之比＜0.3(抗震等级二、三级)，不符合强条GB50011-2010第6.3.3.2条、JGJ3-2010第6.3.2.3条 | 东方国际广 场地下车库 | 昆山中源房地 产开发有限公司 | 深圳华森建筑与工 程设计顾问有限公司 |
|  | 夏东人才佳苑二期项目1、2#楼 | 昆山开发区大 成房产有限公司 | 中诚建筑设 计有限公司 |
|  | 3#厂房 | 昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 | 益阳市建筑设计院 |
|  | 总部经济用房项目—地下汽车库 | 昆山成刚电子 科技有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| ⒍框架梁梁端箍筋加密区的长度、间距、直径，不符合强条GB50011-2010第6.3.3.3条、JGJ3-2010第6.3.2.4条 | 东方国际 广场1#、3#楼 | 昆山中源房地 产开发有限公司 | 深圳华森建筑与工 程设计顾问有限公司 |
|  | 城北大道南、环庆路西住宅用房项目3区地下车库 | 昆山华昀新房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 夏东人才佳苑二期项目1、2#楼 | 昆山开发区大 成房产有限公司 | 中诚建筑设 计有限公司 |
|  | 塑料托盘生产项目 生产车间二 | 昆山钜冠电子包 装材料有限公司 | 上海伊腾建筑 设计有限公司 |
|  | 西部医疗中心二期 工程科教研综合楼 | 昆山文商旅 集团有限公司 | 中国建筑设计 研究院有限公司 |
|  | 五轴高速精密数控机床生产项目—厂房7、厂房8 | 昆山沃瑞克数 控机床有限公司 | 上海都市建筑 设计有限公司 |
| 勘 察 专 业 |  |  |  |
| ⒈未分析预测基坑降水、排水对周边环境可能产生的影响，不符合强标GB50021-2001（2009版）第4.8.10条4、5款或JGJ/T72-2017第5.0.6条3款 | 模具制造项目-1#、2#厂房,仓库 | 苏州珍创科技 新材料有限公司 | 苏州同高岩土 工程有限公司 |
|  | 总部经济 用房项目 | 昆山成刚电子 科技有限公司 | 苏州市民用建筑设 计院有限责任公司 |
|  | 张浦镇区域性 养老服务中心 综合养老楼、地库 | 昆山兴南建 设有限公司 | 苏州市建筑勘察 院有限责任公司 |
|  | 夏驾河湿地中心 二期建筑配套工程 | 昆山经济技术开 发区绿化管理所 | 江苏中煤地质工 程研究院有限公司 |
| ⒉未查明软土的固结历史，结构破坏对强度和变形的影响，不符合强标GB50021-2001第6.3.2条 | 东方国际广场 | 昆山中源房地 产开发有限公司 | 上海申元岩土 工程有限公司 |
|  | 教学楼，综合楼（办公、教学） | 昆山市秀峰中学 | 中航勘察设计 研究院有限公司 |
|  | 新建4#厂房 | 昆山鸿霖模具厂 | 昆山天御岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
| ⒊部分高层建筑或乙类建筑下未布设波速测试孔，不符合DGJ32/TJ 208-2016第15.2.2条、GB50011-2010第4.1.3条 | 东方国际广场 | 昆山中源房地 产开发有限公司 | 上海申元岩土 工程有限公司 |
|  | 西部医疗中心 二期工程 | 昆山文商旅 集团有限公司 | 江苏苏州地 质工程勘察院 |
| ⒋局部地段，土层变化较大，未加密勘探孔，不符合GB50021-2001第4.1.16条第2款或第6.3.3条，DGJ32/TJ 208-2016第10.1.8条或第10.5.4条 | 教学楼，综合楼（办公、教学） | 昆山市秀峰中学 | 中航勘察设计 研究院有限公司 |
|  | 智能设备 生产项目 | 昆山帝森华途工业物联网科技有限公司 | 昆山华一岩土勘 察工程有限公司 |
|  | 厂房（含 水池泵房） | 昆山市开发区飞鸿包装材料有限公司 | 苏州市民用建筑设 计院有限责任公司 |
| ⒌对厚度较大的填土，未分析评价负摩阻力，未提供负摩阻力系数及减少负摩阻力措施的建议等，不符合GB50021-2001第4.9.8.3条 | 领克汽车4S店 新建项目-汽车 销售服务中心 | 昆山瑞庭汽车销 售服务有限公司 | 昆山天御岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
|  | 张浦镇第三幼儿园新建工程项目 | 昆山兴南建 设有限公司 | 江苏苏州地质 工程勘察院 |
| ⒍有效的判别液化孔少于3个或布置的勘探孔少于每幢主要建筑物下1个，不符合DGJ32/TJ208-2016第15.3.3条第2款 | 西部医疗中心 二期工程 | 昆山文商旅 集团有限公司 | 江苏苏州地 质工程勘察院 |
| ⒎对粉（砂）土的液化判别，或液化判别时计算参数的取值错误，不符合强标GB50011- 2010第4.3.3条、4.3.4条 | 教学楼，综合楼（办公、教学） | 昆山市秀峰中学 | 中航勘察设计 研究院有限公司 |
| ⒏未提供场地潜水或微承压水历史最高水位，不符合强标GB50021-2001第7.1.1条 | 阳澄湖康养 院新建工程 | 昆山市国杏健康 投资管理有限公司 | 昆山市建设工 程质量检测中心 |
| ⒐高层建筑控制性勘探点的数量少于勘探点总数的1/2，不符合JGJ/T 72-2017第4.1.3条第6款 | 东方国际广场 | 昆山中源房地 产开发有限公司 | 上海申元岩土 工程有限公司 |
| 给 排 水 专 业 |  |  |  |
| ⒈管道穿越人防防护隔墙处阀门的设置,不符合强条GB50038-2005第6.2.13条 | 东方国际广场1#、3#楼人防工程 | 昆山中源房地 产开发有限公司 | 深圳华森建筑与工 程设计顾问有限公司 |
|  | 迎宾路北侧、青阳北路东侧新建住宅项目人防工程 | 昆山广厦置 业有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 西部医疗中心二期 工程科教研综合楼 | 昆山文商旅 集团有限公司 | 中国建筑设计 研究院有限公司 |
| ⒉灭火器配置级别或保护距离不够，不符合强条GB50140- 2005第7.1.2条或第7.1.3条（或5.2.1条、5.2.2条） | 东方国际广场 1、3#楼地下室 | 昆山中源房地 产开发有限公司 | 深圳华森建筑与工 程设计顾问有限公司 |
|  | 阳澄湖康养院 新建工程 | 昆山市国杏健康 投资管理有限公司 | 中衡设计集团 股份有限公司 |
| ⒊消防水箱(池)进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙＜150mm，不符合强条GB50015-2019第3.3.6条 | 总部经济 用房项目 | 昆山成刚电子 科技有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| ⒋冲洗管缺防污染措施，违反强条GB50015-2019第3.3.10条 | 东方国际广场 1、3#楼地下室 | 昆山中源房地 产开发有限公司 | 深圳华森建筑与工 程设计顾问有限公司 |
| ⒌消防水泵吸水管上偏心异径管未采用管顶平接，或缺分隔阀门不符合强条GB50974- 2014第5.1.13条 | 东方国际广场 1、3#楼地下室 | 昆山中源房地 产开发有限公司 | 深圳华森建筑与工 程设计顾问有限公司 |
| ⒍喷淋设计参数不符合强条GB50084-2017第5.0.4条 | 生产辅助楼 3F改造工程 | 环鸿电子（昆 山）有限公司 | 上海轻工业工程设 计研究院有限公司 |
| ⒎消防水箱未设置防止旋流器或防止旋流器不能满足150mm淹没深度，不符合强条GB50974-2017第5.2.6.2条 | 东方国际广 场1#、3#楼 | 昆山中源房地 产开发有限公司 | 深圳华森建筑与工 程设计顾问有限公司 |
| ⒏用水点非手动开关设置不足，不符合强条GB51039-2014第6.2.5条 | 张浦镇区域性 养老服务中心 综合养老楼 | 昆山兴南建 设有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
| ⒐消防水箱的设置,不符合强条GB50974-2014第5.2.4.1条 | B栋厂房 | 昆山市长宏印刷厂 | 苏州一科科建建筑 设计研究院有限公司 |
| 10.高大净空场所，喷淋系统的设置或喷头间距不符合强条GB50084-2017第5.0.2条 | 装配式住宅钢 结构件生产项目 | 华胤钢结构工程（中国）有限公司 | 上海新建设建 筑设计有限公司 |
| 电 气 专 业 |  |  |  |
| ⒈老年照料设施火警系统设置，不符合强条GB50016-2014第8.4.1.7条 | 印象花园四组团(八期)6#配套用房 | 昆山交能房 地产有限公司 | 南京长江都市建筑 设计股份有限公司 |
| ⒉导线选择不符合强条JGJ48-2014第7.3.14条 | 印象花园四组团(八期)1、2#商业楼 | 昆山交能房 地产有限公司 | 南京长江都市建筑 设计股份有限公司 |
| ⒊洁净厂房内未设置疏散应急照明，不符合强条GB50073-2013第9.2.6条 | 燃料电池产线 建设E栋厂房 局部改造工程 | 江苏延长桑莱特 新能源有限公司 | 信息产业电子 第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 4.消防报警线穿越防火分区时，未在穿越处设置总线短路隔离器，不符合强条GB50116-2013第3.1.6条 | 东方国际广场1#、3#楼人防工程 | 昆山中源房地 产开发有限公司 | 深圳华森建筑与工 程设计顾问有限公司 |
| ⒌常开防火门未与火灾自动报警系统联锁动作，不符合GB50016-2014第8.4.1条 | 1#配套楼 及护理公寓 | 昆山市国杏健康 投资管理有限公司 | 中衡设计集团 股份有限公司 |
|  | 西部医疗中 心二期工程 | 昆山文商旅 集团有限公司 | 中国建筑设计 研究院有限公司 |
| ⒍消防配电线路的敷设,不符合GB50016-2014第10.1.10条 | 东方国际 广场3#楼 | 昆山中源房地 产开发有限公司 | 深圳华森建筑与工 程设计顾问有限公司 |
|  | 夏东人才佳苑 二期项目3#楼 | 昆山开发区大 成房产有限公司 | 中诚建筑设 计有限公司 |
| ⒎消防控制室、消防水泵房、自备发电机房未设置、备用照明、疏散照明和疏散指示标志，不符合GB51309-2018第3.8.1条 | 新建养老楼 | 昆山市锦溪 镇人民政府 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 东方国际 广场1#楼 | 昆山中源房地 产开发有限公司 | 深圳华森建筑与工 程设计顾问有限公司 |

备注：本简报中引用规范均为现行版本

质量通报

昆图审〔2021〕1号

关于对2020年四季度

勘察设计文件质量较差项目的通报

各勘察设计及相关单位：

2020年第四季度，图审中心共受理报审建筑项目128个(280个子项)，建筑面积约255万平方米。在施工图审查过程中，发现勘察设计单位违反强制性条文共97条次，违反一般性条文1889条次，设计单位违反强制性条文0.38条／万m2。与上季度相比，设计单位每万m2违反强条数有所降低，但有部分项目违反强条数次依然较多，设计质量过差。究其原因：一是设计人员对规范、标准的理解和认识深度不够，导致图纸中出现较多问题，且在后期回复过程中修改不彻底。如某项目平面图修改，立面、大样图未能同时修改，致使平面、立面、大样图不能对应；一处回复修改完成引起另一处违反规范条文，拆东墙补西墙，往返多次回复后问题仍不能得到实质性解决等情况。二是部分改造项目，设计方为了一味迎合建设单位意愿，存在埋伏设计、不按鉴定报告对原结构进行加固的情况，为后期使用埋下安全隐患。三是建设单位给予的设计周期过短，加之设计单位从业人员技术水平参差不齐，造成送审的图纸计算书缺项、设计参数取值不正确、规范条文套用错误、图纸设计混乱的情况频频出现。现将四季度勘察设计质量较差的项目通报如下，望各有关单位及个人引以为戒，制定合理的设计周期，加强质量控制，履行岗位职责，把各级责任制落到实处，提高勘察设计质量，避免类似问题重复发生。

| 设计/勘察单位 | 项目负责人/专业负责人 | 项目名称 | 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 项目负责人： 常发明 专业负责人： 常发明 杜 军 李丛、肖启权 | 某广场1#、3#楼，1、3#楼地下室 | 建筑专业：违反强制性条文4条，违反一般性条文38条，设计深度及其它114条；违反强制性条文多，都是消防设计方面的问题，图纸质量极差，回复极不认真。 结构专业：违反强制性条文2条，安全性问题12条，违反一般性条文20条，设计深度及其它48条。安全性问题较多，结构计算书缺项较多，苏州市抗审意见未落实。 电气专业：违反一般性条文38条，设计深度及其它29条。主要问题：消防配电线路敷设不符合GB50016-2014（2018年版）10.1.10.3条；报警及联动总线同回路，导线选择不符合GB50116-2013第11.2.2条；消防用电设备配电线路的过负荷保护动作于断电，不符合GB51348-2019第7.6.3条；未显示消防水箱水位；事故风机未在室内、外便于操作的地点设置电气开关；无障碍客房未设求助呼叫按钮及声光报警器；火灾探测器保护半径及面积不满足要求；老年人照料设施未按规范设计等；回复质量不高。 |
| 上海联创设计集团股份有限公司 | 项目负责人： 吕骁勇 专业负责人： 吕骁勇 | 某商业用房项目主楼，副楼 | 建筑专业：违反强制性条文2条，违反一般性条文13条，设计深度及其它39条。图纸质量差，表达不明确，深度不足，回复不认真。 |
| 上海海珠工程设计集团有限公司 | 项目负责人： 潘宇星 专业负责人： 顾艳强 | 某研发总部建设项目A、B幢研发办公，C-1~C-3研发办公，地下车库 | 建筑专业：违反强制性条文3条，违反一般性条文17条，设计深度及其它34条。违反强制性条文数量多，A幢研发办公首层消控中心未设门槛等防水淹措施；防火封堵高度不够；存在消防隐患。 |
| 上海都市建筑设计有限公司 | 项目负责人： 刘 欣 专业负责人： 刘 欣 | 某工业项目1#厂房局部改造（消防） | 建筑专业：违反强制性条文2条，违反一般性条文2条，设计深度及其它5条。违反强制性条文较多，都是消防设计方面的问题，如防火隔墙耐火极限不够等。 |
| 上海新建设建筑设计有限公司 | 项目负责人： 翟 雷 专业负责人： 王 晖 | 某商业项目-综合配套(商业)1#楼(含地下水池泵房)，综合配套(商业)2#楼 | 结构专业：违反强制性条文1条，安全性问题4条，违反一般性条文3条，设计深度及其它8条。安全隐患较多，图纸质量一般。 |
| 苏州建设（集团）规划建筑设计院有限责任公司 | 项目负责人： 文 威 专业负责人： 杜生民 | 某学校项目1#综合楼 | 结构专业：违反强制性条文2条，安全性问题7条，违反一般性条文11条，设计深度及其它23条。大量的梁、板配筋不足。 |
| 益阳市建筑设计院 | 项目负责人： 吴扩军 专业负责人： 吴扩军 | 某工业项目2#厂房，3#厂房 | 结构专业：违反强制性条文1条，安全性问题4条，违反一般性条文1条，设计深度及其它8条。常规问题不少，较多梁柱配筋不足。 |
| 中国海诚工程科技股份有限公司 | 项目负责人： 郁 超 专业负责人： 薛正荣 | 某工业项目厂房一改造 | 结构专业：安全性问题1条，违反一般性条文1条，设计深度及其它8条。排架厂房，全部钢梁贴钢板进行加固，质量难以保证，存在安全隐患；提供原图和现场实际不符，实际情况较复杂；回复时，缺较多资料，如抗审意见，未按鉴定报告进行加固，总体设计质量不高。 |
| 大地建筑事务所（国际） | 项目负责人： 信瑞斌 专业负责人： 成雅安 | 某工业生产项目4#办公楼装修工程 | 给排水专业：装修平面大量变动，已经影响原有消防设施保护，防火承诺书有误，此次送审生活给排水图纸设计深度不足，也不完整，无法审查。 |
| 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 项目负责人： 周 研 专业负责人： 吴 涛 | 某住宅项目 | 电气专业：违反强制性条文4条，违反一般性条文43条，设计深度及其它26条。问题较多，主要问题如：中型商业导线未低烟无卤；老年照料设施未设火警；幼儿园插座高度低于1.8米；幼儿园负荷等级有误；燃气热水机房、厨房未设可燃气体探测器；疏散指示标志漏设或者方向有误；老年照料设施缺项较多。 |
| 上海经安建筑设计院有限公司 | 项目负责人： 陈忙锋 专业负责人： 邹学红 | 某工业项目3#厂房改造工程 | 暖通专业：违反一般性条文1条，设计深度及其它6条。厂房仅一面外窗排烟，排烟无法看出排烟窗任何情况，四层走道未见任何排烟设计。 |

昆山市建设工程设计施工图审查中心

2021年2月8日

交流平台

从施工图审查要点谈建筑平面布置设计

撰稿人：王小安  高级工程师   一级注册建筑师

0  引言

建筑施工图审查工作过程中，各类建筑种类繁多，建筑功能多样，往往有多种用途或功能的空间布置在同一座建筑内，不同使用功能空间的火灾危险性及人员疏散要求也各不相同，即使一座单一功能的建筑内也可能存在多种用途的场所，这些用途间的火灾危险性也可能各不一样。如何快速、准确地厘清各功能区之间的设置是否满足规范要求，对施工图审查工作人员提出了更高的要求。本文结合各类设计规范，对建筑平面的布置审查要点作一简单的总结，具体如下：

1  人员密集场所布置

1.1、商店建筑、展览建筑

商店建筑、展览建筑采用三级耐火等级建筑时，不应超过2层；采用四级耐火等级建筑时，应为单层。营业厅、展览厅设置在三级耐火等级的建筑内时，应布置在首层或二层；设置在四级耐火等级的建筑内时，应布置在首层。

营业厅、展览厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅、展览厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。

商店的易燃、易爆商品储存库房宜独立设置；当存放少量易燃、易爆商品储存库房与其他储存库房合建时，应靠外墙布置，并应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板隔开。

专业店内附设的作坊、工场应限为丁、戊类生产，其建筑物的耐火等级、层数和面积应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

除为综合建筑配套服务且建筑面积小于1000m2的商店外，综合性建筑的商店部分应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与建筑的其他部分隔开；商店部分的安全出口必须与建筑其他部分隔开。

1.2、会议厅、多功能厅

建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所，宜布置在首层、二层或三层。设置在三级耐火等级的建筑内时，不应布置在三层及以上楼层。确需布置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时，应符合下列规定：

（1）一个厅、室的疏散门不应少于2个，且建筑面积不宜大于400m2；

（2）设置在地下或半地下时，宜设置在地下一层，不应设置在地下三层及以下楼层；

1.3、剧场、电影院、礼堂

剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内；采用三级耐火等级建筑时，不应超过2层；确需设置在其他民用建筑内时，至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯，并应符合下列规定：

（1）应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。

（2）设置在一、二级耐火等级的建筑内时，观众厅宜布置在首层、二层或三层；确需布置在四层及以上楼层时，一个厅、室的疏散门不应少于2个，且每个观众厅的建筑面积不宜大于400m2。

（3）设置在三级耐火等级的建筑内时，不应布置在三层及以上楼层。

（4）设置在地下或半地下时，宜设置在地下一层，不应设置在地下三层及以下楼层。

1.4、歌舞娱乐放映游艺场所

歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定：

（1）不应布置在地下二层及以下楼层；

（2）宜布置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位；

（3）不宜布置在袋形走道的两侧或尽端；

（4）确需布置在地下一层时，地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m；

（5）确需布置在地下或四层及以上楼层时，一个厅、室的建筑面积不应大于200m2；

（6）厅、室之间及与建筑的其他部位之间，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔，设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。

2  特殊场所布置

1、儿童活动场所

托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内，且不应设置在地下或半地下；当采用一、二级耐火等级的建筑时，不应超过3层；采用三级耐火等级的建筑时，不应超过2层；采用四级耐火等级的建筑时，应为单层；确需设置在其他民用建筑内时，应符合下列规定：

（1）设置在一、二级耐火等级的建筑内时，应布置在首层、二层或三层；

（2）设置在三级耐火等级的建筑内时，应布置在首层或二层；

（3）设置在四级耐火等级的建筑内时，应布置在首层；

（4）设置在高层建筑内时，应设置独立的安全出口和疏散楼梯；

（5）设置在单、多层建筑内时，宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。

2、老年人照料设施

老年人照料设施宜独立设置。当老年人照料设施与其他建筑上、下组合时，老年人照料设施宜设置在建筑的下部，并应符合下列规定：

（1）独立建造的一、二级耐火等级老年人照料设施的建筑高度不宜大于32m，不应大于54m；独立建造的三级耐火等级老年人照料设施，不应超过2层。

（2）老年人照料设施部分应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。

（3）当老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地下、半地下时，应设置在地下一层，每间用房的建筑面积不应大于200m2且使用人数不应大于30人。

（4）老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地上四层及以上时，每间用房的建筑面积不应大于200m2且使用人数不应大于30人。

3、医院和疗养院的住院部分

医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下。

医院和疗养院的住院部分采用三级耐火等级建筑时，不应超过2层；采用四级耐火等级建筑时，应为单层；设置在三级耐火等级的建筑内时，应布置在首层或二层；设置在四级耐火等级的建筑内时，应布置在首层。

医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上的门应采用乙级防火门，设置在走道上的防火门应采用常开防火门。

4、教学建筑、食堂、菜市场

教学建筑、食堂、菜市场采用三级耐火等级建筑时，不应超过2层；采用四级耐火等级建筑时，应为单层；设置在三级耐火等级的建筑内时，应布置在首层或二层；设置在四级耐火等级的建筑内时，应布置在首层。

3  住宅建筑及设置商业服务网点的住宅建筑

3.1、设置商业服务网点的住宅建筑

设置商业服务网点的住宅建筑，其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔，住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。

商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔，当每个分隔单元任一层建筑面积大于200m2时，该层应设置2个安全出口或疏散门。

3.2、除商业服务网点外，住宅建筑与其他使用功能的建筑合建

除商业服务网点外，住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时，应符合下列规定：

住宅部分与非住宅部分之间，应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔；当为高层建筑时，应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。

住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置；为住宅部分服务的地上车库应设置独立的疏散楼梯或安全出口。

住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置，可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行；该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。

4  工业建筑附属用房布置

4.1、办公室、休息室平面布置

（1）员工宿舍严禁设置在厂房内。

办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，确需贴邻本厂房时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔。且应设置独立的安全出口。

办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。

（2）员工宿舍严禁设置在仓库内。

办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻。

办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。

4.2、中间仓库平面布置

（1）甲、乙类中间仓库应靠外墙布置，其储量不宜超过1昼夜的需要量；

（2）甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔；

（3）丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔；

（4）仓库的耐火等级和面积应符合仓库的相关规定。

4.3、丙类液体中间储罐

厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内，其容量不应大于5m3。设置中间储罐的房间，应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔，房间门应采用甲级防火门。

4.4、厂房内变、配电站

变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定。

乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时，应采用甲级防火窗。

5  汽车库、修车库、停车场的平面布置

5.1、汽车库不应与火灾危险性为甲、乙类的厂房、仓库贴邻或组合建造。

5.2、汽车库不应与托儿所、幼儿园，老年人建筑，中小学校的教学楼，病房楼等组合建造。当符合下列要求时，汽车库可设置在托儿所、幼儿园，老年人建筑，中小学校的教学楼，病房楼等的地下部分：

（1）汽车库与托儿所、幼儿园，老年人建筑，中小学校的教学楼，病房楼等建筑之间，应采用耐火极限不低于2.00h的楼板完全分隔；

（2）汽车库与托儿所、幼儿园，老年人建筑，中小学校的教学楼，病房楼等的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。

5.3、甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库应为单层建筑，且应独立建造。当停车数量不大于3辆时，可与一、二级耐火等级的Ⅳ类汽车库贴邻，但应采用防火墙隔开。

5.4、Ⅰ类修车库应单独建造；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库可设置在一、二级耐火等级建筑的首层或与其贴邻，但不得与甲、乙类厂房、仓库，明火作业的车间或托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼，老年人建筑，病房楼及人员密集场所组合建造或贴邻。

5.5、为汽车库、修车库服务的下列附属建筑，可与汽车库、修车库贴邻，但应采用防火墙隔开，并应设置直通室外的安全出口：

（1）贮存量不大于1.0t的甲类物品库房；

（2）总安装容量不大于5.0m3／h的乙炔发生器间和贮存量不超过5个标准钢瓶的乙炔气瓶库；

（3）1个车位的非封闭喷漆间或不大于2个车位的封闭喷漆间；

（4）建筑面积不大于200m2的充电间和其他甲类生产场所。

5.6、地下、半地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房。

5.7、汽车库和修车库内不应设置汽油罐、加油机、液化石油气或液化天然气储罐、加气机。

5.8、停放易燃液体、液化石油气罐车的汽车库内，不得设置地下室和地沟。

5.9、燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等，不应设置在汽车库、修车库内。当受条件限制必须贴邻汽车库、修车库布置时，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

5.10、Ⅰ、Ⅱ类汽车库、停车场宜设置耐火等级不低于二级的灭火器材间。

6  民用建筑设备用房布置

6.1、燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关

燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等，宜设置在建筑外的专用房间内；确需贴邻民用建筑布置时，应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔，且不应贴邻人员密集场所，该专用房间的耐火等级不应低于二级；确需布置在民用建筑内时，不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻，并应符合下列规定：

（1）燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位，但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉，距离通向屋面的安全出口不应小于6m。

采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉，不得设置在地下或半地下。

（2）锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。

（3）锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口，确需在隔墙上设置门、窗时，应采用甲级防火门、窗。

（4）锅炉房内设置储油间时，其总储存量不应大于1m3，且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔；确需在防火隔墙上设置门时，应采用甲级防火门。

（5）变压器室之间、变压器室与配电室之间，应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。

（6）油浸变压器、多油开关室、高压电容器室，应设置防止油品流散的设施。油浸变压器下面应设置能储存变压器全部油量的事故储油设施。

（7）应设置火灾报警装置。

（8）应设置与锅炉、变压器、电容器和多油开关等的容量及建筑规模相适应的灭火设施，当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时，应设置自动喷水灭火系统。

（9）锅炉的容量应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041的规定。油浸变压器的总容量不应大于1260kV·A，单台容量不应大于630kV·A。

（10）燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施。燃油或燃气锅炉房应设置独立的通风系统，并应符合本规范第9章的规定。

6.2、柴油发电机房

柴油发电机房应符合下列规定：

（1）宜布置在首层或地下一、二层。

（2）不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

（3）应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔，门应采用甲级防火门。

（4）机房内设置储油间时，其总储存量不应大于1m3，储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔；确需在防火隔墙上开门时，应设置甲级防火门。

6.3、消防控制室

消防控制室的设置应符合下列规定：

（1）单独建造的消防控制室，其耐火等级不应低于二级；

（2）附设在建筑内的消防控制室，宜设置在建筑内首层或地下一层，并宜布置在靠外墙部位；

（3）不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近；

（4）疏散门应直通室外或安全出口；

6.4、消防水泵房

消防水泵房的设置应符合下列规定：

（1）单独建造的消防水泵房，其耐火等级不应低于二级；

（2）附设在建筑内的消防水泵房，不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层；

（3）疏散门应直通室外或安全出口。

6.5、其他消防设备用房

附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。

设置在丁、戊类厂房内的通风机房，应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。

通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门，消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

6.6、消防电梯机房

消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙，隔墙上的门应采用甲级防火门。

7  其它应注意要点

7.1、除为满足民用建筑使用功能所设置的附属库房外。民用建筑内不应设置生产车间和其他库房。

经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间，严禁附设在民用建筑内。

7.2、剧场等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙。

舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙可采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙，隔墙上的门应采用乙级防火门。

舞台下部的灯光操作室和可燃物储藏室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。

电影放映室、卷片室应采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙与其他部位分隔，观察孔和放映孔应采取防火分隔措施。

7.3、医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等，附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。

7.4、建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔，墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗，确有困难时，可采用防火卷帘：

（1）甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位；

（2）厂房内有明火和高温的部位；

（3）甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间；

（4）民用建筑内的附属库房，剧场后台的辅助用房；

（5）除居住建筑中套内的厨房外，宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房；

（6）附设在住宅建筑内的机动车库。

7.5、汽车库、修车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置。设置在工业与民用建筑内的汽车库，其车辆疏散出口应与其他场所的人员安全出口分开设置。

7.6、办公综合楼内办公部分的安全出口不应与同一楼层内对外营业的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的安全出口共用。

7.7柴油发电机房、变配电室和锅炉房等不应布置在宿舍居室、疏散楼梯间及出入口门厅等部位的上一层、下一层或贴邻，并应采用防火墙与相邻区域进行分隔。

宿舍建筑内不应设置使用明火、易产生油烟的餐饮店。学校宿舍建筑内不应布置与宿舍功能无关的商业店铺。

宿舍内的公用厨房有明火加热装置时，应靠外墙设置，并应采用耐火极限不小于2.0h的墙体和乙级防火门与其他部分分隔。

宿舍建筑内的宿舍功能区与其他非宿舍功能部分合建时，安全出口和疏散楼梯宜各自独立设置，并应采用防火墙及耐火极限不小于2.0h的楼板进行防火分隔。

8  结语

综上所述，合理的平面布置，一般符合下列基本要求：

（1）尽量使火灾危险性大的场所布置在建筑的上部，或集中布置中火灾时对建筑结构、人员疏散影响较小及不容易蔓延扩大、容易扑救与控制的部位。

（2）疏散行为能力弱者以及人员聚集的场所应布置在建筑的下部。

（3）不同火灾危险性的房间或区域之间应进行防火分隔。

（4）疏散出口和疏散楼梯的布置应便于人员疏散。

实际施工图审查工作中所遇见的各类建筑功能虽然千变万化，但根据这些基本要求，结合相应规范，应能快速、准确地完成建筑施工图审查的相关要求。