2020年第3期  总第43期

昆山市建设工程设计施工图审查中心编                           2020年11月

目  录

政策文件

苏州市住房和城乡建设局关于印发《既有建筑改造施工图设计审查要点》的通知

行业简讯

“自审承诺”打通绿色通道，图审工作提质增效

工作统计

第三季度全市施工图设计文件审查工作量汇总

第三季度全市主要勘察设计单位违反强制性条文、标准情况汇总

第三季度全市勘察设计文件违反强制性条文、标准分布汇总

第三季度施工图设计文件主要质量问题

质量通报

2020年第三季度勘察设计文件质量较差项目通报

技术园地

学习新国标《民用建筑电气设计标准》谈建筑工程一、二级负荷供电问题

政策文件

苏州市住房城乡建设局文件

苏住建抗〔2020〕295号

市住房和城乡建设局关于印发

《既有建筑改造施工图设计审查要点》的通知

各市、区住建局，苏州工业园区规建委：

为推进既有建筑的合理化使用，进一步优化营商环境，我局组织编制了《既有建筑改造施工图设计审查要点》（以下简称《审查要点》）,已通过专家评审，现予以印发。各单位在使用过程中，有任何意见和建议，请及时告知编制单位。涉及论证的由各地住建部门组织。

《审查要点》自本通知发布之日起正式施行。

附件：既有建筑改造施工图设计审查要点

苏州市住房和城乡建设局

2020年9月8日

既有建筑改造施工图设计审查要点

一、既有建筑改造消防设计审查要点

1.既有建筑改造应满足现行消防技术标准要求。存在下列情况之一可部分沿用原有建筑消防设施系统：

（1）涉及建筑构造原因（如：消防水池，屋顶消防水箱、风机房、排烟风道、消防电梯等）无法实现的；

（2）涉及隐蔽工程改造（如：改造区域之外的机电系统管网及控制线路）无法实现的；

（3）改造范围较小，改造面积不超过3000平方米且不大于单体总建筑面积1/3的。

2.仅内部改造，不涉及外立面时，消防救援场地、消防救援窗、外保温材料等可沿用原设计规范。

3.改造范围较小（改造面积不超过500平方米的）且未改变原有使用性质时，可仅作为内部装修报审，可沿用原建筑消防设计。

4.为传承历史文脉、保护园林建筑，本着修旧如旧原则，历史保护建筑的改造项目消防设计如无法满足现行消防技术标准，可通过专题论证的方式提出切实有效的防火措施作为施工图审查的结论;部分项目因条件限制，确实无法满足现行消防技术标准,针对相关消防设计难点可通过组织专题论证的方式提出切实有效的防火措施，专题论证意见可作为消防设计审查的依据。

二、既有建筑改造结构审查要点

1.既有建筑改造，当设防类别未提高，抗震单元内结构刚度变化不超10%、重力荷载代表值增量不超5%，且加固、改造的竖向抗侧构件不超5%，水平抗侧构件不超10%时：

（1）可按原设计设防烈度进行加固改造；

（2）加固改造后延续原有设计使用年限；

（3）此类改造原则上不需进行抗震鉴定，加固改造区需先进行构件现状检测。

2.对幼儿园、中小学校、医院、防灾救灾类等重点设防类既有建筑，及改造后提高为重点设防类的既有建筑：

（1）改造后应满足《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016 年版）的设防烈度；

（2）其地震作用和抗震措施按不同的后续使用年限分别确定；

（3）此类改造需先进行抗震鉴定。

3.按不早于《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 设计建造的既有建筑：

（1）可结合业主要求和房屋使用状况，按原设计采用的《建筑抗震设计规范》进行抗震鉴定和加固设计；

（2）加固改造后延续原有设计使用年限。

4.按《建筑抗震设计规范》 GBJ11-89设计建造的既有建筑，不改变原结构体系进行加固改造，抗震单元内结构刚度变化不超10%，重力荷载代表值增量不超5%，且加固、改造的竖向抗侧构件不超本层的10%，水平抗侧构件不超本层的30%时：

（1）原则上可按原设计设防烈度进行加固改造；

（2）加固改造后延续原有设计使用年限；

（3）此类改造需先进行抗震鉴定，其抗震鉴定可按原设计设防烈度进行。

5.对不符合上述条文要求的既有建筑改造，原则上按现行抗震鉴定标准及抗震设计规范执行，确有困难时，可组织专家论证。

6.既有建筑改造，后续使用年限30年、40年及延续原有设计使用年限的，可执行原可靠性设计标准；后续使用年限50年的，应执行现行可靠性设计标准。

7.在既有建筑改造中，鼓励采用减隔震等新技术。

附件：

名词解释：

既有建筑：已实现或部分实现功能的建筑物。（据《既有建筑地基基础加固设计规范》JGJ123-2012）实际建议以整体竣工验收完成时间界定。

加固改造区：一般包括直接改造的区域及其相关范围。

条文说明：

“二、1”先给出延续原有设计使用年限的前提条件，对符合条件的改造进行适度放松，也是鼓励业主和设计单位尽可能在充分利用原有结构前提下，合理改造使用。

加固改造除控制抗震单元内结构刚度变化不超10%，重力荷载代表值增量不超5%外，尚应控制加固、改造的竖向抗侧构件不超5%，水平抗侧构件不超10%，竖向及水平抗侧构件变化均按数量统计（下同）。

加固改造后设防烈度不应低于6度。

构件现状检测主要为：构件断面尺寸、钢筋配置、材料强度等。

“二、2”既有建筑改造，应进行抗震设防分类判定：

教培机构一般有成人陪护，当未成年人数量不超过400人时，可考虑为标准设防类建筑。

既有建筑改造为养老设施用房时，可考虑为标准设防类建筑；对于新建养老设施用房，应按重点设防类建筑考虑。

“二、3”对于按不早于《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 设计建造的既有建筑，既可按现行抗震鉴定标准及抗震设计规范进行抗震鉴定和加固设计，也可结合业主要求和房屋使用状况，按原设计采用的《建筑抗震设计规范》进行抗震鉴定和加固设计。

“二、4”对于按《建筑抗震设计规范》GBJ11-89设计建造的既有建筑，应在不改变原结构体系下进行加固改造，加固改造除控制抗震单元内结构刚度变化不超10%，重力荷载代表值增量不超5%外，尚应控制加固、改造的竖向抗侧构件不超本层的10%，水平抗侧构件不超本层的30%。抗震单元应进行整体计算分析，防止薄弱部位转移；未改动区域荷载可执行原荷载规范；加固改造区本层及以下楼层的竖向抗侧构件可确定适当的性能目标予以加强。

此类加固改造的既有建筑，其结构体系应符合现行规范要求。条件许可时，宜按现行抗震设防烈度验算罕遇地震作用下的弹塑性层间位移角，满足大震不倒要求。

“二、6”既有建筑改造，后续使用年限30年、40年及延续原有设计使用年限的，可执行原可靠性设计标准，即恒载分项系数采用1.2，活载分项系数采用1.4，此时尚应复核恒载分项系数为1.35的荷载组合；后续使用年限50年的，应执行现行可靠性设计标准，即恒载分项系数采用1.3，活载分项系数采用1.5。

行业简讯

- “自审承诺”打通绿色通道，图审工作提质增效

“自审承诺”是缩小施工图审查范围，强化工程建设各方主体责任意识，加快投资建设项目早开工、早完工、早投产的重要举措。它主要适用于规模小、结构简单、危险性低、投资额不高的项目，建设单位可通过图审中心数字化审查系统提交材料，申请“免审”。建设、勘察、设计单位在签订《免于施工图审查项目勘察设计文件质量自审承诺书》后，通过数字化审查系统上传相关图纸，有关报送材料经确认后可在网上完成“免审项目”抽签，然后以《昆山市免于施工图审查项目收件确认通知书（抽中或未抽中）》文件，替代施工图审查合格证书，作为申报质量监督、施工许可手续的前置条件。

自2020年5月《昆山市建设工程施工图审查改革实施细则（试行）》实施以来，截止三季度末，图审中心共受理61个免审申请项目，收到建设、勘察、设计单位共同签署的《免于施工图审查项目勘察设计文件质量自审承诺书》61份。其中抽到需要审查的项目26个。针对这些抽中项目，图审中心在提高审查效率的同时严把质量关，审查中发现有违反强制性条文的项目6个，占比23%。图审中心每季度对发现有违反强制性条文的项目抄报住建局职能部门，由其按照《关于加强我市建筑工程勘察设计质量管理的通知》对勘察、设计技术人员进行通报处理。通过通报、约谈，引起相关单位及个人的重视，要求其制定相应的整改方案，对后续施工图设计质量的提升起到了良好的促进作用。

、通风、空气调节和照明的总能耗应分别减少65%、50%。甲类建筑因仅靠

工作统计

表一：第三季度全市施工图设计文件审查工作量汇总

| 月份 | 建筑工程 |  | 违反“强标”数 | 违反“强条”数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目数量(子项个数) | 建筑面积(万平米) |  |  |
| 七 | 23+3+12（79+3+15） | 88.20+5.42+13.01 | 683 | 52 |
| 八 | 32+1+17（145+1+26） | 117.48+2.86+11.08 | 889 | 63 |
| 九 | 28+3+11（64+10+15） | 84.79+4.46+9.18 | 553 | 31 |
| 合计 | 83+7+40（288+14+56） | 290.47+12.74+33.27 | 2125 | 146 |
| 综合 | 130（358） | 336.48 | 2125 | 146 |

注：“强条”为“工程建设标准强制性条文”，“强标”为规范中“必须、应”执行的条款。“+”后面为重审及改造项目

表二：第三季度全市主要勘察单位违反强制性条文、标准情况汇总

| 勘察单位名称 | 项目 个数 | 违反 强条 | 违反 强标 | 违反强条 数/每项 | 违反强标 数/每项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州中岩勘察有限公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 昆山天御岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 上海勘察设计研究院（集团）有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 江苏中煤地质工程研究院有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 苏州常宏建筑设计研究院有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 苏州市建筑勘察院有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0.24 |
| 昆山华一岩土勘察工程有限公司 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0.21 |
| 江苏鑫华兴岩土工程勘察设计有限公司 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| 江苏苏州地质工程勘察院 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0.46 |
| 江苏省地质工程有限公司 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| 昆山市建筑设计院有限公司 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| 昆山市建设工程质量检测中心 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.67 |
| 江苏省建苑岩土工程勘测有限公司 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
| 江苏省第二地质工程勘察院 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0.75 |
| 江苏省地质工程勘察院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| 浙江省工程勘察院 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |

表三：第三季度全市主要设计单位违反强制性条文、标准情况汇总

| 设计单位名称 | 项目 个数 | 违反 强条数 | 违反 强标数 | 违反强条数/万m2 | 违反强 条数/项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 9 | 0 | 53 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏省建筑工程集团有限公司 | 1 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏营特工程咨询设计管理有限公司 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 淮安市建筑设计研究院有限公司 | 3 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 中国电子工程设计院有限公司 | 2 | 0 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 广东粤建设计研究院有限公司 | 1 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 |
| 苏州华造建筑设计有限公司 | 1 | 0 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 昆山开发区建筑设计院有限公司 | 2 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 上海东大建筑设计（集团）有限公司 | 4 | 0 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| 启迪设计集团股份有限公司 | 4 | 1 | 64 | 0.10 | 0.25 |
| 中铁时代建筑设计院有限公司 | 2 | 1 | 65 | 0.14 | 0.50 |
| 苏州越城建筑设计有限公司 | 15 | 9 | 217 | 0.20 | 0.60 |
| 广东新长安建筑设计院有限公司 | 1 | 3 | 25 | 0.21 | 3.00 |
| 南京金宸建筑设计有限公司 | 1 | 1 | 37 | 0.22 | 1.00 |
| 上海都市建筑设计有限公司 | 3 | 1 | 23 | 0.26 | 0.33 |
| 上海海天建筑设计有限公司 | 1 | 4 | 76 | 0.29 | 4.00 |
| 苏州中海建筑设计有限公司 | 11 | 16 | 209 | 0.32 | 1.45 |
| 华商国际工程有限公司 | 1 | 4 | 49 | 0.33 | 4.00 |
| 上海电子工程设计研究院有限公司 | 1 | 4 | 29 | 0.34 | 4.00 |
| 中衡设计集团股份有限公司 | 3 | 9 | 147 | 0.36 | 3.00 |
| 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 2 | 1 | 21 | 0.38 | 0.50 |
| 昆山市建筑设计院有限公司 | 2 | 1 | 28 | 0.38 | 0.50 |
| 上海绿地建设设计研究院有限公司 | 4 | 12 | 194 | 0.43 | 3.00 |
| 上海原构设计咨询有限公司 | 1 | 7 | 92 | 0.48 | 7.00 |
| 苏州九城都市建筑设计有限公司 | 3 | 5 | 105 | 0.49 | 1.67 |
| 江苏文博建筑设计有限公司 | 6 | 2 | 48 | 0.55 | 0.33 |
| 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 11 | 12 | 84 | 0.63 | 1.09 |
| 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 8 | 7 | 65 | 0.80 | 0.88 |
| 苏州规划设计研究院股份有限公司 | 1 | 2 | 10 | 0.85 | 2.00 |
| 中国海诚工程科技股份有限公司 | 1 | 2 | 34 | 0.99 | 2.00 |
| 苏州中兴华涵建筑设计有限公司 | 1 | 1 | 5 | 1.00 | 1.00 |
| 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 2 | 3 | 37 | 1.15 | 1.50 |
| 上海联创设计集团股份有限公司 | 1 | 2 | 17 | 1.26 | 2.00 |
| 厚石建筑设计（上海）有限公司 | 1 | 3 | 26 | 1.63 | 3.00 |
| 江苏省建筑材料研究设计院有限公司 | 1 | 2 | 4 | 1.91 | 2.00 |
| 苏州恒盛建筑咨询管理有限公司 | 2 | 2 | 7 | 2.00 | 1.00 |
| 中诚建筑设计有限公司 | 2 | 5 | 28 | 2.01 | 2.50 |
| 中城科泽工程设计有限责任公司 | 1 | 3 | 18 | 2.64 | 3.00 |
| 浙江西城工程设计有限公司 | 1 | 4 | 35 | 3.12 | 4.00 |
| 江苏宏源建筑设计有限公司 | 2 | 5 | 36 | 3.49 | 2.50 |

表四：第三季度全市勘察设计文件违反强制性条文分布汇总

| 专 业 | 强 制 性 条 文 | 违 反 次 数 | 专 业 | 强 制 性 条 文 | 违 反 次 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 | GB50016-2014第6.2.7条 | 4 | 建 筑 | GB50016-2014第5.5.24条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.4.5条 | 4 |  | GB50016-2014第6.1.5条 | 2 |
|  | GB50016-2014第6.4.11条 | 3 |  | GB50016-2014第6.4.2条 | 2 |
|  | GB50016-2014第8.1.8条 | 3 |  | GB50222-2017第3.0.6条 | 2 |
|  | GB50016-2014第3.6.12条 | 2 |  | GB51251-2017第3.2.1条 | 2 |
|  | GB50016-2014第5.5.15条 | 2 |  |  |  |
| 结 构 | GB50011-2010第6.3.3.3条 | 12 | 结 构 | GB50038-2005第4.1.3条 | 3 |
|  | GB50011-2010第6.3.3.2条 | 9 |  | GB50038-2005第4.11.7条 | 3 |
|  | GB50011-2010第5.1.1条 | 5 |  | GB50134-2004第6.4.11条 | 2 |
|  | GB50010-2010第8.5.1条 | 2 |  | JGJ-2010第6.3.2条 | 6 |
|  | GB50009-2012第5.1.1条 | 3 |  | JGJ-2010第7.2.17条 | 5 |
| 给 排 水 | GB50015-2019第4.3.10条 | 4 | 给 排 水 | GB50140-2005第7.1.3条 | 5 |
|  | GB50084-2017第5.0.2条 | 2 |  | GB50974-2014第5.1.13.2条 | 2 |

表五：第三季度施工图设计文件主要质量问题

| 主要技术问题 | 典型工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 |
| 建 筑 专 业 |  |  |  |
| ⒈防火墙上防火门、窗的设置，不符合强条GB50016-2014第6.1.5条 | 新建配套 自用1#仓库 | 昆山厚声电子 工业有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
|  | 二期冷库工程 C#冷库 | 苏州天环冷链 物流有限公司 | 华商国际工 程有限公司 |
|  | 鑫欣科创综合体项目配套用房（宿舍）A | 昆山鑫欣实 业有限公司 | 中衡设计集团 股份有限公司 |
| ⒉消防水泵房或消防控制室未采取防水淹的技术措施，不符合强条GB50016-2014第8.1.8条 | 新建物流仓储中心设计项目—泵房 | 昆山华东国际物 流服务有限公司 | 苏州规划设计研 究院股份有限公司 |
|  | 中华园西路北、新城南路东商业用房项目经济型酒店 | 昆山市工业高新技术发展投资有限责任公司 | 苏州一科科建建筑 设计研究院有限公司 |
|  | 一期标准厂房1F局部4F局部改造 | 纬创资通（昆 山）有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
|  | 胰岛素、GLP-1类似物生产项目-1#厂房（中试楼） | 苏州鲲鹏生物 技术有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
|  | 尊荣颐养院 改造装修工程 | 昆山尊荣养老 服务有限公司 | 中城科泽工程设 计有限责任公司 |
| ⒊排烟机房、通风机房、变电室等开向建筑内的门窗，未采用甲级或乙级防火门窗，不符合强条GB50016-2014第6.2.7条 | A厂房 | 昆山三朋友电 电子有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 蓬朗邻里中心 | 昆山开发区东城 建设开发有限公司 | 中诚建筑设 计有限公司 |
|  | 光学类产品生产 项目F-01-A～D厂房 | 立讯电子科技 （昆山）有限公司 | 广东新长安建筑 设计院有限公司 |
|  | 高密度互连印制电路板生产项目-1#厂房 | 江苏华神电 子有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
|  | 德园二期厂房3 改造工程（消防） | 昆山市乐浦强村 投资发展有限公司 | 江苏省建筑材料研 究设计院有限公司 |
| ⒋建筑内的疏散门未向疏散方向开启，或采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门，不符合强条GB50016-2014第6.4.11.1条 | 研发楼改造 工程（含消防） | 长亨汽配工业 （昆山）有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
|  | 1#厂房改造 | 意瑞纳米科技 (昆山)有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
| ⒌通向楼梯间的门当其完全开启时，减少了楼梯平台的有效宽度，不符合强条GB50016-2014第6.4.11.3条 | 苏虹加油站站房 | 上海石油集团 昆山有限责任公司 | 苏州市民用建筑设 计院有限责任公司 |
|  | 制造及研发工业 机器人项目D栋厂房 | 维昆智能科技 (江苏)有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
|  | 铱工场（周市）科创产业园-5#厂房 | 铱工场(昆山)科创产业园管理有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| ⒍建筑房间内安全出口的设置，不符合强条GB50016-2014第5.5.15条 | 蓬莱路北、富春 江路西地块项目（一期）32#楼 | 昆山建宝置 业有限公司 | 上海原构设计 咨询有限公司 |
|  | 1#楼、2#楼 装修改造工程 | 昆山开发区九如 城护理院有限公司 | 江苏宏源建筑 设计有限公司 |
|  | 黄浦江路东，淀湖路南地块27#楼 | 昆山淀山湖强村 联合发展有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
| ⒎未设封闭楼梯间，不满足强条GB50016-2014第3.7.6条 | 1#车间及 配套用房 | 江苏科瑞恩自动 化科技有限公司 | 启迪设计集团 股份有限公司 |
|  | 2#厂房改造 | 意瑞纳米科技 (昆山)有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
| ⒏未设消防救援窗，或消防救援窗的设置，不符合强条GB50016-2014 第 7.2.4条。 | 1#（原1#公寓） | 昆山千灯九如城 护理院有限公司 | 江苏宏源建筑 设计有限公司 |
|  | 巴城高级中学 新建工程教学楼 | 昆山市教育局 | 苏州九城都市建 筑设计有限公司 |
|  | 德园二期厂房3 改造工程（消防） | 昆山市乐浦强村 投资发展有限公司 | 江苏省建筑材料研 究设计院有限公司 |
| ⒐采用自然通风方式的封闭楼梯间未在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口，不符合强条GB51251- 2017第3.2.1条 | 乙类仓库 | 华天科技(昆山) 电子有限公司 | 北京蓝图工程 设计有限公司 |
|  | 高密度印刷电路板加工项3#厂房 | 昆山启源通电 子科技有限公司 | 苏州市民用建筑设 计院有限责任公司 |
|  | 巴城高级中学 新建工程教学楼 | 昆山市教育局 | 苏州九城都市建 筑设计有限公司 |
|  | 2号厂房改造工程 | 昆山市陆上 联运有限公司 | 江苏文博建筑 设计有限公司 |
| ⒑无窗房间地面采用PVC卷材、墙面采用乳胶漆等材料装修，不符合GB50222-2017第4.0.8条 | 1号厂房五层 无尘室改造工程 | 华天科技（昆 山）电子有限公司 | 中国电子工程 设计院有限公司 |
|  | 青年公寓 10#楼一～六层 装修改造工程 | 昆山中建欣物 业管理有限公司 | 上海都市建筑 设计有限公司 |
| 11.高层公共建筑首层楼梯间的疏散门小于1.2m，不符合强条GB50016-2014第5.5.18条 | 7#研发办公楼 | 铱工场(昆山)科创产业园管理有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 尊荣颐养院 改造装修工程 | 昆山尊荣养老 服务有限公司 | 中城科泽工程设 计有限责任公司 |
| 结 构 专 业 |  |  |  |
| ⒈电梯机房、空调机房、阳台、消防疏散楼梯、走廊等活荷载取值不符合强条GB50009- 2012第5.1.1条 | 公元壹号名邸B-3期B19#楼，地下车库A、B区 | 昆山钜康房产 开发有限公司 | 上海海天建筑 设计有限公司 |
|  | 夏驾幼儿园新建工程—幼儿园 | 昆山市新城发 展建设有限公司 | 浙江西城工程 设计有限公司 |
|  | 蓬莱路北、富春江路西地块项目（一期）2、7、8#楼 | 昆山建宝置 业有限公司 | 上海原构设计 咨询有限公司 |
| ⒉未计算斜交抗侧力构件方向的水平地震作用，或计算时附加地震数偏少，不符合强条JGJ3-2010第4.3.2.1条、GB50011-2010第5.1.1条 | 长江北路东、优比路南地块1#地下汽车库 | 昆山鸿骏房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 蓬莱路北、富春江路西地块项目(一期)2#楼、地下车库 | 昆山建宝置 业有限公司 | 上海原构设计 咨询有限公司 |
|  | 蓬朗邻里中心 | 昆山开发区东城 建设开发有限公司 | 中诚建筑设 计有限公司 |
| ⒊有许多荷载遗漏、有大量的构件图中配筋小于计算、有的截面面积不足 | 鑫欣科创综合体项目1#楼，2#楼 | 昆山鑫欣实 业有限公司 | 中衡设计集团 股份有限公司 |
|  | 公元壹号名邸B-3期B12、B28#楼 | 昆山钜康房产 开发有限公司 | 上海海天建筑 设计有限公司 |
|  | 蓬莱路北、富春江路西地块项目(一期)1、2、3、5#楼 | 昆山建宝置 业有限公司 | 上海原构设计 咨询有限公司 |
|  | 蓬朗邻里中心 | 昆山开发区东城 建设开发有限公司 | 中诚建筑设 计有限公司 |
| ⒋构件最小配筋率不符合强条GB50010-2010第8.5.1条、第11.3.6条、JGJ3-2010第6.3.2.2条、GB50038-2005第4.11.7条 | 公元壹号名邸B-3期地下车库A、B区 | 昆山钜康房产 开发有限公司 | 上海海天建筑 设计有限公司 |
|  | 蓬曦园B2新建工程 防空地下室 | 昆山开发区东城 建设开发有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
|  | 铱工场（周市）科创产业园-2#厂房 | 铱工场(昆山)科创产业园管理有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 张浦亲和路东、规划道路南地块住宅项目人防工程 | 昆山乾锦置 业有限公司 | 上海绿地建设设 计研究院有限公司 |
| ⒌抗震等级为一、二、三级的剪力墙，其分布钢筋配筋率＜0.25%，不符合强条JGJ3-2010第7.2.17条、GB50011-2010第6.4.3条 | 鑫欣科创综合体项目1～3#楼 | 昆山鑫欣实 业有限公司 | 中衡设计集团 股份有限公司 |
|  | 公元壹号名邸B-3期B20、B21#楼 | 昆山钜康房产 开发有限公司 | 上海海天建筑 设计有限公司 |
|  | 蓬莱路北、富春江路西地块3、6、7#楼 | 昆山建宝置 业有限公司 | 上海原构设计 咨询有限公司 |
|  | 长江北路东、优比路南地块11~13#住宅楼 | 昆山鸿骏房地 产开发有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
| ⒍框架梁梁端截面下部钢筋面积与上部钢筋面积之比＜0.3(抗震等级二、三级)，不符合强条GB50011-2010第6.3.3.2条、JGJ3-2010第6.3.2.3条 | 公元壹号名邸B-3期B22、B23#楼 | 昆山钜康房产 开发有限公司 | 上海海天建筑 设计有限公司 |
|  | 三一重机工业园区南区宿舍B10，B11号楼 | 三一重机有限公司 | 上海联创设计集 团股份有限公司 |
|  | 夏驾幼儿园新建工程—幼儿园 | 昆山市新城发 展建设有限公司 | 浙江西城工程 设计有限公司 |
|  | 蓬朗邻里中心 | 昆山开发区东城 建设开发有限公司 | 中诚建筑设 计有限公司 |
| ⒎框架梁梁端箍筋加密区的长度、间距、直径，不符合强条GB50011-2010第6.3.3.3条、JGJ3-2010第6.3.2.4条 | 鑫欣科创综合体项目2#楼 | 昆山鑫欣实 业有限公司 | 中衡设计集团 股份有限公司 |
|  | 中华园西路北、新城南路东侧商业用房项目地下室 | 昆山市工业高新技术发展投资有限责任公司 | 苏州一科科建建筑 设计研究院有限公司 |
|  | 公元壹号名邸B-3期B20～B23#楼 | 昆山钜康房产 开发有限公司 | 上海海天建筑 设计有限公司 |
|  | 三一重机工业园区南区宿舍B10，B11号楼 | 三一重机有限公司 | 上海联创设计集 团股份有限公司 |
|  | 夏驾幼儿园新建工程—幼儿园 | 昆山市新城发 展建设有限公司 | 浙江西城工程 设计有限公司 |
|  | 蓬莱路北、富春 江路西地块项目(一期)1、2#楼 | 昆山建宝置 业有限公司 | 上海原构设计 咨询有限公司 |
| 勘 察 专 业 |  |  |  |
| ⒈未分析预测基坑降水、排水对周边环境可能产生的影响，不符合强标GB50021-2001第4.8.10条或JGJ/T72-2017第5.0.6条3款 | 铱工场(周市) 科创产业园 | 铱工场(昆山)科创产业园管理有限公司 | 江苏苏州地 质工程勘察院 |
|  | 蓬曦园B2 新建工程 | 昆山开发区东城 建设开发有限公司 | 苏州市民用建筑设 计院有限责任公司 |
| ⒉局部地段，土层变化较大，未加密勘探孔，不符合GB50021-2001第4.1.16条第2款或第6.3.3条，DGJ32/TJ 208-2016第10.1.8条或第10.5.4条 | 公元壹号名邸 B-3期 | 昆山钜康房产 开发有限公司 | 浙江省工程勘察院 |
|  | 巴城高级中学 新建工程项目 | 昆山市教育局 | 昆山市建设工 程质量检测中心 |
|  | 张浦镇亲和路东侧、规划道路南侧地块住宅项目 | 昆山乾锦 置业有限公司 | 江苏苏州地 质工程勘察院 |
| ⒊有效的判别液化孔少时3个或布置的勘探孔少于每幢主要建筑物下1个，不符合DGJ32/TJ208-2016第15.3.3条第2款 | 公元壹号名邸 B-3期B28#楼 | 昆山钜康房产 开发有限公司 | 浙江省工程勘察院 |
|  | 蓬曦园B2 新建工程 | 昆山开发区东城 建设开发有限公司 | 苏州市民用建筑设 计院有限责任公司 |
| ⒋桩基工程，未提出桩径、桩长方案建议，不符合强标GB50021-2001（2009版）第4.9.8条1款 | 鑫欣科创 综合体项目 | 昆山鑫欣实 业有限公司 | 江苏省建苑岩土 工程勘测有限公司 |
|  | 蓬朗邻里中心 | 昆山开发区东城 建设开发有限公司 | 江苏省地质 工程勘察院 |
|  | 金鹰D地块住宅 二期二标段项目 | 昆山金鹰天地 实业有限公司 | 江苏苏州地 质工程勘察院 |
| ⒌部分勘探孔深度未达桩端下3m，不符合强标GB50021-2001第4.9.4.1条 | 真空镀膜金属零配件生产项目-1#厂房 | 艾瑞森表面技术(苏州)股份有限公司 | 江苏省第二地 质工程勘察院 |
|  | 新建厂区项目 搅拌楼 | 昆山市天达商品 混凝土有限公司 | 昆山市城建发展建 筑设计院有限公司 |
| ⒍对场地的腐蚀性评价，不符合GB50021-2001（2009年版）第14.3.1条第1款 | 天润尚院A地块三期1~27#楼，地下车库 | 昆山川水房地 产置业有限公司 | 江苏省第二地 质工程勘察院 |
|  | 金鹰D地块住宅二期二标段项目5#，8#，地下车库 | 昆山金鹰天地 实业有限公司 | 江苏苏州地 质工程勘察院 |
| ⒎抗震地段划分不符合GB50011-2010（2016版）第4.1.1条 | 汽车零部件生产项目—厂房一、二 | 昆山新沪顺 服饰有限公司 | 昆山市建筑设 计院有限公司 |
|  | 锂离子电池制造项目（办公楼，1#厂房，2#厂房） | 昆山正国新能源 动力电池有限公司 | 江苏省第二地 质工程勘察院 |
| ⒏未查明软土的固结历史，结构破坏对强度和变形的影响，不符合强标GB50021-2001第6.3.2条 | 高新区萧林路南侧、北门路西侧商住用房新建工程 | 昆山市临丰房 产开发有限公司 | 江苏鑫华兴岩土工 程勘察设计有限公司 |
| 9.未评价微承压水对地基稳定的影响,不符合强标GB50021-2001（2009）第7.3.2条 | A～C厂房 | 昆山市嘉扬杰 商贸有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| 10.勘察报告未说明场地处于两类场地之间，不符合《江苏省房屋建筑工程抗震设防审查细则》3.1.2条 | 蓬朗邻里中心 | 昆山开发区东城 建设开发有限公司 | 江苏省地质 工程勘察院 |
| 给 排 水 专 业 |  |  |  |
| ⒈灭火器配置级别或保护距离不够，不符合强条GB50140- 2005第7.1.2条或第7.1.3条（或5.2.1条、5.2.2条） | 真空镀膜金属零配件生产项目-1#厂房 | 艾瑞森表面技术(苏州)股份有限公司 | 厚石建筑设计 （上海）有限公司 |
|  | 高层科研 办公楼T1-T2 | 昆山鑫欣实 业有限公司 | 中衡设计集团 股份有限公司 |
|  | 1#（原1#公寓） | 昆山千灯九如城 护理院有限公司 | 江苏宏源建筑 设计有限公司 |
|  | 二期冷库工程 C#冷库 | 苏州天环冷链 物流有限公司 | 华商国际工 程有限公司 |
| ⒉高大净空场所，喷淋系统的设置或喷头间距不符合强条GB50084-2017第5.0.2条 | 成型网加工项目 -后整理车间 | 希瑞造纸织物 （中国）有限公司 | 无锡工业建筑设 计研究院有限公司 |
|  | 7#研发办公楼 | 铱工场(昆山)科创产业园管理有限公司 | 苏州中海建筑 设计有限公司 |
|  | 汽车零部件生产项目—厂房一、二 | 昆山新沪顺 服饰有限公司 | 昆山市建筑设 计院有限公司 |
| ⒊消防水泵吸水管上偏心异径管未采用管顶平接，不符合强条GB50974-2014第5.1.13.2条 | 夏驾幼儿园新建工程—水泵房 | 昆山市新城发 展建设有限公司 | 浙江西城工程 设计有限公司 |
|  | 新建咖啡生产 项目主门卫及 消防控制室 | 星巴克（昆山） 咖啡有限公司 | 中国海诚工程科 技股份有限公司 |
| ⒋卫生器具或排水地漏未设置水封，不符合强条GB50015 -2019第4.3.10条 | 天润尚院 A地块三期2#楼 | 昆山川水房地 产置业有限公司 | 中铁时代建筑 设计院有限公司 |
|  | 办公楼 | 江苏久茂精密电 子科技有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| 电 气 专 业 |  |  |  |
| ⒈需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位未设火警装置，不符合强条GB50016-2014第8.4.1.13条 | 一期标准厂房1F局部4F局部改造 | 纬创资通（昆 山）有限公司 | 中外建华诚工程 技术集团有限公司 |
|  | 巴城高级中学 新建工程教学楼 | 昆山市教育局 | 苏州九城都市建 筑设计有限公司 |
| ⒉未全楼报警，不符合强条GB50116-2013第4.8.5条 | 蓬朗邻里中心 | 昆山开发区东城 建设开发有限公司 | 中诚建筑设 计有限公司 |
| ⒊排烟机房未设备用照明，不符合强条GB50016-2014第10.3.3条 | 厂房一 | 江苏久茂精密电 子科技有限公司 | 苏州立诚建筑 设计院有限公司 |
| 4. 消防应急照明和灯光疏散指示标志备用电源的连续供电时间不符合强条GB50016- 2014第10.1.5.2条 | 黄浦江路东， 淀湖路南地块 27#楼、地下车库 | 昆山淀山湖强村 联合发展有限公司 | 苏州越城建筑 设计有限公司 |
| 5.建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所，未设置可燃气体探测器，不符合GB50016- 2014第8.4.3条 | 中华园西路北、新城南路东商业用房项目经济型酒店 | 昆山市工业 高新技术发展 投资有限责任公司 | 苏州一科科建建筑 设计研究院有限公司 |
|  | 1#（原1#公寓） | 昆山千灯九如城 护理院有限公司 | 江苏宏源建筑 设计有限公司 |
| 暖 通 专 业 |  |  |  |
| ⒈高度大于50M的公共建筑，防烟楼梯间、所有前室均未采用加压送风系统，不符合强条GB51251-2017第3.1.2条 | 尊荣颐养院 改造装修工程 | 昆山尊荣养老 服务有限公司 | 中城科泽工程设 计有限责任公司 |

备注：本简报中引用规范、标准均为现行版本

质量通报

昆图审〔2020〕4号

关于对2020年三季度

勘察设计文件质量较差项目的通报

各勘察设计及相关单位：

2020年第三季度，图审中心共受理报审建筑项目130个(358个子项)，建筑面积约336万平方米。在施工图审查过程中，发现勘察设计单位违反强制性条文共146条次，违反一般性条文2125条次，设计单位违反强制性条文0.43条／万m2。与上季度相比，设计单位每万m2违反强条数有所降低，但部分项目违反强条数次较多、设计质量过差。究其原因：一是部分设计单位技术人员水平差异大，有的设计人员基本概念不清、计算书混乱、关键信息缺失、对标准规范图集动态不掌握等情况，加之部分勘察设计单位的内部三级校审流于形式，造成送审图纸内容表达不完整，致使出现较多明显的低级错误。如某工程在设计阶段选用工程桩时，参考未经江苏省工程建设标准站认证、公告的图集；建筑专业与设备专业平面图存在不对应的情况。二是部分勘察设计人员态度不端正，对审图意见不重视，不直面问题进行答复，而是存在侥幸心理试图蒙混过关，回复过程中相关专业之间缺乏沟通，进行多次回复后仍不能有效解决项目审查中发现的问题。三是部分装修改造项目在设计时，未按整栋建筑的现状进行改造，而仅进行局部改造设计，存在较大安全隐患。四是建设单位给予的设计周期过短，导致设计单位出图粗糙，没有经过校审，甚至是为了应付建设单位规定的时间节点，将半成品图纸报审。现将三季度勘察设计质量较差的项目通报如下，望各有关单位及个人引以为戒，制定合理的设计周期，加强质量控制，履行岗位职责，把各级责任制落到实处，提高勘察设计质量，避免类似问题重复发生。

| 设计/勘察单位 | 项目负责人/专业负责人 | 项目名称 | 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中诚建筑设 计有限公司 | 项目负责人：乔 锋 专业负责人： 乔 锋 余鹏程 朱皆敏 | 某邻里中心 | 建筑专业：违反强制性条文2条；一般性条文12 条；设计深度及其它21条。图纸质量不高，消防方面的问题较多，回复不认真。 结构专业：违反强制性条文2条；安全性问题4条；一般性条文4条；大量的梁、板配筋不足。 电气专业：违反强制性条文1条；一般性条文8 条；设计深度及其它12条。主要问题：未全楼报警；消防用电设备配电线路的过负荷保护动作于断电；未增设保持视觉连续灯光疏散指示标志灯；消防风机房未设置消防专用电话分机；未显示消防水箱水位；火灾探测器保护半径及面积不符合要求等。回复质量不高。 |
| 厚石建筑设计 （上海）有限公司 | 项目负责人：许丽萍 专业负责人： 许丽萍 王 浩 尹红侠 | 某生产项目 —1、2#厂房 | 建筑专业：违反强制性条文1条；一般性条文8 条；设计深度及其它11条。如楼梯间的顶棚未采用燃烧性能等级A级的材料。 给排水专业：违反强制性条文2条；一般性条文6条；设计深度及其它24条。问题较多，如卫生器具排水系统未设置水封，灭火器保护距离不足；回复多达3次 暖通专业：违反一般性条文1条；设计深度及其它12条。主要问题为：关于冷负荷，1#厂房计算书与节能专篇不一致；1#厂房尽管分A区、B区，但实际上为一栋建筑，应按GB51251-2017第4.1.4.1条设置固定窗；冷水机组冷凝器进出水工况与开式冷却塔进出水工况不一致；普通的冷水机组+开式冷却塔，无法满足热泵冬季供热运行要求，材料表中为水源热泵，实际设计不能满足冬季室外取热要求；排烟风机、冷水机组、水泵等设备，材料表、平面图、系统图编号及型号应一致，图中过于混乱；机房位置设计说明中与图中不一致。 |
| 苏州立诚建筑 设计院有限公司 | 项目负责人： 李 星 专业负责人： 胡颖平 王海龙 姜 坤 | 某加工项目—厂房一，办公楼 | 结构专业：违反强制性条文1条；安全性问题1条；一般性条文2条；设计深度及其它15条。常规问题较多，如结构不规则、大跨度框架抗震措施未作加强，设计校审不严。 给排水专业：违反强制性条文3条；一般性条文5条；设计深度及其它13条。问题较多，如喷淋末端试水未设置在最不利点喷头处，洗手盆排水缺水封。 电气专业：违反强制性条文1条；一般性条文7 条；设计深度及其它7条。主要问题：排烟机房未设备用照明；压力开关未直接控制启动消火栓泵等，该项目面积较小，但图纸表达不清晰，回复质量不高。 |
| 江苏宏源建筑 设计有限公司 | 项目负责人：任明波 专业负责人： 任明波 梁梅香 | 某项目 1#，2#，综合 楼装修改造工 | 建筑专业：违反强制性条文1条；一般性条文8 条；设计深度及其它37条。本工程综合楼为医院，未采用封闭楼梯间，2#楼首层汇流排氧气瓶间用于泄压的外窗未采用安全玻璃。2#楼首层汇流排氧气瓶间与相邻走道连通处，未设置门斗等防护措施，2#楼首层汇流排氧气瓶间与相邻检验科之间未采用防火墙分隔，均不符合防火规范，存在安全隐患。 给排水专业：违反强制性条文2条；一般性条文5条；设计深度及其它14条。问题较多，如卫生器具非手动开关设置不足，灭火器保护不足。 |
|  | 项目负责人：任明波 专业负责人：任明波 | 某项目 1#楼、2#楼 装修改造工程 | 建筑专业：违反强制性条文2条；一般性条文13条；设计深度及其它24条。养老用房避难间外窗未采用乙级防火窗，部分大面积房间疏散门数量不足，养老用房消防、无障碍设计问题较多，有很大安全隐患，且图纸回复质量不高。 |
| 上海电子工 程设计研究院 有限公司 | 项目负责人： 许 丹 专业负责人： 许 丹 | 某项目装配 及化成工厂2及制片工厂2、机械件仓2、 门卫4 | 建筑专业：违反强制性条文4条；一般性条文25 条；设计深度及其它51条。装配及化成工厂2及制片工厂2电解液间中甲类液体未设置防止液体流散的设施，机械件仓2楼梯2为室外楼梯，楼梯扶手高度不应小于1.1米，通往室外的门应为防火门，门卫4消控室应设门槛等防水淹措施，均不符合防火规范，存在安全隐患，设计不认真。 |
| 昆山华霆装 饰有限公司 | 项目负责人： 李海俊 专业负责人： 李海俊 | 某护理院新建项目内部装饰 | 建筑专业：违反强制性条文2条；一般性条文14 条；设计深度及其它31条。本工程避难间的入口处未设置明显的指示标志。二层平面，培训室面积大于50m2，仅设一个疏散门，均不符合防火规范，存在安全隐患，设计不认真。 |
| 中化化工科 学技术研究 总院有限公司 | 项目负责人：刘玉铭 专业负责人 王玲玲 | 某厂区U1仓库改扩建工程 | 建筑专业：违反强制性条文3条；一般性条文1条；设计深度及其它7条。图纸质量差，违反消防强条多，存在重大安全隐患。 |
| 中外建华诚 工程技术集团 有限公司 | 项目负责人：孙希文 专业负责人： 孙希文 | 某项目1#、2#厂房改造 | 建筑专业：违反强制性条文3条；一般性条文5条；设计深度及其它19条。强条较多，绝大部分为消防设计方面的问题，图纸表达太差，部分房间功能未标，门洞口未画，多次回复均不能修改到位。 |
| 上海海天建筑 设计有限公司 | 项目负责人：王文颖 专业负责人： 李 川 | 某商住用房项目B12、19~23、25~28#、地下车库A、B区 | 结构专业：违反强制性条文4条；安全性问题17条；一般性条文29条；其他问题28条。安全性问题较多，剪力墙配筋率不足等，校审不认真。 |
| 中航勘察设计 研究院有限公司 | 审定人： 黄昌乾 工程负责人：李华东 | 某教学楼和综合楼建设工程 | 勘察专业：违反一般性条文7 条；编制深度及其它10条。主要问题抗震地段划分不正确，未按插值法确定特征周期。 |

昆山市建设工程设计施工图审查中心

2020年11月27日

技术园地

学习新国标《民用建筑电气设计标准》

谈建筑工程一、二级负荷供电问题

撰稿人：于香玲  高级工程师   注册电气工程师

新的《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019已颁布实施及宣贯（简称“民标”），与老版JGJ16-2008相比，新标准的强制性条文多达22条。新标准有些条文要求更高，有的要求更明确更具体，设计时更好实施，也有的根据建筑综合实际情况放松了要求。因一、二级负荷中断供电造成的损失和影响程度较大，供电可靠性要求较高，本文结合规范条文及宣贯学习及施工图审查过程中经常遇到的问题，提醒大家在执行新标准时需注意的几个问题。

本标准附录A列举了各类民用建筑物或场所的用电负荷级别，设计时应严格执行，需提醒的是其中部分用电负荷分级有所调整，如：省部级行政办公建筑主要通道照明用电，一类高层办公建筑主要通道照明和重要办公室用电，一类高层民用建筑主要通道和楼梯间照明用电,均由一级负荷降为二级负荷，降低了供电要求，从而节约了一些成本。( 3.2.10 要求：一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电)

一、一级负荷供电要求

3.2.8 （强条）一级负荷应由双重电源(原为“两个电源”)供电，当一个电源发生故障时， 另一个电源不应同时受到损坏。

本条与供配电系统设计规范 GB 50052-2009 3.0.2条的要求一致，其条文解释：因地区大电力网在主网电压上部是并网的，用电部门无论从电网取几回电源进线，也无法得到严格意义上的两个独立电源。所以这里指的双重电源可以是分别来自不同电网的电源，或者来自同一电网但在运行时电路互相之间联系很弱，或者来自同一个电网但其间的电气距离较远，一个电源系统任意一处出现异常运行时或发生短路故障时，另一个电源仍能不中断供电，这样的电源都可视为双重电源。
   一级负荷的供电应由双重电源供电，而且不能同时损坏，只有必须满足这两个基本条件，才可能维持其中一个电源继续供电。双重电源可一用一备，亦可同时工作，各供一部分负荷。（有专家认为貌似针对市电电网电源的，曾经出现争议）。

这里需要注意的是，建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版) 第10.1.4条条文解释认为满足下列条件之一的供电，可视为一级负荷。

1）电源来自两个不同发电厂，

2）电源来自两个区域变电站（电压一般在35KV以上）

3）电源来自一个区域变电站，另一个设置自备发电设备

设计说明中应明确供电方式，且确保一级负荷的两个电源“当一个电源发生故障时， 另一个电源不应同时受到损坏”。

3.2.10 一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电，另有规定者除外。一级负荷包含非消防用电设备和消防用电设备，本条对一级负荷中的非消防用电设备要求提高。

3.2.13互为备用工作制的生活水泵、排污泵为一级（二级负荷）时，可由配对使用的两台变压器低压侧各引一路电源分别为工作泵和备用泵供电。本条理解为3.2.10的另有规定，另外消防设备不允许按此条。

二、二级负荷的供电要求

3.2.11.1  二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电；当负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回35kV、2OkV或10kV专用的架空线路供电。
   本条规定了对二级负荷的供电要求。由于二级负荷停电影响较大，因此宜由两回线路（由一个城网变电所引来的两个配出回路）供电，配电变压器也宜选两台（两台变压器可不在同一变电所）。只有当负荷较小或地区供电条件困难时，才允许由一回10kV及以上的专用架空线供电（需注意此处的“专用”和“架空”同时满足，否则就要“双回路”）。当线路自上一级变电所用电缆引出时必须采用两根电缆组成的电缆线路，其每根电缆应能承受二级负荷的100%,且互为热备用。

有些小型项目单路中压进线或者一路低压进线时，需采取以下任一方式获取第二电源：

1 附近取得第二路低压电源

2 设置发电机做第二路电源

3 设置EPS做第二路电源

目前由于EPS应急电源装置，尚无统一的国家标准，各生产厂家的产品，其技术性能极不一致。为安全起见，本标准仅对EPS应急电源装置在应急照明系统中的应用做了相关规定，且不提倡将EPS用于启动电流很大的泵类设备。

从近年来掌握的供配电系统设计反馈情况看，很多项目对二级负荷的供配电系统设计把握得不够准确，有的对二级负荷的供电方式等同于一级负荷，有的对二级负荷的供电方案达不到二级负荷的供电要求，设计时存在系统设置偏高或偏低的情况。

三、末端配电箱设置问题

本标准多处涉及末端切换，且消防负荷要求更为严格，下面着重谈消防用电设备供电。

13.7.4.6 消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内；各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。该条文要求消防电梯、消防控制室、消防水泵房的双电源切换必须设置在消防设备室处，消防风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由设备所在防火分区配电间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。

《建筑设计防火规范》（简称“建规”）GB50016-2014(2018年版)第10.1.8条要求：消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。最末一级配电箱 条文解释：对于消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等，为上述消防设备或消防设备室处的最末级配电箱；对于其他消防设备用电，如消防应急照明和疏散指示标志等，为这些用电设备所在防火分区的配电箱。

对于消防风机在何处设置双电源切换箱，这条与建规第10.1.8条（强条）矛盾，在建规未出修订本之前，建议设于消防风机房内。

此外，还需注意13.7.5 消防水泵、消防电梯、消防控制室等的两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电。本条旨在保证消防电梯、消防水泵、消防控制室等重点部位供电的独立性，其它消防负荷线路故障时，不会影响它们的正常使用；对于总配电室，可以理解为变配电房不在本建筑屋内时，本建筑总进线配电箱（柜）设置处的配电间。

作为一名设计师，应对所做工程认真负责，前期沟通时需与业主及项目属地主管部门仔细确认，判断外部电源能否满足规范要求，以及达不到要求时如何选取第二电源。不要想当然地随意设计，以免到后期验收时电源不符合要求，又因未预留变更条件无法补救，以致工程不能按期交付。