

2018年第1期  总第64期


昆山市建设工程设计施工图审查中心编                           2018年4月
目  录


住建部办公厅关于加强地下室无梁楼盖工程质量安全管理的通知

图审中心举办装配式建筑（三板应用）技术交流会
                                                               

住房和城乡建设部发布一批国家标准

第一季度全市施工图设计文件审查工作量汇总

第一季度全市主要勘察设计单位违反强制性条文、标准情况汇总

第一季度全市勘察设计文件违反强制性条文、标准分布汇总

第一季度施工图设计文件主要质量问题


2018年一季度勘察设计文件质量较差项目通报

解析“初步设计抗震设防专项审查”

执行《建筑设计防火规范》电气设计需注意的几个问题
建筑工程设计暖通专业需要注意的几个问题

住建部办公厅关于加强地下室无梁楼盖工程质量安全管理的通知
　　建办质[2018]10号

各省、自治区住房城乡建设厅，直辖市建委及有关部门，海南省规划委员会，新疆生产建设兵团建设局： 

为加强地下室无梁楼盖工程质量安全管理，有效防范质量安全事故发生，现将有关事项通知如下： 

一、切实提高质量安全意识。工程建设各方主体要高度重视地下室无梁楼盖工程质量安全问题，健全质量安全管控体系，完善设计、施工和使用各环节的质量安全保障措施，落实质量安全责任。建设单位要切实履行首要责任，不得以任何方式降低相关标准，不得随意改变地下室上部区域的使用功能。设计、施工、监理等单位要严格执行工程建设标准，保证地下室无梁楼盖工程建设安全。产权人、使用人或其委托的物业服务单位要加强地下室无梁楼盖工程后续使用管理，确保使用安全。 

二、注重设计环节的质量安全控制。设计单位要保证施工图设计文件符合国家、行业标准规范和设计深度规定要求，在无梁楼盖工程设计中考虑施工、使用过程的荷载并提出荷载限值要求，注重板柱节点的承载力设计，通过采取设置暗梁等构造措施，提高结构的整体安全性。要认真做好施工图设计交底，向建设、施工单位充分说明设计意图，对施工缝留设、施工荷载控制等提出施工安全保障措施建议，及时解决施工中出现的相关问题。施工图审查机构要加强对无梁楼盖工程施工图设计文件的审查。 

三、加强施工环节质量安全控制。施工单位要根据施工图设计文件及设计交底要求，在地下室顶板土方回填前编制专项施工方案，明确施工荷载和行车路线等要求，重点考虑施工堆载、施工机械及车辆对无梁楼盖的安全影响，经设计单位进行荷载确认、项目总监理工程师审查签字后实施。无梁楼盖在施工过程中的荷载超过设计单位确认的荷载时，应在其下方设置临时支撑等加强措施，并制定临时支撑搭设专项施工方案。施工单位要严格按照相关专项施工方案进行施工，提高施工现场管理水平，重点做好施工缝留设及处置、材料设备堆放、车辆运输、临时支撑设置及土方回填等环节质量安全风险管控。 

四、强化工程建设监理的监督作用。监理单位要根据无梁楼盖工程特点，认真参与设计交底，严格审查有关地下室无梁楼盖的专项施工方案，对施工荷载控制、临时支撑等关键环节和工序进行重点把关。要严格履行监理责任，做好无梁楼盖在结构施工和地下室顶板土方回填过程中的旁站监理，加强对材料设备堆放、大型机械安装拆卸等环节的监督。对于存在重大质量安全隐患的，要依法要求暂停施工，并报告建设单位，及时消除质量安全隐患。 
五、加强使用环节质量安全管理。产权人、使用人或其委托的物业服务单位要切实加强对地下室无梁楼盖使用过程管理，建立健全安全管理制度和责任体系，对已投入使用的地下室无梁楼盖进行认真排查，不得随意增加地下室顶板上部区域的使用荷载，不得随意调整地下室上部区域景观布置、行车线路、停车场布置等，确需调整的必须经原设计单位或有相应资质的设计单位荷载确认后依法调整。 

六、强化无梁楼盖工程质量安全监管。各级住房城乡建设主管部门要认真履行工程质量安全监管职责，督促各方主体严格落实质量安全责任，加强对地下室无梁楼盖工程的监督抽查。对于存在质量安全违法行为、降低工程建设标准的，要依法予以处罚。发生事故的，要严肃追究相关单位和人员的责任，并将查处结果及时向社会公开。 

中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅 

2018年2月27日
　　

图审中心举办装配式建筑（三板应用）技术交流会
为了能让我市的设计人员尽快掌握装配式建筑（三板应用）设计要求及要点，提高对装配式建筑（三板应用）设计的理解和实践应用水平。昆山图审中心近日组织本地及驻昆设计企业，举办了一场关于装配式结构设计方面的技术交流座谈会。会议特别邀请苏州启迪设计集团张敏、叶永毅、宋鸿誉、汤翔宇四位总工就当前装配式建筑的宏观政策、标准编制、结构设计等方面结合工程实例与相关规范条文作了详细的讲解。四位专家还对在装配式结构设计中遇到的疑难问题一一作了详细解答，对会议现场提出的问题与设计人员进行了交流与探讨。通过这次会议，对装配式建筑的政策理解进行了进一步的明确，对工程设计中的一些疑难问题形成了共识，对设计人员今后的工作具有一定的帮助。大家反映通过这样的集中交流互动，解除了心中疑惑，对装配式建筑和“三板”有了新的认识和更深刻的理解，对自己接下来的工作也有很大促进作用。

住房和城乡建设部发布一批国家标准

住房和城乡建设部公告：

现批准《钢结构设计标准》为国家标准，编号为GB50017-2017，自2018年7月1日起实施。其中，第4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、18.3.3条为强制性条文，必须严格执行。原《钢结构设计规范》GB50017-2003同时废止。
现批准《建筑钢结构防火技术规范》为国家标准，编号为GB51249-2017，自2018年4月1日起实施。其中，第3.1.1、3.1.2、3.1.3、3.2.1条为强制性条文，必须严格执行。
现批准《建筑内部装修设计防火规范》为国家标准，编号为GB50222-2017，自2018年4月1日起实施。其中，第4.0.1、4.0.2、4.0.3、4.0.4、4.0.5、4.0.6、4.0.8、4.0.9、4.0.10、4.0.11、4.0.12、4.0.13、4.0.14、5.1.1、5.2.1、5.3.1、6.0.1、6.0.5条为强制性条文，必须严格执行。原国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001版）同时废止。
1、 、通风、空气调节和照明的总能耗应分别减少65%、50%。甲类建筑因仅靠
表一：第一季度全市施工图设计文件审查工作量汇总
	月份
	建筑工程
	违反“强标”数
	违反“强条”数

	
	项目数量(子项个数)
	建筑面积(万平米)
	
	

	1
	38+4+4(157+4+4)
	113.73+5.66+1.85
	877
	110

	2
	20+4+4(37+10+4)
	31.66+23.04+2.97
	460
	61

	3
	20+3+8(46+10+11)
	36.36+5.75+6.37
	360
	46

	
	78+11+16(240+24+19)
	181.75+34.45+11.19
	1697
	217

	综合
	105(283)
	227.39
	1697
	217


注：“强条”为“工程建设标准强制性条文”，“强标”为规范中“必须、应”执行的条款。“+”后面为重审及改造项目
表二：第一季度全市主要勘察单位违反强制性条文、标准情况汇总
	勘察单位名称
	项目

个数
	违反
强条
	违反
强标
	违反强条

数/每项
	违反强标

数/每项

	苏州市城市建筑设计院有限公司
	1
	0
	0
	0
	0.00

	昆山华一岩土勘察工程有限公司
	21
	0
	6
	0
	0.29

	昆山市城建发展建筑设计院有限公司
	7
	0
	5
	0
	0.71

	苏州华邦岩土工程有限公司
	2
	0
	2
	0
	1.00

	苏州市平安工程勘察有限公司
	1
	0
	1
	0
	1.00

	昆山市建设工程质量检测中心
	4
	0
	4
	0
	1.00

	核工业江西工程勘察研究总院
	1
	0
	1
	0
	1.00

	江苏新亚勘测设计有限公司
	1
	0
	1
	0
	1.00

	苏州立诚建筑设计院有限公司
	4
	0
	4
	0
	1.00

	江苏金土木建设集团有限公司
	1
	0
	1
	0
	1.00

	江苏省第二地质工程勘察院
	7
	0
	8
	0
	1.14

	苏州市民用建筑设计院有限责任公司
	9
	0
	12
	0
	1.33

	昆山天御岩土工程勘察设计研究院有限公司
	3
	0
	6
	0
	2.00

	江苏苏州地质工程勘察院
	4
	0
	13
	0
	3.25

	江苏建材地质工程勘察院
	1
	0
	4
	0
	4.00

	江苏博森建筑设计有限公司
	1
	0
	4
	0
	4.00

	苏州同高岩土工程有限公司
	15
	1
	8
	0.07
	0.53

	昆山市建筑设计院有限公司
	6
	1
	6
	0.17
	1.00


表三：第一季度全市主要设计单位违反强制性条文、标准情况汇总
	设计单位名称
	项目
个数
	违反

强条数
	违反

强标数
	违反强条数/万m2
	违反强
条数/项

	上海同建强华建筑设计有限公司
	1
	0
	13
	0.00
	0.00

	中冶长天国际工程有限责任公司
	1
	0
	13
	0.00
	0.00

	上海弘城国际建筑设计有限公司
	1
	0
	18
	0.00
	0.00

	苏州越城建筑设计有限公司
	7
	1
	39
	0.10
	0.14

	中铁时代建筑设计院有限公司
	4
	1
	12
	0.19
	0.25

	中国建筑上海设计研究院有限公司
	1
	3
	91
	0.25
	3.00

	机械工业第六设计研究院有限公司
	1
	1
	9
	0.29
	1.00

	苏州华造建筑设计有限公司
	1
	2
	27
	0.39
	2.00

	中衡设计集团股份有限公司
	2
	2
	64
	0.42
	1.00

	江苏东方建筑设计有限公司
	1
	2
	11
	0.60
	2.00

	广东新长安建筑设计院有限公司
	1
	1
	8
	0.61
	1.00

	苏州中海建筑设计有限公司
	5
	4
	59
	0.61
	0.80

	上海新建设建筑设计有限公司
	1
	11
	47
	0.73
	11.00

	昆山市城建发展建筑设计院有限公司
	12
	6
	70
	0.75
	0.50

	苏州恒盛建筑咨询管理有限公司
	1
	1
	6
	0.75
	1.00

	南京市凯盛建筑设计研究院有限责任公司
	2
	4
	43
	0.76
	2.00

	江苏文博建筑设计有限公司
	5
	8
	45
	0.77
	1.60

	苏州立诚建筑设计院有限公司
	12
	8
	63
	0.83
	0.67

	益阳市建筑设计院
	9
	9
	32
	0.87
	1.00

	淮安市建筑设计研究院有限公司
	3
	17
	164
	0.92
	5.67

	华仁建设集团有限公司
	2
	7
	38
	0.95
	3.50

	昆山市建筑设计院有限公司
	6
	10
	47
	0.99
	1.67

	昆山开发区建筑设计院有限公司、华胤钢结构工程（中国）有限公司
	1
	1
	3
	1.00
	1.00

	苏州越城建筑设计有限公司，华胤钢结构工程（中国）有限公司
	1
	2
	3
	1.01
	2.00

	北京联华建筑事务所有限公司
	1
	23
	141
	1.14
	23.00

	启迪设计集团股份有限公司
	2
	3
	13
	1.27
	1.50

	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
	3
	2
	24
	1.29
	0.67

	中诚建筑设计有限公司
	6
	34
	261
	1.31
	5.67

	上海伊腾建筑设计有限公司
	1
	3
	18
	1.35
	3.00

	苏州市民用建筑设计院有限责任公司
	2
	2
	9
	2.00
	1.00

	昆山开发区建筑设计院有限公司
	4
	2
	17
	2.00
	0.50

	筑博设计股份有限公司
	2
	27
	119
	2.45
	13.50

	中国电子工程设计院有限公司
	1
	9
	42
	2.48
	9.00

	上海开艺设计集团有限公司
	1
	3
	13
	3.00
	3.00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表一：第一季度全市勘察设计文件违反强制性条文分布汇总
	专 业
	强 制 性 条 文
	违 反 次 数
	专 业
	强 制 性 条 文
	违 反 次 数

	建

筑
	GB50016-2014第7.2.4条
	8
	建

筑
	GB50016-2014第5.5.21条
	3

	
	GB50016-2014第8.1.8条
	7
	
	GB50016-2014第6.4.1条
	3

	
	GB50016-2014第6.2.7条
	5
	
	GB50016-2014第3.8.2条
	2

	
	GB50016-2014第5.5.17条
	4
	
	GB50016-2014第5.3.1条
	2

	
	GB50016-2014第6.1.5条
	4
	
	GB50016-2014第5.5.15条
	2

	
	GB50016-2014第7.1.2条
	4
	
	GB50016-2014第6.1.1条
	2

	
	GB50016-2014第3.4.1条
	3
	
	GB50016-2014第6.2.6条
	2

	
	GB50016-2014第5.4.2条
	3
	
	GB50016-2014第7.3.1条
	2

	结

构

	GB50011-2010第6.3.3.3条
	9
	结

构

	GB50017-2003第3.3.3条
	3

	
	GB50011-2010第5.1.1条
	7
	
	GB50017-2003第8.9.3条
	2

	
	GB50011-2010第6.3.3.2条
	7
	
	GB50007-2011第3.0.2条
	2

	
	GB50011-2010第4.1.6条
	4
	
	GB50010-2010第8.5.1条
	2

	
	GB50011-2010第6.3.7条
	2
	
	GB50010-2010第11.3.6条
	2

	
	GB50009-2012第5.1.1条
	6
	
	JGJ3-2010第6.3.2条
	7

	
	GB50009-2012第5.3.1条
	3
	
	
	

	给

排

水
	GB50015-2003（2009）第3.2.4C条
	5
	给

排

水
	GB50400-2016第7.3.9条
	4

	
	GB50015-2003（2009）第3.2.3条
	3
	
	GB50140-2005第7.1.3条
	3

	
	GB50084-2017第6.5.1条
	6
	
	GB50974-2014第5.2.4条
	3

	
	GB50084-2017第5.0.2条
	4
	
	GB50974-2014第5.2.6条
	2

	
	GB50084-2017第5.0.5条
	3
	
	GB50974-2014第5.4.1条
	2

	
	GB50016-2014第8.1.8条
	4
	
	
	

	电气
	GB50016-2014第10.1.6条
	2
	电气
	GB50364-2005第6.3.4条
	2

	
	GB50016-2014第8.4.1.13条
	2
	
	
	

	勘察
	GB50021-2001第4.1.11.3条
	2
	
	
	


第一季度施工图设计文件主要质量问题

	主要技术问题
	典型工程

	
	项目名称
	建设单位
	设计单位

	建  筑  专  业

	⒈未在每层适当位置设置消防救援窗，不符合强条GB50016-
2014第7.2.4条
	千灯16#地块
1、8、13#商业楼
	昆山国滔置
业有限公司
	北京联华建筑
事务所有限公司

	
	朝阳都市广场
—1#楼
	昆山乐建住房
开发有限公司
	筑博设计股
份有限公司

	
	综保区青年公寓1～7、9#楼
	昆山中建欣物
业管理有限公司
	中诚建筑设
计有限公司

	
	辅助用房
	昆山安泓食品
工业有限公司
	华仁建设集
团有限公司

	⒉防火墙未高出屋面0.5m以上，不符合强条GB50016-2014第6.1.1条
	1～4#仓库
	江苏唯品会
物流有限公司
	上海新建设建
筑设计有限公司

	
	厂房
	昆山安泓食品
工业有限公司
	华仁建设集
团有限公司

	⒊建筑面积大于120㎡的房间未设两个疏散门，不符合强条GB50016-2014第5.5.15条
	1#厂房
	华天科技（昆
山）电子有限公司
	中国电子工程
设计院有限公司

	
	后街商业广场雅高美居酒店装修改造
	昆山凯泽酒店
管理有限公司
	启迪设计集团
股份有限公司

	⒋楼梯间内有影响疏散的凸出物，不符合强条GB50016-2014第6.4.1条 
	千灯16#地块
1、8#商业楼
	昆山国滔置
业有限公司
	北京联华建筑
事务所有限公司

	
	厂房B（一）
	立讯电子科技
（昆山）有限公司
	广东新长安建筑
设计院有限公司

	⒌行政办公楼内设置有生产车间和其他库房，不符合强条GB50016-2014第5.4.2条
	1#厂房
	华天科技（昆
山）电子有限公司
	中国电子工程
设计院有限公司

	
	1#厂房
	苏州埃博斯
电气有限公司
	上海伊腾建筑
设计有限公司

	
	仓库
	昆山安泓食品
工业有限公司
	华仁建设集
团有限公司

	⒍消防水泵房或消防控制室未采取防水淹的技术措施，不符合强条GB50016-2014第8.1.8条
	千灯16#地块
地下车库
	昆山国滔置
业有限公司
	北京联华建筑
事务所有限公司

	
	8#配套用房
	昆山高新科技
服务有限公司
	苏州华造建筑
设计有限公司

	
	张浦裕花园
1#楼(超市)
	昆山张浦建滔裕花园置业有限公司
	淮安市建筑设计
研究院有限公司

	
	仓库
	昆山安泓食品
工业有限公司
	华仁建设集
团有限公司

	⒎厂房内长度＞40m的疏散走道及丙类厂房面积＞300m2且经常有人停留的房间，未设排烟设施，不符合强条GB50016-2014第8.5.3条
	生产厂房（二期）
	爱德夏汽车零部件（昆山）有限公司
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

	
	1～3#厂房
	苏州埃博斯
电气有限公司
	上海伊腾建筑
设计有限公司

	⒏位于袋形走道两侧的疏散门至最近的安全出口的直线距离不符合强条GB50016-2014第5.5.17条。
	朝阳都市广场
—商业A、B
	昆山乐建住房
开发有限公司
	筑博设计股
份有限公司

	
	餐厅、停车楼
	郡昆科技（苏
州）有限公司
	昆山市建筑设

计院有限公司

	⒐排烟机房、通风机房、变电室等开向建筑内的门，未采用甲级防火门，不符合强条GB50016-
2014第6.2.7条
	地下生活
配套设施
	昆山中建欣物
业管理有限公司
	中诚建筑设
计有限公司

	
	张浦裕花园
1#楼(超市)
	昆山张浦建滔裕花园置业有限公司
	淮安市建筑设计
研究院有限公司

	⒑高层建筑未沿建筑的一个长边设置消防车道，不符合强条GB50016-2014第7.1.2条。
	综保区青年公寓1～7、9#楼
	昆山中建欣物
业管理有限公司
	中诚建筑设
计有限公司

	结  构  专  业

	⒈电梯机房、空调机房、阳台、消防疏散楼梯、走廊等活荷载取值不符合强条GB50009-2012

第5.1.1条
	千灯16#地块
2～5#楼
	昆山国滔置
业有限公司
	北京联华建筑
事务所有限公司

	
	张浦裕花园
28#楼（酒店）
	昆山张浦建滔裕花园置业有限公司
	淮安市建筑设计
研究院有限公司

	
	朝阳都市广场
—1#楼
	昆山乐建住房
开发有限公司
	筑博设计股
份有限公司

	⒉未计算斜交抗侧力构件方向的水平地震作用，不符合强条JGJ3-2010第4.3.2.1条、GB50011-2010第5.1.1条
	朝阳都市广场—商业A、地下车库
	昆山乐建住房
开发有限公司
	筑博设计股
份有限公司

	
	千灯16#地块
1#商业楼
	昆山国滔置
业有限公司
	北京联华建筑
事务所有限公司

	
	花桥商务运动城(二期)5#6#楼商业
	绿地集团（昆
山）置业有限公司
	苏州中海建筑
设计有限公司

	⒊钢筋混凝土构件最小配筋率不符合强条GB50010-2010第8.5.1条、第11.3.6条
	虹桥路西、前进西路北商务办公用房
	昆山高新集
团有限公司
	启迪设计集团
股份有限公司

	
	张浦裕花园
1#楼(超市)
	昆山张浦建滔裕花园置业有限公司
	淮安市建筑设计
研究院有限公司

	⒋场地特征周期的取值，不符合强条GB50011-2010第4.1.6条
	2#厂房
	星派克智能装备（苏州）有限公司
	益阳市建筑设计院

	
	办公楼
	江苏唯品会
物流有限公司
	上海新建设建
筑设计有限公司

	
	1#厂房
	昆山金运新材
料科技有限公司
	苏州市民用建筑

设计院有限责任公司

	⒌有许多荷载遗漏、有大量的构件图中配筋小于计算、有的截面面积不足
	千灯16#地块
10～12#楼
	昆山国滔置
业有限公司
	北京联华建筑
事务所有限公司

	
	1#厂房
	郡昆科技（苏
州）有限公司
	昆山市建筑设

计院有限公司

	
	虹桥路西、前进西路北商务办公用房
	昆山高新集
团有限公司
	启迪设计集团
股份有限公司

	
	食堂
	昆山国际学校
	中诚建筑设
计有限公司

	
	仓库W2
	纬新资通（昆
山）有限公司
	江苏文博建筑
设计有限公司

	⒍框架梁梁端截面下部钢筋面积与上部钢筋面积之比＜0.3(抗震等级二、三级)，不符合强条GB50011-2010第6.3.3.2条、JGJ3-2010第6.3.2.3条
	千灯16#地块
1、13#商业楼
	昆山国滔置
业有限公司
	北京联华建筑
事务所有限公司

	
	4#宿舍楼
	昆山国际学校
	中诚建筑设
计有限公司

	
	张浦裕花园
1#楼(超市)
	昆山张浦建滔裕花园置业有限公司
	淮安市建筑设计
研究院有限公司

	⒎框架梁梁端箍筋加密区的长度、间距、直径，不符合强条GB50011-2010第6.3.3.3条、JGJ3-2010第6.3.2.4条
	朝阳都市广场
—商业A
	昆山乐建住房
开发有限公司
	筑博设计股
份有限公司

	
	前进西路南、虹祺路东商住用房工程项目—2#楼
	江苏中原置
业有限公司
	中衡设计集团
股份有限公司

	
	1#厂房
	郡昆科技（苏
州）有限公司
	昆山市建筑设

计院有限公司

	⒏框架柱纵筋、箍筋配筋率不符合强条GB50011-2010第6.3.7条或JGJ3-2010第6.4.3条
	食堂
	昆山国际学校
	中诚建筑设
计有限公司

	
	张浦裕花园
28#楼（酒店）
	昆山张浦建滔裕花园置业有限公司
	淮安市建筑设计
研究院有限公司

	⒐桩基未进行抗震承载力验算，不符合强条JGJ94-2008第3.1.3条
	千灯16#地块10～12#住宅楼
	昆山国滔置
业有限公司
	北京联华建筑
事务所有限公司

	
	张浦裕花园
28#楼(酒店)
	昆山张浦建滔裕花园置业有限公司
	淮安市建筑设计

研究院有限公司

	⒑未计算桩基沉降，不符合强条JGJ94-2008第3.1.4条或GB50007-2011第8.5.13条、第3.0.2条
	3、4#宿舍楼
	昆山国际学校
	中诚建筑设
计有限公司

	
	宇业·天逸华庭小区16、17#楼
	苏州宇润置
业有限公司
	南京市凯盛建筑设
计研究院有限责任公司

	
	2#厂房
	苏州中悦百毅光电科研开发有限公司
	苏州市民用建筑设计院有限责任公司

	⒒钢柱脚包裹高度不符合强条GB50017-2003第8.9.3条
	9#金属加工车间、连廊1
	昆山捷安特轻合
金科技有限公司
	胤钢结构工程
（中国）有限公司

	
	厂房1
	尊翌光电科技
(昆山)有限公司
	江苏文博建筑
设计有限公司

	⒓未对钢结构钢材力学性能和化学成分提出要求，不符合强条GB50017-2003第3.3.3条
	1～4#仓库
	江苏唯品会
物流有限公司
	上海新建设建
筑设计有限公司

	
	9#金属加工车间
	昆山捷安特轻合
金科技有限公司
	华胤钢结构工程
（中国）有限公司

	⒔上人屋面活载或屋面檩条计算时屋面活载取值不符合强条GB50009-2012第5.3.1条或第7.1.2条
	张浦裕花园
1#楼(超市)
	昆山张浦建滔裕花园置业有限公司
	淮安市建筑设计
研究院有限公司

	
	4#宿舍
	昆山国际学校
	中诚建筑设
计有限公司

	勘  察  专  业

	⒈按静探、标贯、土试资料，划分的土层性质明显与报告中定性矛盾，不符合GB50021-2001第4.1.11条第3款
	35KV变电所、
门卫
	郡昆科技（苏
州）有限公司
	昆山市建筑设

计院有限公司

	⒉拟建物北侧边线未布勘探孔，西北部分超出勘察范围，不符合GB50021-2001第4.1.11条第3款
	新建厂房、门卫泵房
	昆山市新月
服装有限公司
	苏州同高岩土
工程有限公司

	⒊为判别液化布置的勘探孔少于每幢主要建筑物下1个，不符合DGJ32/TJ208-2016第15.3.3条第2款
	朝阳都市广场
	昆山乐建住房
开发有限公司
	苏州华邦岩土
工程有限公司

	
	1～16#楼 
	昆山高新科技
服务有限公司
	苏州市平安工
程勘察有限公司

	
	二期1#厂房
餐厅、停车楼
	郡昆科技（苏
州）有限公司
	昆山市建筑设

计院有限公司

	⒋未查明软土的固结历史，结构破坏对强度和变形的影响，不符合强标GB50021-2001第6.3.2条
	花桥商务运
动城(二期) 
	绿地集团(昆山)

置业有限公司
	江苏苏州地质
工程勘察院

	
	4#厂房
	耐落螺丝（昆
山）有限公司
	昆山市城建发展建筑设计院有限公司

	
	张浦裕花园
	昆山张浦建滔裕
花园置业有限公司
	苏州民用建筑设计院有限责任公司

	⒌勘探点未布设在拟建物角点及外轴线，不符合强标GB50021-2001第4.1.16条第1款
	1#厂房
	华天科技（昆山）电子有限公司
	昆山天御岩土工程勘
察设计研究院有限公司

	
	3#厂房及雨棚
	昆山彩丰转印
材料有限公司
	苏州同高岩土
工程有限公司

	
	C栋厂房
	立讯电子科技
（昆山）有限公司
	苏州立诚建筑
设计院有限公司

	⒍建议降水，未评价预测降水对环境的影响，不符合强标GB50021-2001第4.8.10条、JGJ72-2004第8.7.1条第2款
	虹桥路西、前进西路北商务办公用房
	昆山高新集
团有限公司
	江苏省第二地
质工程勘察院

	
	1～4#仓库，办公楼，员工餐厅
	江苏唯品会
物流有限公司
	苏州市民用建筑设计院有限责任公司

	
	花桥商务运
动城(二期) 
	绿地集团(昆山)

置业有限公司
	江苏苏州地质
工程勘察院

	⒎勘探孔深度不满足桩基要求，不符合强标DGJ32/TJ32-2016第10.4.3条
	10#楼，地下
生活配套设施
	昆山中建欣物
业管理有限公司
	江苏建材地
质工程勘察院

	
	办公楼
	汇通金诚精密金属制造(昆山)有限公司
	江苏新亚勘测
设计有限公司

	⒏未评价地下水对结构物的上浮作用，不符合强标GB50021-2001第7.3.2条或JGJ72-2004第8.6.1条
	千灯16#地块
商业、住宅
	昆山国滔置
业有限公司
	昆山华一岩土勘
察工程有限公司

	
	二期1#厂房，餐厅、停车楼，门卫，35KV变电所
	郡昆科技（苏
州）有限公司
	昆山市建筑设

计院有限公司

	⒐软土厚度变化较大地段未加密探孔查明变化，不符合强标GB50021-2001第4.1.16条或4.9.2条、JGJ120-2012第3.2.1条
	仓库W2
	纬新资通（昆
山）有限公司
	昆山华一岩土勘
察工程有限公司

	
	张浦裕花园
	昆山张浦建滔裕
花园置业有限公司
	苏州民用建筑设计院有限责任公司

	⒑乙类抗震设防建筑下未布波速测试孔，不符合强标GB50011-2010第4.1.3条
	甲类仓库
	耐落螺丝（昆
山）有限公司
	昆山市城建发展建筑设计院有限公司

	
	烤漆车间
打磨车间
	昆山上达精密
配件有限公司
	昆山华一岩土勘
察工程有限公司

	
	体育中心室
外综合训练场
	昆山市体育中
心发展有限公司
	昆山市建设工
程质量检测中心

	⒒桩基工程评价，未提出桩径、桩长方案的建议，不符合强标GB50021-2001第4.9.8.1条
	花桥商务运
动城(二期) 
	绿地集团(昆山)

置业有限公司
	江苏苏州地质
工程勘察院

	
	虹桥路西、前进西路北商务办公用房
	昆山高新集
团有限公司
	江苏省第二地
质工程勘察院

	⒓未评价微承压水对地基稳定性的影响，不符合强标GB50021-2001第7.3.2条
	利星行商
用车总部
	利星行商用车
（昆山）有限公司
	昆山市建筑设
计院有限公司

	
	厂房四、厂房六
	富钛金属科技
(昆山)有限公司
	昆山华一岩土勘
察工程有限公司

	⒔接建建筑的岩土勘察报告，未分析评价新基坑开挖、降水、设桩对既有建筑物的影响，未提出相应的建议，不符合强标GB50021-2001第4.11.3条
	生产厂房（二期）
	爱德夏汽车零部件（昆山）有限公司
	苏州市民用建筑设计院有限责任公司

	
	厂房（扩建）
	昆山益用金属
工业有限公司
	江苏省第二地
质工程勘察院

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	给  排  水  专  业

	⒈灭火器配置数量、级别或保护距离不够，不符合强条GB50140-
2005第7.1.2条或第7.1.3条（或5.2.1条、5.2.2条）
	千灯16#地块
商业楼地下车库
	昆山国滔置
业有限公司
	北京联华建筑
事务所有限公司

	
	食堂
	昆山国际学校
	中诚建筑设
计有限公司

	
	A1～A3厂房
	昆山鼎峰置业
发展有限公司
	昆山市建筑设
计院有限公司

	
	绿地花桥商务运动城二期人防工程
	绿地集团（昆山）置业有限公司
	南京兴华建筑设计
研究院股份有限公司

	⒉喷淋末端试水装置未设于最不利点喷头处或缺末端试水装置,不符合强条GB50084-2001

(2005)或2017第6.5.1条


	朝阳都市广场
—商业B
	昆山乐建住房
开发有限公司
	筑博设计股
份有限公司

	
	千灯16#地块
17#地下车库
	昆山国滔置
业有限公司
	北京联华建筑
事务所有限公司

	
	综保区青年
公寓1、2#楼
	昆山中建欣物
业管理有限公司
	中诚建筑设
计有限公司

	⒊消防水箱(池)进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙小于150mm，不符合强条GB50015-
2003（2009）第3.2.4C条
	朝阳都市广场
—地下车库
	昆山乐建住房
开发有限公司
	筑博设计股
份有限公司

	
	3#仓库
	江苏唯品会
物流有限公司
	上海新建设建
筑设计有限公司

	⒋消防泵房排水能力不足，不符合强条GB50016-2014第8.1.8条
	1#厂房
	郡昆科技（苏
州）有限公司
	昆山市建筑设

计院有限公司

	
	1～4#仓库
	江苏唯品会
物流有限公司
	上海新建设建
筑设计有限公司

	⒌消防水箱人孔以及进出水管阀门等未采取锁具或阀门箱等保护措施，不符合强条GB50974
-2014第5.2.4条
	千灯16#
地块6#楼
	昆山国滔置
业有限公司
	北京联华建筑
事务所有限公司

	
	仓库
	昆山安冠食品
工业有限公司
	华仁建设集
团有限公司

	⒍室内消火栓系统缺水泵接合器，不符合强条GB50974-2014第5.4.1条
	2#厂房
	昆山东方金属家
具制造有限公司
	苏州立诚建筑
设计院有限公司

	
	2#厂房
	星派克智能装备（苏州）有限公司
	益阳市建筑设计院

	⒎高大净空场所喷头的最大间距，不符合强条GB50084-2001（2005）第5.0.1A条或GB50084-2017第5.0.2条
	12#厂房
	昆山高新科技
服务有限公司
	苏州华造建筑
设计有限公司

	
	朝阳都市广场
—商业B
	昆山乐建住房
开发有限公司
	筑博设计股
份有限公司

	⒏消防水箱缺就地液位显示、低水位报警等，不符合强条GB50974-2014第4.3.9条
	1～4#仓库
	江苏唯品会
物流有限公司
	上海新建设建
筑设计有限公司

	
	2#厂房
	星派克智能装备（苏州）有限公司
	益阳市建筑设计院

	⒐城镇给水管道与自备水源的供水管道连接，不符合强条GB50015-2003（2009）第3.2.3条
	1#厂房
	华天科技（昆山）电子有限公司
	中国电子工程
设计院有限公司

	
	2#厂房
	星派克智能装备（苏州）有限公司
	益阳市建筑设计院

	电  气  专  业

	⒈消防用电设备未专用回路，不符合强条GB50016-2014第10.1.6条
	食堂
	昆山国际学校
	中诚建筑设
计有限公司

	
	1#厂房
	郡昆科技（苏
州）有限公司
	昆山市建筑设

计院有限公司

	⒉电子厂房(建筑面积大于3000m2)、防火卷帘处，养老用房,需与火灾系统联动场所，未设火灾自动报警系统，不符合强条GB50016-2014第8.4.1条
	厂房1
	尊翌光电科技
（昆山）有限公
	江苏文博建筑
设计有限公司

	
	1、2#厂房
	昆山市林明床
上用品有限公司
	昆山市城建发展建筑设计院有限公司

	⒊洁净厂房灯具，不符合强条GB50073-2013第9.2.2条
	1#厂房
	华天科技（昆山）电子有限公司
	中国电子工程
设计院有限公司

	⒋太阳能支架无接地措施，不符合强条GB50364-2005第6.3.4条
	综保区青年公寓1～7、9#楼
	昆山中建欣物
业管理有限公司
	中诚建筑设
计有限公司

	⒌防雷分类未按人员密集场所考虑，不符合强条GB50057-2010第3.0.3.9条
	千灯16#地块1#、8#、13#商业楼
	昆山国滔置
业有限公司
	北京联华建筑
事务所有限公司

	⒍消防配电线路的敷设无防火措施，不符合强条GB50016-
2014第10.1.10条
	千灯16#地块
地下车库
	昆山国滔置
业有限公司
	北京联华建筑
事务所有限公司

	⒎专用消防口未设红色应急照明指示灯，不符合强条GB50472
-2008第12.2.4条
	1#厂房
	华天科技（昆山）电子有限公司
	中国电子工程
设计院有限公司

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：本简报中混凝土结构设计规范GB50010-2010为2015年版、建筑抗震设计规范GB50011-2010为2016年版



昆图审〔2018〕1号

关于对2018年一季度
勘察设计文件质量较差项目的通报
各勘察设计及相关单位：
2018年第一季度，图审中心共受理报审建筑项目105个(283个子项)，建筑面积约227万平方米。在施工图审查过程中，发现勘察设计单位违反强制性条文共217条次，违反一般性条文1697条次，设计单位违反强制性条文0.95条／万m2。与去年四季度相比，设计单位每万m2违反强条数有所提高，部分项目设计质量令人堪忧。首先是部分项目设计周期严重不合理，有的设计单位及设计人员疲于赶工期，匆忙应付出图，对设计文件中存在的问题未能及时发现整改。其次是部分重审项目设计单位态度不端正，设计单位只重视承揽工程，不重视设计质量，图纸粗糙，基本概念错误，各专业之间配合差。如南京某设计院，同一小区项目分批送审，有的项目甚至重复送审，但每次送审的图纸仍然存在同样违反强条的问题，概念不清晰，设计质量差。再次部分勘察设计单位质量管理体系缺失，各环节参与人员不负责任，对设计环节疏于管理，三级校审流于形式，未能真正起到校对、审核的作用。现将一季度勘察设计质量较差的项目通报如下，望各有关单位及个人引以为戒，制定合理的设计周期，加强质量控制，履行岗位职责，把各级责任制落到实处，提高勘察设计质量，避免类似问题重复发生。
	设计/勘察单位
	项目名称
	主要问题

	中诚建筑设
计有限公司
	某青年公寓8、10#楼，地下生活配套设施、地下机动车库
	建筑专业：本工程为宿舍建筑及宾馆商业建筑，违反强条8条，违反强标35条，设计深度40条。如，高层建筑未设环形消防车道，未设消防救援窗，消防电梯未下至地下室，消防泵房和消防控制室未采取防水淹的技术措施，变配电室、通风机房开向建筑内的门未采用甲级防火门，地下防火分区C（功能为非营业厅）防火分区面积大于1000㎡，上述均不符合建筑设计防火规范要求，问题较多，存在安全隐患
结构专业：违反强条4条；安全性问题10条；违反强标12条；设计深度及其它23条。大量构件配筋不够；尤其10#楼标高29.02以下抗震设防类别为重点设防，但计算、构造等均不满足要求，设计概念不清、出图粗糙

给排水专业：违反强条3条，强标10条，设计深度及其它问题30条。问题较多，宿舍、大型商业、超市灭火器未按严重危险级配置，每格消防水池均未设取水口

电气专业：违反强条2条，强标45条，其他问题23条，问题太多，回复仍有多条意见未修改到位。如，太阳能支架无接地；无一级负荷2个电源的“当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏”的要求；感烟探测器保护半径和保护面积过大，燃气热水机房未设可燃气体探测器，防火卷帘2侧未设手动控制按钮，商业未设保持视觉连续的疏散指示标志及智能疏散照明系统；宿舍未设弱电系统；可再生能源利用系统设计不符合要求，太阳能热水系统的电气设备未设剩余电流保护；消控室及弱电中心无接地，消控室无远程监控；事故风机未在室内、外便于操作的地点设置电气开关，应急照明无强启等

	北京联华
建筑事务所
有限公司
	某地块
1、8、13#商业楼，2～7#、9～12#住宅楼，17#地下车库
	建筑专业：违反强条10条，强标40条，设计深度及其它问题40条；如，商业未沿两个长边设消防车道，疏散宽度计算取值错误，防火救援窗设置不足，未设封闭楼梯间；敞开连廊直接对外开口宽度小于6m，地下室疏散楼梯间在地下1、2层平面位置改变；均存在消防安全隐患，问题较多

结构专业：违反强条5条，强标25条，大量的构件配筋不够
给排水专业：违反强条6条，强标28条，设计深度及其它40条。图纸粗糙，存在问题较多，对江苏省规范不熟悉，如：灭火器保护距离不足；消防管道穿人防围护结构缺防护阀门；住宅地下室缺喷淋，等等

电气专业：违反强条2条，违反强标40条，其它问题30条。主要问题：商业防雷未按人员密集场所考虑；消防配电线路无防火保护措施；照明LPD标准值不符合要求；感烟火灾探测器保护面积不符合要求；消防风机房未设消防专用电话分机；未显示消防水池水位；流量开关未直接启动消火栓泵；手报设置不符合要求；养老用房设计不符合要求等

	筑博设计股
份有限公司
	某都市广场—商业A、B，1～4#楼，地下车库（含人防）
	建筑专业：违反强条12条，强标35条，设计深度及其它问题40条；违反强条强标太多，如商业A、B每个防火分区消防电梯数量不够，疏散宽度不符合防火规范，疏散距离不满足要求；1#楼首层社区用房未设防火救援窗，问题较多，存在安全隐患

结构专业：违反强条9条，强标35条；安全性问题20条；设计深度及其它问题45条。违反强条强标较多，大量构件配筋不够，荷载遗漏或取值不够，有的区域布桩不够甚至未布桩，3、4#楼抗震等级错误等等，设计三级校审流于形式
给排水专业：违反强条4条，强标13条，设计深度及其它问题30条。消防方面问题很多，图纸粗糙，如：高大净空场所喷头间距过大；喷淋未按防火分区布置；室内消火栓系统未分区

	南京市凯盛
建筑设计研究院有限责任公司
	某小区
15～18#楼
	建筑专业：16、17#违反强条1条，强标12条，设计深度及其它问题15条
结构专业：15、18#违反强条1条，强标10条，安全性问题5条，设计深度及其它问题26条

给排水专业：设计说明不全，基本概念错误，竟用室外雨水参数复核室内雨水系统，原施工图审查意见回复多次仍未落实，专业之间配合也差
重审项目，图纸粗糙，问题重复出现，一如既往的差，无论设计人员还是单位均不重视设计质量

	淮安市建筑
设计研究院
有限公司
	某花园
1#楼(超市) 
	建筑专业：违反强制性条文3条，强标20条，设计深度方面的问题15条。如，地下消防水泵房未采取防水淹措施，排烟机房未设甲级防火门，等等
结构专业：违反强条3条，强标10条，较多构件配筋不足

作为重审项目，违反强条、强标数量较多，实属不该。设计单位应加强校审工作

	中诚建筑设
计有限公司
	新建汽车4S店
	电气专业：设计虽未违反强条之处，但违反强标6条，其它问题9条。如，平面图混乱，难以识别；平面缺配电箱布置，多处配电箱与系统图编号不统一；变配电间及屋面停车场缺照明；消防水泵与水专业功率不统一，缺潜污泵系统图；缺风机联动说明及防火门监控系统说明等，设计极其不认真

	昆山市建筑设
计院有限公司
	某厂区二期35KV变电所
	勘察专业：违反强条1条，安全性问题1条，违反强标3条；设计深度及其它问题12条。主要问题为，按静探、标贯、土试资料35KV变电所区域划分的土层性质明显与报告中定性矛盾（地层划分定性错误），未判别该区域液化及对可能的液化土采取的相应措施，有抗震安全隐患


昆山市建设工程设计施工图审查中心

2018年4月18日
抄报：徐敏中副市长

抄送：昆山市住建局总工室                                                  
打字：唐媛媛                                                   校对：郭莲桃


解析“初步设计抗震设防专项审查”
撰稿人：葛 萍  高级工程师   一级注册结构工程师   

一、需要进行初步设计抗震设防专项审查的范围

根据苏州市住房和城乡建设局文件苏住建抗【2016】171号文，下列范围内的项目应送苏州抗震办进行初步设计抗震设防专项审查。
1.《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223—2008） 中的特殊设防类、 重点设防类建筑及防灾救灾建筑。

2.《工程设计资质标准》（2007 修订本） 附件 3-21-1“建筑行业（ 建筑工程） 建设项目 设计规模划分表” 中的大型建筑工程，即单体建筑面积 20000 平方米以上或建筑高度 50 米以上的大型公共建筑； 技术要求复杂的工业建筑； 20 层以上或高度 60 米以上的高层住宅。

3. 房屋高度或面积不超过上述规定， 但建筑结构布置属于超(附表一) 2 项且其中1 项超出较多时；或者超(附表二) 1 项的不规则建筑。

4. 幼儿园、 中小学校、 医院等人员密集场所的建设工程。
5. 加层、 改造工程。
6. 其它需要进行抗震设防审查的项目。
以上第6条其它需要进行抗震设防审查的项目包括装配式建筑、未包含在附表2第5项中的其它复杂结构等。自2007年12月1日起施行的“三板”项目，因其不属于装配式建筑，若项目本身不在上述初步设计抗震设防专项审查范围内，可无须送审。

二、初步设计抗震设防专项审查的目的及作用

1、初步设计抗震设防专项审查的目的
为加强建筑结构抗震设计的可靠性，防御和减轻地震对建筑物的破坏，保障国家、社会公众利益和安全，贯彻落实《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国防震减灾法》、《中华人民共和国行政许可法》、《江苏省防震减灾条例》、《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》（建设部令第111号）、《房屋建筑工程抗震设防管理规定》（建设部令第148号）等法律、法规和规章的规定和要求，苏州市住房和城乡建设局发布了苏住建抗【2016】171号文，进一步加强全市建设工程初步设计抗震设防专项审查工作。

2、初步设计抗震设防专项审查的申报资料、审查内容、审查意见
建设和设计单位申报初步设计抗震设防专项审查时，应提供以下技术资料：建筑工程抗震设计审查申报表、建设项目的岩土工程勘察报告、结构设计计算书、建筑和结构设计文件。其中改造项目还须提供设计依据和抗震鉴定报告等。初步设计抗震设防专项审查的主要内容包括：建筑抗震设防依据和设防标准、场地和岩土工程勘察成果、地基和基础的设计方案与处理、建筑结构的抗震概念设计、整体结构抗震分析和关键部位计算结果的工程判断、重要和薄弱部位的抗震构造措施、结构施工图说明中有关抗震设计的内容。初步设计抗震设防专项审查意见主要包括总评、问题、结论三个方面：总评是对抗震设防标准、建筑体型、结构体系、场地评价、地基类型、抗震构造和设计文件表达提出简要评定。对影响结构抗震安全的问题逐一写入书面审查意见中，对有待改进的问题亦适当列出。审查结论为“通过”的，在施工图审查时由施工图审查机构检查落实情况；审查结论为“复审”的，指设计文件存在明显的抗震安全问题、不符合抗震设防要求、建筑和结构的设计方案均需作调整改进，修改后按申报程序重新申报审查。

3、初步设计抗震设防专项审查的实际效果
对于设计文件较完整、抗震设计合理、审查意见相对明确且易落实的项目，直接印发初步设计抗震设防专项审查意见，在施工图审查时由施工图审查机构根据初步设计审查意见进行复核审查落实。其它项目则需组织初步设计抗震设防专项审查论证会议，参与论证会议的各方包括：抗震办、建设单位、设计单位、审查专家、图审机构项目审查人员。通过面对面的技术探讨交流，与会专家们深刻剖析项目的存在问题，并提出解决方案，最终达成各方认可的统一意见，从而实现设计、审查工作的无缝对接，为设计任务的顺利开展和圆满完成扫除技术障碍。在此真诚感谢为苏州抗震设计事业做出贡献的专家老师，正是他们的渊博学识和敬业精神，引导着苏州抗震工作取得不俗成绩，他们不光解决个案问题，还就当前存在的热点共性问题进行专题讨论，并形成可操作的要点文件以指导设计工作，如苏州市高层住宅常见问题抗震审查要点。另外他们正在针对三板、装配式建筑设计进行积极研讨中。

三、对初步设计抗震设防专项审查的认识误区

有的建设单位、设计单位认为初步设计抗震设防专项审查耽误设计周期，千方百计想绕过这个环节，是不可取的。其实初步设计抗震设防专项审查周期极短，对施工图设计周期几乎没影响，且问题能在施工图设计阶段有效解决，避免结构专业（有的还涉及其它专业）大量的返工，还能有效提高审图效率进度。而未经初步设计抗震设防专项审查的项目，如结构方案在施工图审查阶段须重大调整，则局面将非常被动，也会导致设计周期大大延迟，还有可能影响其他专业的设计进度。

综上所述，初步设计抗震设防专项审查对于项目设计的意义重大，不容忽视。设计单位应认真落实文件要求，积极送审，以保证项目设计的顺利推进。
附表一

	序号
	不规则类型
	简 要 涵 义
	备注

	1a
	扭转不规则 
	考虑偶然偏心的扭转位移比大于 1.2 
	参见GB 50011-3.4.3 

JGJ3-3.4.5 

	1b
	偏心布置 
	偏心率大于 0.15 或相邻层质心相差大于相应边长 15% 
	参见 JGJ 99-3.2.2 

	2
	平面凹凸 

不规则 
	平面凹进深度大于相应总尺寸的 30%，或凸出长度大于相应总尺寸的 30%且凸出宽度小于凸出长度的 50% 
	参见 GB 50011-3.4.3 

JGJ3-3.4.3 

	3
	楼板局部 

不连续 
	开洞面积大于本层面积的 30%（含高差大于梁高的降板），楼板有效宽度小于典型宽度的 50% 
	参见 GB 50011-3.4.3 

JGJ3-3.4.6 

	4
	侧向刚度 

不规则 
	相邻层刚度变化大于70%或连续三层大于80%；，竖向构件位置缩进大于25%或外挑大于10%和4米。 
	参见 GB 50011-3.4.3 

JGJ3-3.5.2，3.5.5 

	5
	竖向抗侧力 

构件不连续 
	上下墙、柱、支撑不连续 
	参见 GB 50011-3.4.3 

	6
	承载力突变 
	层受剪承载力小于相邻上层的 80% 
	参见 GB 50011-3.4.3 

JGJ 3-3.5.3 

	7
	其它不规则 
	如局部的大跨框架、穿层柱、斜柱、夹层、单跨框架、个别构件错层或转换 
	已计入1～6项者除外 


注：1a和1b不重复计算。
附表二
	序号
	不规则类型
	简 要 涵 义

	1
	扭转偏大 
	裙房以上较多楼层，考虑偶然偏心的扭转位移比大于 1.4 

	2
	抗扭 刚度弱 
	高层建筑扭转周期比大于 0.90，复杂高层建筑的扭转周期比大于 0.85 

	3
	层刚度偏小 
	本层侧向刚度小于相邻上层的50% 

	4
	塔楼偏置 
	单塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20%（其大底盘高度大于单塔高度的20%） 

	5
	复杂结构 
	错层结构，连体结构，带转换层、带加强层的高层建筑，多塔结构等复杂结构中的1种 



建筑工程施工图设计暖通专业需要注意的几个问题 
  撰稿人：游 剑  高级工程师   注册设备工程师（暖通）
一、关于《建筑设计防火规范》GB50016-2014中前室或合用前室开窗的问题
GB50016-2014第8.5.1条，建筑的下列场所或部位应设置防烟设施：
1 防烟楼梯间及其前室； 2 ……；  3……

建筑高度不大于50米的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100米的住宅建筑，当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时，楼梯间可不设置防烟系统：
1 前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊；
2 前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗，且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。
本条规范第一点规定防烟楼梯间及其前室应设置防烟设施。本条规范的条文说明，防烟楼梯间及其前室的防烟设施有两种：外窗自然排烟设施和机械加压送风防烟设施（这个和之前的高规是一致的）；规范正文后面的那段话，是对第一点的补充，例举了一种特殊情况，就是50米以下的公共建筑等、100米以下的住宅，当前室或合用前室有敞开的阳台、凹廊、具有满足面积要求的不同朝向的可开启外窗时，楼梯间可不设置防烟系统（也就是说楼梯间是暗的，没有任何外窗自然排烟，或者不做加压送风防烟系统，都是可以的）。条文说明也再次阐明，50米以下的公共建筑等、100米以下的住宅，风压影响小，自然排烟可靠，当前室或合用前室通过敞开的阳台、凹廊、具有满足面积要求的不同朝向的可开启外窗能确保烟气不进入楼梯时，楼梯间是安全可靠的。
除了以上这种情况，其他的防烟楼梯间及其前室，只要按规范来做防烟设施即可，不必强制要求前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗。（当然还要满足其它专业的要求）
二、新规范GB50243-2016容易忽视的几个问题
2017年7月1日，新的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016正式开始实行，很多设计院、施工单位还没有适应过来，在设计文件、材料采购、施工过程中，还是按老规范、老习惯做，不满足新规范的要求，可能造成无法弥补的损失。主要有以下几点：
1 第4.2.2条对防火风管及其附件的材质提出了不燃要求，且耐火极限时间要和系统防火设计一致（强条）；
2 第4.2.3条，风管的厚度与老规范不一样，尤其排烟风管；另外很多设计院按GB50738-2011来要求风管壁厚也不合适。GB50738-2011对风管厚度的要求与GB50243-2016不一致，应该以最新的GB50243-2016为准。
3 第4.2.5条对复合材料风管的覆面材料、内层的绝热材料材质提出了相应要求（强条）；
4 第5.2.7条，防排烟系统的柔性短管应采用不燃材料。条文说明中说明了哪些情况下要设柔性短管，按条文说明仅指排烟风管，按规范正文包含加压风管，略有不同；
5 第6.2.2条对风管穿越需要封闭的防火、防爆的墙体和楼板时应采取的技术处理措施（强条），有设计人员对风管穿越机房隔墙时是不是也要满足此条有疑义，实际上机房的隔墙也是有一定耐火等级要求的（当然，不是防火墙，不需要3小时），按规范的理解和条文说明解释，风管穿越机房隔墙时也应满足要求；
6 第6.2.3条对风管安装提出了强制要求（强条），尤其第4点，风管拉索不能和避雷系统相连，设计文件中应明确要求；
7 第7.2.2条通风机的防护措施与老规范一致（强条）；
8 第7.2.10条对静电式空气净化装置的外壳接地提出了明确要求（强条）；
9 第7.2.11条对电加热器的安装提出了具体要求（强条）；
10 第8.2.4条对燃油管道系统的安装提出了可靠的防静电接地要求（强条）；
11 第8.2.5条对燃气管道的安装提出了具体要求（强条）；
以上主要为强条及容易忽视的条文，其他如风管连接、加固、试压等也应按新条文执行。
GB50243-2016是《通风与空调工程施工质量验收规范》，而2011年发布的GB50738-2011是《通风与空调工程施工规范》。这两本规范一个是施工规范，一个是施工质量验收规范，由于编制时间先后，编制组不统一，造成了部分条文不一致，衔接有问题，设计人员及施工人员要注意，两本规范均应满足，有矛盾时按高标准执行。期待后续出版“通风与空调工程施工及质量验收规范”，整合上述两本规范，便于指导设计、施工和验收。
三、关于排烟风机噪音值的问题
近期看到不少图纸，属于面积较大、高度较高的高大厂房，由于高度大于6米，不划分防烟分区，所以整个区域排烟时，排烟量很大。部分设计院选用了风量非常大的排烟风机，风量达十几万平方米每小时，风机的噪音值也非常大（90多分贝，大的100多分贝）。诚然，排烟风机主要为火灾时使用，火灾时以救火为主，对噪音的要求没有那么高。但实际上，排烟风机安装好了以后，有第一次的试运行问题，也有后续平时的维护保养运行要求，消防设备要是长久不运行，火灾时无法保证其能发挥正常功效。严格来说，消防设备应隔一段时间试运行，并做维保运行记录，此时对环境的噪音也是要考虑的。《机械工业厂房建筑设计规范》GB50681-2011第14.1.1条就对厂区内各个地点提出了噪音限制值要求，最高不得超过85分贝。所以减少单台排烟风机风量，降低单台排烟风机噪音还是很有必要的，最起码不能对工厂正常工作环境造成过大、持续的影响。
质量通报





规范标准





交流平台








技术园地





质量通报





政策文件





工作统计





行业简讯





交流平台





技术园地





行业简讯





工作统计





规范标准








政策文件











第25页

