参考样式二

项  目  名  称

（工业建设工程）

消 防 设 计 文 件

（既有建筑改造工程）

建设单位：			（章）

设计单位：			（章）

编制时间：	年	月	日

参考样式说明

参考样式提供消防设计文件的基本框架，不涉及具体设计内容及规范执行情况，设计单位可根据参考样式，按照工程自身特点对其中的内容进行修改、补充、删减。样式中红色字体或者下划线用于提示、举例，均不予打印。

设计单位签章页

法定代表人 ： 	【印刷体】         【签名栏】

技术总负责人： 	【印刷体】         【签名栏】

项目负责人 ： 	【印刷体】         【签名栏】

项目组设计人员

| 人员组成 |  | 姓名 | 执业资格 | 职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 建筑 | 专业负责人 |  |  |  |  |
|  | 设计人 |  | / |  |  |
| 结构 | 专业负责人 |  |  |  |  |
|  | 设计人 |  | / |  |  |
| 给排水 | 专业负责人 |  | / |  |  |
|  | 设计人 |  | / |  |  |
| 电气 | 专业负责人 |  | / |  |  |
|  | 设计人 |  | / |  |  |
| 暖通 | 专业负责人 |  | / |  |  |
|  | 设计人 |  | / |  |  |

（所从事专业技术岗位国家或地方相关部门有执业资格准入要求的，应具备相应的执业资格）

项目负责人注册章：

专业负责人注册章：

工程设计出图专用章：

设计单位资质证书（原件彩色扫描）

消防设计文件目录

第一部分	消防设计说明书	3

1 总说明	4

2 建筑专业	10

3 结构专业	20

4 给水排水专业	23

5 电气专业	30

6 暖通专业	42

7 设计变更	56

8 室内装饰装修专项设计	57

第二部分	消防设计图纸	64

1 建筑专业	65

2 结构专业	66

3 给水排水专业	67

4 电气专业	68

5 暖通专业	69

第三部分	计算书(另册)	71

第四部分	相关资料文件(另册)	71

第一部分	消防设计说明书

1 总说明

2 建筑专业

3 结构专业

4 给水排水专业

5 电气专业

6 暖通专业

7 设计变更

8 室内装饰装修专项设计

1 总说明

  - 设计依据

    - 工程基础资料

□工程立项批文

□规划要点及红线图

□用地周边道路及市政设施条件

□既有建筑改造消防技术可行性评定报告

□既有建筑安全鉴定报告

□原建设工程规划许可证（许可证号： 	）

□原工程施工图设计文件审查合格书（编号： 	）

□原建设工程竣工验收备案表

□改造后建设工程规划许可证（许可证号： 	）

□改造后的规划批准图（建筑总图，平面、立面、剖面等）

□人防批文（批文号： 	）

□（附件1）生产工艺和生产人员配置说明

……

    - 原设计执行的主要法律法规以及其他相关文件

……

（填写原设计各专业执行规范版本情况）

    - 改造设计执行的主要法律法规以及其他相关文件

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《人员密集场所消防安全管理》GB/T40248-2021

《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020

《物流建筑设计规范》GB51157-2016

《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017

《钢结构防火涂料》GB14907-2018

《钢结构工程质量验收规范》GB50205-2020

《消防设施通用规范》GB55036-2022

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

《锅炉房设计规范》GB50041-2020

《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版）

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021

《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021

……

（上述规范标准执行现行版本，按项目实际执行情况删减或增补）

  - 工程概况

    - 项目名称：

    - 建设单位：

    - 建设地点：

本工程位于    市    区，北临    ，西临    ，东临    ，南临    。（描述场地四邻原有及规划道路或河道，相邻企业或者建筑物情况，当相邻地块为工业项目时应说明其邻近本项目的建、构筑物单体或储罐，堆场等的火灾危险性类别）

    - 设计概述

1 本工程规划用地性质为    ，用地面积为     ㎡，场地地势 南高北低，竖向采用平坡式 布置方式，场地内（描述原有建构筑物保留、拆除的情况）。机动车出入口设置在      ，人流出入口设置在     。（如设置多个出入口则分别描述）

2 本工程包括（描述单体情况），总建筑面积为    ㎡。其中，地上建筑面积    ㎡，地下建筑面积    ㎡。（单体建筑名称）地上  层，建筑高度    m，主要功能       ，地下   层，埋深    m，主要功能   ；……。（如多栋单体则分别描述）本工程于（日期）取得施工图审查合格证，于（日期）取得《建设工程消防设计审查意见书》，（日期）取得竣工验收备案表。

3 本工程按照江苏省相关规定，□属于□不属于劳动密集型生产企业。

4 本工程按照GB51283规定，□属于□不属于 精细化工生产企业。

    - 改造范围

本次改造设计范围为：（列出改造单体名称分别描述）本次改造：

□是 □否 改变使用功能；

□是 □否 改变建筑面积；

□是 □否 改变防火分区。

本工程原地上主要功能为        ，地下主要功能为       ；改造后地上主要功能为         ，地下主要功能为          ，……。（按改造范围描述，不涉及的范围可以删除）

  - 主要技术指标

    - 改造前、后总体技术指标见表 1.3.1。

表 1.3.1 改造前、后总体技术指标

| 序号 | 改造前总体技术指标 |  |  | 改造后总体技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 | 指 标 | 备 注 | 工 程 | 指 标 | 备 注 |
| 1 | 规划用地面积 | ㎡ |  | 规划用地面积 | ㎡ |  |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ |  | 总建筑面积 | ㎡ |  |
| 3 | 地上建筑面积 | ㎡ |  | 地上建筑面积 | ㎡ |  |
| 其中 | 1#厂房 | ㎡ |  | 1#厂房 | ㎡ |  |
|  | 2#仓库 | ㎡ |  | 2#仓库 | ㎡ |  |
|  | 3#科研楼 | ㎡ |  | 3#科研楼 | ㎡ |  |
|  | …… | ㎡ |  | …… | ㎡ |  |
| 4 | 地下建筑面积 | ㎡ |  | 地下建筑面积 | ㎡ |  |
| 其中 | 机动车库 | ㎡ |  | 机动车库 | ㎡ |  |
|  | …… | ㎡ |  | …… | ㎡ |  |
| 5 | 机动车停车位 | 个 |  | 机动车停车位 | 个 |  |
| 其中 | 地上机动车位 | 个 | 当设有机械车 位、电动汽车位时应予说明 | 地上机动车位 | 个 | 当设有机械车 位、电动汽车位时应予说明 |
|  | 地下机动车位 | 个 |  | 地下机动车位 | 个 |  |
|  | …… | 个 |  | …… | 个 |  |
| 6 | 非机动车停 车位 | 个 |  | 非机动车停车位 | 个 |  |
| 其中 | 地上非机动车停车位 | 个 | 当设有电动自行车停车位时应予说明 | 地上非机动车停车位 | 个 | 当设有电动自行车停车位时应予说明 |
|  | 地下非机动车停车位 | 个 |  | 地下非机动车停车位 | 个 |  |

（注：当改造内容不涉及技术指标调整时，无需进行指标对比，仅列出改造后指标即可）

    - 改造前单体技术指标见表 1.3.2。（只填写涉及改造的单体工程）

表 1.3.2 改造前单体技术指标

| 单体建筑名称 | 结构类型 | 耐火等级 | 建筑高度(m) | 地上层数 | 地上建筑面积(㎡) | 地下层数 | 地下建筑面积(㎡) | 规划用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 改造后单体技术指标见表 1.3.3。（只填写涉及改造的单体工程）

表 1.3.3 改造后单体技术指标

| 单体建筑名称 | 结构类型 | 耐火等级 | 建筑高度(m) | 地上层数 | 地上建筑面积(㎡) | 地下层数 | 地下建筑面积(㎡) | 规划用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 主要消防设施

    - 原主要消防设施

□消防控制室	□消防水泵房	□消防水池

□消防水箱	□室内消火栓系统	□室外消火栓系统

□火灾自动报警系统  □自动喷水灭火系统	□气体灭火系统

□泡沫灭火系统	□其他灭火系统  	□疏散指示标志

□消防应急照明	□防烟排烟系统	     □消防电梯

□灭火器	□其他：……

    - 改造或增设的主要消防设施

□消防控制室	□消防水泵房	□消防水池

□消防水箱	□室内消火栓系统	  □室外消火栓系统

□火灾自动报警系统  □自动喷水灭火系统	  □气体灭火系统

□泡沫灭火系统	□其他灭火系统	       □疏散指示标志

□消防应急照明	□防烟排烟系统	       □消防电梯

□灭火器	□其他：……

（原消防设施可以“”表示，改造或增设的消防设施可以“■”表示）

  - 消防设施设置

    - 消防控制室

原消防控制室设置在                。改造后的消防控制室设置在        ，采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.50h 的楼板与其他部位分隔，房间门采用      级防火门，疏散门直通室外或安全出口，防水淹措施为 	。（当改造不涉及时，可不予描述）

    - 消防水池、消防水泵房、消防水箱

原消防水池设置在    	，消防水泵房设置在 	    ，消防水箱设置在        。改造后的消防水池设置在      ，消防水池取水口(井)设置在       。

改造后的消防水泵房设置在     ，室内地面与室外出入口地坪高差      m, 采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.50h 的楼板与其他部位分隔，疏散门采用     级防火门直通室外或安全出口，防水淹措施为     。

改造后高位消防水箱设置在           。

（当改造不涉及时，可不予描述）

  - 工艺设计说明

见附件1。

  - 法规执行情况

    - 本工程消防设计严格执行国家工程建设消防技术标准强制性条文。

    - 本工程消防设计严格执行国家工程建设消防技术标准中带有“应”、“不应”、“不得”等要求的非强制性条文。

    - 本工程消防设计 □有	□无	特殊消防设计。（当存在特殊消防设计时， 应明确采用特殊消防设计的原因、依据以及主要设计内容)

2 建筑专业

- 改造内容

- （1#厂房内部生产区隔墙范围修改，增加…房间）……

- （2#仓库…隔墙修改，储存物品类别和火灾危险性修改…）

- ……

（按单体描述主要修改内容）

- 总平面消防设计

- 防火间距

本工程建构筑物之间的防火间距（见表2.2.1）(单位：米)。

（括号内数值为规范限值，如执行GB50016以外的规范，应注明）

| 单体建筑、构筑物名称 | 1#厂房（丙类多层） | 2#仓库（丙类2项单层） | 3#设备房（丁类多层） | 4#研发楼（多层公共） | 室外丙类液体储罐（250m3） | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 （丙类多层） | 14（10） | 12（10） | 18（10） | 20（10） | 25（15） |  |
| 2#仓库 （丙类2项单层） |  |  |  |  |  |  |
| 3#设备房 （丁类多层） |  |  |  |  |  |  |
| 4#研发楼 （多层公共） |  |  |  |  |  |  |
| 室外丙类 液体储罐（250m3） |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

（本次改造不涉及防火间距变化时应注明，当由于改扩建在原设计基础上防火间距调整时，应注明。不相邻建、构筑物之间标注“-”）

- 消防车道

本工程场地内设置  环形  消防车道，在     设置     个出入口与外部道路连通。（单体建筑名称）的消防车道 □环形 □沿建筑物两个长边 设置。

（当有多栋建筑时应分别描述）

消防车道净宽度不小于     m，净空高度不小于     m，道路路缘石内侧转弯半径不小于        m，消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不小于    m，坡度不大于    %。消防车道的路面及其下面的建筑结构、管道和暗沟等能承受重型消防车的压力。（当存在尽端式消防车道、穿过建筑物的消防车道时，应予说明。当现状消防车道不满足规范要求时，应明确改善措施）

- 消防车登高操作场地

本工程消防车登高操作场地，场地与消防车道连通， □沿一个长边 □沿周边长度的 1/4 且不小于一个长边长度的底边连续布置，该范围内的裙房（雨篷、挑檐等突出物）进深不大于    m，场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不小于    m，且不大于     m，与建筑之间未设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。（当消防车登高操作场地间隔布置时,应说明每段长度及间隔距离）

场地的长度和宽度分别不小于    m和    m，场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等能承受重型消防车的压力。场地坡度不大于    %。建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内，均设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。（当现状消防车登高操作场地不满足规范要求时，应明确改善措施）

消防车登高操作场地设置情况见表 2.2.3。

表 2.2.3 消防车登高操作场地

| 单体建筑 名称 | 建筑四分之一周长 （m） | 长边长度 （m） | 登高操作场地尺寸 （m） | 场地坡度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 平面布置和防火分区

- 地下室

本工程地下原（功能）防火分区（编号）改造为（功能）防火分区（编号）；防火分区边界局部调整，原 （功能） 防火分区面积       ㎡，改造后（功能）防火分区（编号）设有自动灭火系统，面积为 	㎡，不大于（规范限值）㎡。

……(按单体功能分别描述，不涉及地下室可删除）

- 地上（功能）

本工程地上原（功能）防火分区（编号）改造为（功能）防火分区（编号）；防火分区边界局部调整，原（功能）防火分区面积   ㎡，改造后（功能）防火分区（编号）面积为     ㎡，不大于（规范限值）㎡。

……(按单体功能分别描述）

- 安全疏散

- 地下室

改造后的地下（功能）防火分区（编号）面积不大于1000㎡，至少设一个直通室外的安全出口，再利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口。（按实际改造后的工业建筑类型分别描述）

各房间直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的直线距离：当位于两个安全出口之间时不大于    m，当位于袋形走道两侧或尽端时不大于     m。房间内任一点至该疏散门的距离不大于    m。

……(按功能描述，不涉及地下室可删除）

- 地上部分

表2.4.2 改造后的疏散宽度指标统计表

（括号内数值为规范限值，如执行GB50016以外的规范，应注明）

| 建筑编号 | 单体名称(危险性类别) | 层数 | 建筑高度 | 主要功能 | 最小疏散净宽度 （m/百人） | 最大疏散距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1#厂房（丙） | 2 | 15 | 生产车间 | 0.6 | 55（60） |
| 2# | 2#厂房（丙） | 5 | 30 | 生产车间 | 1 | 36（40） |
| 3# | 3#仓库（丙） | 1 | 12 | 生产车间 | 0.6 | 不限 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

2.4.3 上述修改范围内的各层各防火分区的面积、功能、总疏散宽度以及各安全出口的宽度见表2.4.3。

表 2.4.3 防火分区及安全疏散

| 单体 | 防火分区编号 | 防火分区面积(㎡) | 主要功能 | 需要疏散宽度(m) | 设计疏散宽度(m) | 安全出口数量 (个) | 安全出口信息 汇总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 编号/宽度(m) |
| 1#厂房 | B1F-1 |  | 设备机房 |  |  |  |  |
| 1#厂房 | 1F-1 |  | 生产 |  |  |  | LT01(2m) LT01(2m) |
|  | 1F-2 |  | 中间仓库 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2#厂房 | 2F-1 |  | 生产 |  |  |  |  |
|  | 2F-2 |  | 生产 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

注：当防火分区之间需要借用安全出口时，应在表格中注明。

- 改造范围内的疏散楼梯和消防电梯

- 疏散楼梯

本次改造范围内增加的疏散楼梯为（编号）、（编号），改造的疏散楼梯为（编号）。（描述楼梯具体改造内容，如不涉及楼梯改造可注明）

新增或改造的疏散楼梯设置情况见表 2.5.1。

表 2.5.1 疏散楼梯

| 建筑编号 | 楼梯编号 | 楼梯形式 | 层数 | 有效宽度（m） | 前室（合用前室）净面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | LT-1 | 封闭楼梯间 | 5 | 1.6 | 无 |  |
| 2# | LT-1 | 防烟楼梯间 | 9 | 1.7 | 7 |

- 消防电梯

本工程改造范围内增加的消防电梯为（编号），改造的消防电梯为（编号）。（描述消防电梯具体改造内容） 新增或改造的消防电梯设置情况见表 2.5.2。

表 2.5.2 消防电梯

| 电梯编号 | 载重量(kg) | 速度(m/s) | 运行时间(s) | 前室（合用前室）净 面积(㎡) | 前室（合用前室）短边净尺寸(m) | 设置停 靠楼层 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT1 | 1000 | 1.0 | 40 | 7.5 | 2.5 | 1~5 |  |

- 灭火救援窗

- 救援窗设置

本工程改造范围内的外墙在每层设置供消防救援人员进入的窗口，窗口净高度和净宽度不小于 	m，下沿距室内地面 	m，间距不大于 	m且每个防火分区不少于 2 个，窗口玻璃易于破碎或可从外开启，室外设置易于识别的明显标志。

- 改造范围内的建筑构造

- 防火墙、隔墙、窗槛墙

防火墙均直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上，并从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。

防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不小于 2.0m，内转角处距离不小于 4.0m。当距离不足时，采用 （措施） 防止火灾蔓延。

楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不小于1.0m，当距离不足时，采用 （措施） 防止火灾蔓延。

- 防护挑檐

高层建筑出入口上方均设置防护挑檐，挑出宽度不小于 1.0m、长度不小于开口宽度。（或按照建筑具体情况描述）

- 电梯井、管道井

电梯井独立设置，井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外，不设置其他开口。电缆井、排烟道、排气道等竖向井道，分别独立设置，井壁的耐火极限不低于1.00h。

电梯层门的耐火极限不低于1.00h，并符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903 规定的完整性和隔热性要求。

- 设备箱体安装

消火栓箱等设备箱体尽可能采用明装。当嵌墙安装时，采取（措施），满足相应墙体耐火极限要求。

- 建筑封堵

变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层采用不燃材料。管道在建筑内的变形缝穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施，并采用防火封堵材料封堵。

除电梯井道、通风竖井之外，所有电缆井、管道井在管线安装完毕后,每层楼板处封平，封堵措施为        。电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞封堵措施为       。

建筑幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙，楼面与墙体之间的缝隙等封堵措施为    。

建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔，在每层楼板处的封堵措施为     。

- 建筑保温和外墙装饰

本工程建筑外墙、挑空楼板保温材料为    ，燃烧性能等级    级；建筑屋面保温材料为    ，燃烧性能等级    级。（涉及更换保温材料的部位和保温材料的燃烧性能应注明）

- 建筑构件

本工程地上耐火等级为    ，地下耐火等级为一级，主要建筑构件满足防火规范中不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限要求。

防火墙采用耐火极限不低于    h，厂房内办公、休息室采用耐火极限不低于   h的防火墙和   h的楼板与其他部位分隔，隔墙上的门、窗、洞口采用    ；厂房内中间仓库采用耐火极限不低于   h的防火墙和   h的楼板与其他部位分隔，隔墙上的门、窗、洞口采用     ；汽车库、电动自行车库与其他部位之间，采用防火墙和耐火极限不低于2.00h 的不燃性楼板分隔；厨房采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔，墙上的门、窗采用      。

- 防火门窗、疏散门

配电间、空调机房等设备用房的门采用     防火门，楼梯间、前室门采用       防火门。

各种设备管井检修门采用  	防火门（开向首层扩大前室的管井门采用乙级防火门）；电梯井道检修门采用 		防火门。

厂房内甲类中间仓库采用     防爆门及     防爆门斗。泄爆面积计算公式为     ，采用（按单体描述泄爆构造措施）。

（独立建造的甲、乙类厂房，仓库按此形式分别描述）

……

疏散走道在防火分区处设置常开甲级防火门；建筑内经常有人通行处的防火门采用常开防火门。

人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的建筑外门，火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并在显著位置设置具有使用提示的标识。

- 防火卷帘

用于防火墙上的防火卷帘耐火极限不低于3.0h，丙类仓库防火墙上的防火卷帘耐火极限不低于4h。以背火面温升做耐火极限判定条件，满足《建筑设计防火规范》GB50016的规定。防火卷帘安装在建筑的承重构件上。

防火分隔部位的宽度不大于30m 时，防火卷帘的宽度不大于10m；防火分隔部位的宽度大于30m 时，防火卷帘的宽度不大于该防火分隔部位宽度的 1/3，且不大于20m。

防火卷帘上部如不到结构板（梁）底部，封堵措施为         	。

- 挡烟垂壁

本工程挡烟垂壁材料为     	，为固定/电动挡烟垂壁，材料的燃烧性能等级 A 级。

- 改造范围内的建筑防烟排烟设计

- 防烟设计

      - 楼梯间、前室自然通风设施

本工程（建筑单体名称及楼梯编号）采用自然通风方式，在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗；楼梯间的外墙上每 5 层内设置总面积不小于 2.0㎡的可开启外窗，且布置间隔不大于 3 层。

本工程（建筑单体名称及楼梯编号）前室、（消防电梯编号）前室采用自然通风方式，前室、消防电梯前室可开启外窗面积不小于 2.0 ㎡，合用前室不小于 3.0 ㎡。

- 排烟设计

自然排烟

厂房、仓库的自然排烟窗（口），当设置在外墙时，自然排烟窗（口）沿建筑物的两条对边均匀设置；

厂房、仓库的自然排烟窗（口），当设置在屋顶时，自然排烟窗（口）应在屋面均匀设置且宜采用自动控制方式开启；当屋面斜度小于或等于12°时，每200m2的建筑面积设置相应的自然排烟窗（口）；当屋面斜度大于12°时，每400m2的建筑面积设置相应的自然排烟窗（口）。

除洁净厂房外，设置自然排烟系统的任一层建筑面积大于2500m2的制鞋、制衣、玩具、塑料、木器加工储存等丙类火灾危险性的工业建筑，除自然排烟所需排烟窗（口）外，尚宜在屋面上增设可熔性采光带（窗），其设置情况见表2.8.2：（如项目不涉及可删除整条）

表 2.8.2 可熔性采光带（窗）的效面积

| 防火分区 | 是否采用自动喷水灭火系统 | 是否采用钢结构屋顶 | 是否采用预应力钢筋混凝土屋面板 | 楼地面积(㎡) | 可熔性采光带（窗）的有效面积(㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3A | 是 | 否 | 否 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 可开启外窗开启方式

本工程（建筑单体名称和部位）设在高处不便于开启的外窗设有手动开启装置，手动开启装置距地面     m。

本工程（建筑单体名称和部位）净空高度大于9m，设置集中手动开启装置和消防联动自动开启设施。

- 室内装饰装修设计

本工程改造区域室内各部位的装修材料（含基层做法）及其燃烧性能等级见表 2.9。

表2.9室内装修材料表

| 楼层 | 空间名称 | 顶面 |  | 地面 |  | 墙面 |  | 是否无窗房间 | 是否设有自动灭火系统 | 是否为洁净车间 | 是否 使用明火 | 是否人员密集 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料(构造) | 燃烧性能等级 | 材料(构造) | 燃烧性能等级 | 材料(构造) | 燃烧性能等级 |  |  |  |  |  |
| 1F | 厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 走道，楼梯间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（按建筑单体分别描述主要使用部位）

本工程室内装修不遮挡消防设施标志、疏散指示标志及安全出口，不影响消防设施和疏散通道的正常使用。

- 其他消防设计

本改造工程无上述内容以外的其他消防设计。（如有，需说明）

本改造工程所采用的消防产品的质量、建筑构件和建筑材料的防火性能应保证符合国家标准或者行业标准，且符合市场准入规则。

3 结构专业

- 改造内容

- 本工程   （单体建筑名称）   采用       结构，改造部位位于     。根据鉴定报告，原结构防火构造 □满足 □不满足 改造完成后相应构件耐火极限要求。（构件名称）采用增大截面法、粘贴钢板法等改造加固。

- 混凝土结构

- 本工程建筑耐火等级    ；构件耐火极限：墙 	h、柱 	h、梁 	h、楼板和屋面承重构件 	h。

- 防火墙直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重构件上，框架、梁等承重结构采用    	措施，其耐火极限不低于防火墙的耐火极限。

- 本工程改造加固后构件厚度或截面最小尺寸、保护层厚度均满足耐火极限要求，其最小截面、保护层厚度见表 3.2.3。

表 3.2.3 构件厚度或截面最小尺寸、保护层厚度

| 构件名称 | 厚度或截面最小 尺寸（mm） | 保护层厚度（mm） | 燃烧性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土梁 |  |  |  |
| 钢筋混凝土板 |  |  |  |
| 钢筋混凝土柱 |  |  |  |
| 钢筋混凝土墙 |  |  |  |
| 有保护层的钢管混凝土柱 |  |  |  |

注：钢管混凝土柱采用防火涂料防护时，详见钢结构部分。

- 根据鉴定报告，本工程（构件名称）混凝土碳化深度  	mm，采用喷涂环氧厚浆涂料或凿除碳化层，粉刷高强砂浆等法处理。

- 混凝土结构改造加固采用粘钢、粘碳纤维时，使用的结构胶适用温度应满足防火温度工况要求。粘钢、碳纤维表面使用 25 厚 1:3 水泥砂浆或 30mm 非膨胀型防火涂层或防火板等封闭。

- 钢结构

- 本工程建筑耐火等级 	，构件耐火极限详见表 3.3.2,采用喷涂防火涂料或包裹防火板等措施进行防火保护。

- 改造后防火涂料/防火板类型、防火涂层/防火板最小厚度见表 3.3.2。

表 3.3.2 构件耐火极限、防火涂料类型和涂层最小厚度

| 序号 | 构件类别 | 耐火极限 | 涂料/防火板类型 | 涂层/防火板最小 厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢柱 |  |  |  |
| 2 | 钢梁 |  |  |  |
| 3 | 组合楼板 |  |  |  |
| 4 | 疏散钢楼梯 |  |  |  |

注：柱间支撑和楼盖支撑的设计耐火极限分别与柱和梁相同；屋盖支撑和系杆的设计耐火极限与屋顶承重构件相同；钢结构节点、承受竖向荷载作用的消能器的设计耐火极限与相连构件最大耐火极限相同。

- 防火板性能、构造需满足 GB51249-2017 及相关行业标准要求，最高使用温度 1100°C。

- 当采用外包钢筋混凝土加固法时，建筑耐火等级、耐火极限、构件厚度或截面最小尺寸、保护层厚度等见 3.2 节。

- 组合结构

- 本工程建筑耐火等级     ，采用钢管混凝土柱、钢梁、组合楼板、混凝土剪力墙、柱。

- 本工程中混凝土剪力墙、柱、钢管混凝土柱（金属网抹砂浆）耐火极限、防火保护措施见 3.2 节；钢梁、组合楼板、钢管混凝土柱耐火极限、防火保护措施见 3.3 节。

4 给水排水专业

- 改造内容、消防灭火水源及消防用水量

    - 改造内容简述

1 消防给水主系统改造内容为                       	。

2 ……

    - 消防灭火水源及消防用水量

1 本工程为 □甲类厂房 □乙类厂房 □丙类厂房 □甲、乙类仓库 □丙类仓库 □储罐区 □液化烃罐区 □堆场 □汽车加油站 □加气站 □附建办公，按此进行室内、外消火栓系统设计。自动喷水灭火系统按危险   	级进行设计。

2 现有消防给水设施

□有 □无 两路市政进水

消防水池：设置在 	层，（□设□不设）消防取水口，消防水池最低有效水位距室外地面高差 	m，有效容积 	m³；高位消防水箱：位置在 	  ，箱底标高 		、有效容积 	m³； 室内消火栓泵：Q=  	L/s, H=    m，    台，一用一备；室外消火栓泵：Q=  L/s, H=    m，    台，一用一备；喷淋泵：Q= 	L/s, H=    m，    台，一用一备；自动跟踪定位射流灭火泵：Q=  	L/s, H=    m，    台，一用一备；

□有 □无 流量开关设置，□有 □无 压力开关设置。

3 改造项目消防水量：

本工程消防用水量按需要同时作用的室内外消防给水用水量之和计算；如出现不同单体消防水量数据交叉（即建筑各系统消防设计流量与最不利单体消防设计流量数据不重合），可列出相应的单体建筑相关数据。（单体建筑名称A或者（A/B））消防用水量计算如下表4.1.2.3。此表中数据可涵盖该项目最不利参数。

表4.1.2.3 （单体建筑A或者A/B）消防水量计算

| 编 号 | 系统类别 | 设计流量（L/s） | 火灾延续时间（h） | 储水量 （m³） | 备注 （√选） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室外消火栓系统 | Q1/Q2 | T1/T2 | V1/V2 | □市政直供 □消防水池储存 |
|  | 室内消火栓系统 |  |  |  | 消防水池储存 |
|  | 自动喷水灭火系统 |  |  |  | 消防水池储存 |
|  | 自动跟踪定位射流灭火系统 |  |  |  | 消防水池储存 |
|  | 防火分隔及防护冷却水幕系统 |  |  |  | 消防水池储存 |
|  | 罐区、堆场、加油加气站室外消防系统 |  |  |  | □市政直供 □消防水池储存 |
|  | 罐区、堆场、加油加气站消防冷却系统 |  |  |  | 消防水池储存 |
|  | 罐区泡沫喷淋系统 |  |  |  | 消防水池储存 |
|  | 小计 |  |  | / |  |
|  | 合计 |  |  | V | 消防水池m3 |

注：消防水池容积为①＋②＋③＋……=       m³。

现有消防设施设置 □是 □否 满足改造项目消防要求。

需改造的原消防设施为         	，具体改造措施 	              。

- 室外消防给水系统

4.2.1 厂区室外消防采用     路市政供水，设室外消防环状管网。（□由两路市政供水直接供给，无室外消防水池及室外消防泵；□由一路市政供水直接供给，同时设室外消防水池，无室外消火栓泵；□由室外消防水池及室外消火栓泵加压供给；□采用室内外消防合用管网，消防水池及水泵详4.3章节。）

□室外消防水池最低有效水位距室外地面高差     m，有效容积     m³；

□室外消火栓泵设于     层，参数为：Q=     L/s, H=     m,一用一备；

□室外消火栓系统设置稳压设备设于     ，设备参数：Q=     L/s, H=     m，一用一备，配稳压罐规格     mm。

    - 室外消防用水量为      L/s。

    - 室外消火栓，最大间距	m（不超过 120m）,距道路边最大距离 	m（不大于 2.0m）,距建筑物外墙最小距离  	m（不宜小于 5.0m）。建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量 	个（不宜少于 2 个）。

    - 本工程水泵接合器单个设置点共设有       套室内消火栓水泵接合器和     套自动喷水灭火系统水泵接合器，其附近 15m～40m 内均设有室外消火栓。

    - 罐区、堆场及工艺装置区室外消火栓，间距不超过    m,且距罐壁15m范围内消火栓未计入该罐可使用数量内。

  - 室内消火栓系统（含室内外消火栓合用系统）

    - 本工程室内消火栓系统设计用水量    m3；采用临时高压消火栓灭火系统。

4.3.2 地块最高栋建筑高度    m,系统分    个区，为    层和     层；采用（□湿式 □干式）系统；减压阀设于	  层。

4.3.3 本工程 □有 □无 消防贮水池。消防贮水池有效容积为    m3,分为    座/格。消防水池设于    层，消火栓加压主泵设于地下   层消防泵房内，设    台室内消火栓泵，消火栓系统（□设 □不设）压力开关，（□设 □不设）流量开关。

4.3.4 室内消火栓泵参数：Q=    L/s, H=    m，   台，   用一备。

4.3.5 本建筑物内各层均设消火栓进行保护。其布置保证室内任何一处，均有  2股水柱同时到达。灭火水枪的充实水柱不小于     m。消火栓栓口动压不小于    MPa。

4.3.6 在      栋屋顶设置高位消防水箱（与喷淋系统共用），有效容积     m³，稳压设备设于     ，设备参数：Q=    L/s, H=     m,互为备用，配稳压罐直径    mm,满足最不利点消火栓处的静水压不低于       MPa。

区域设置消防软管卷盘。

  - 自动喷水灭火系统

- 自动喷水灭火系统设计用水量    m³。

- 自动喷水灭火系统分    个区，     层和    层，采用（□湿式 □干式 □预作用）系统；减压阀设于    层；报警阀设于    层。

- 地下 	层消防水泵房设置 	m³消防水池和一组喷淋泵，喷淋泵启泵压力开关设置参数  	MPa、流量开关 	L/s。

- 喷淋泵参数：Q= 	L/s, H= 	m, 	台，    用一备。

- 各区域喷水强度列举如下：

□生产区:喷水强度    L/min.m2,作用面积:    m2,动作温度    ℃.K=    ；

□仓库区:喷水强度    L/min.m2,作用面积:    m2,动作温度    ℃.K=    ;T=_h 仓库危险等级    级,货架高度    米,类别为    货架；

□设置货架内喷头:货架内开放喷头数    个,动作温度    ℃.K=    ；

□仓库区：采用（□仓库型特殊应用喷头□ESFR喷头），开放喷头数     个,作用面积：    m2,动作温度     ℃.K=     ;T=    h，仓库危险等级    级,货架高度    米,类别为    货架；

□动力房:喷水强度    L/min.m2,作用面积:    m2,动作温度    ℃.K=    ；

□附建办公区及走道:喷水强度    L/min.m2,作用面积:    m2,动作温度    ℃.K=    ;其中厨房动作温度    ℃；

□净空高度8~12m中庭:设计喷水强度    L/m .min,作用面积    平方米,K=    。

4.4.6 高位水箱设置

□在屋顶设置消防水箱，贮存消防水量	  m³,与消火栓系统合用。并设置喷淋稳压设备以保证火灾初期供水并维持管网平时压力。稳压设备参数：Q=	L/s, H=	  m,两台，一用一备，配稳压罐直径	  mm。

□屋顶不设置高位消防水箱，采用气压供水方式，有效调节容积    m³，稳压设备设于	，参数：Q=		L/s, H=	m,一用一备，配稳压罐规格		mm	 个 。

4.4.7本工程自动喷水灭火系统在    设    组报警阀。每组湿式报警阀控制的喷洒头不超过 	个。

4.4.8          部位采用标准响应喷头；       部位采用快速响应喷头；

4.4.9仓库区采用（□标准覆盖面喷头□仓库型特殊应用喷头□ESFR喷头）型（□直立型□下垂型）喷头，K=   ；其余区域不吊顶部分采用直立型喷头，吊顶下为下垂型喷头，K=   。

  - 气体灭火系统

在（部位）设置     气体灭火系统。气体灭火系统设置：□有管网灭火系统 □预置灭火系统。基本设计参数见表 4.5。

表 4.5  气体灭火计算

| 防护区名称 | 面积 （㎡） | 高度 （m） | 体积 （m³） | 设计 浓度 | 设计用量 （Kg） | 泄压口面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电室1 |  |  |  |  |  |  |
| 弱电机房 |  |  |  |  |  |  |

  - 建筑灭火器设置

4.6.1本工程灭火器配置要求如表4.6.1；每个组合式室内消火栓箱内均配置              具，保护距离超出表4.6.1时，增设灭火器箱；灭火器箱不得上锁，灭火器的摆放稳固，其铭牌朝外。

表 4.6.1 灭火器配置

| 灭火器设置 场所 | 危险等级 | 火灾类别 | 单具配置 灭火级别 | 灭火器型号 | 最大保护 距离(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 |  |  |  |  |  |  |
| 仓库 |  |  |  |  |  |  |
| 附建办公 |  |  |  |  |  |  |
| 加油站 |  |  |  |  |  |  |
| 加气站 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

    - 改造涉及的其他灭火系统（如有涉及，可参照补充完善）

  - 消防排水

- 在消防电梯井外设置消防电梯集水坑，集水坑有效容积大于 2.0m3, 坑内设消防潜水泵排出消防用水，Q=     L/s, H=     m，一用一备。

- 地下室的消火栓及自动喷水灭火系统消防排水，设置并利用地下室已有潜水泵进行排水。

- 仓库（储藏室）	设置消防排水至             	。

5 电气专业

- 工程概况及改造内容

- ……

- ……

- 供配电系统

- 负荷等级

本工程为（建筑分类）建筑，改造前消防用电负荷等级为     级，改造后消防用电负荷等级为     级，□满足 □不满足 改造后的消防用电负荷等级要求。

消防用电负荷主要包括：                                         。

- 供电电源

本项目供电电源为：□双重电源 □双回路电源 □单电源。

供电电源由     引入     路     kV 电源， □满足 □不满足 改造后需求。供电电源改造措施为                                    。

- 配电系统

5.2.3.1 消防用电设备配电方式为（按消防用电负荷等级分别描述）。

消防末端配电箱设置在（位置场所）。消防水泵、消防电梯、消防控制室等的供电回路,由（变电所或总配电室）放射式供电。消防用电设备采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时仍能保证消防用电。

5.2.3.2 消防水泵、防烟风机和排烟风机不采用变频调速器控制。消防水泵控制柜、消防风机控制柜等消防电气控制装置不采用变频调速器控制。

5.2.3.3 交流电动机装设短路保护、过载保护和接地故障的保护，配电线路均装设短路保护和过负荷保护。用于保护消防线路和设备的保护开关选用非过负荷动作型。

5.2.3.4 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，采取隔热、散热等防火措施。消防设备配电箱箱体设有明显消防标志。

- 消防应急照明和消防疏散指示系统

- 改造前应急照明及消防疏散指示系统形式为：

□集中控制型系统 □非集中控制型系统，

改造场所或部位及相关区域采用的系统形式为：

□集中控制型系统 □非集中控制型系统。

本次改造措施为	         。系统由应急照明控制器、应急照明集中电源、消防应急灯具等组成；在消防控制室设置一台集中控制应急照明控制器。任一台应急照明控制器，直接控制灯具的总数量不大于3200。

- 灯具的选择

      - 消防应急照明灯具的光源色温为      （不低于2700K），设置在距地面8m及以下的灯具选择A型灯具，设置在距地面8m以上的灯具可选用B型灯具。

      - 除地面上设置的标志灯的面板可采用厚度4mm及以上的钢化玻璃外，设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不采用易碎材料或玻璃材质，在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不采用玻璃材质。室内高度大于4.5m的场所选择 	型标志灯；其余场所选择   	 型标志灯，标志灯为持续型灯具。

- 改造部位或场所疏散照明与备用照明设置地点、最少持续供电时间及地面水平最低照度见表 5.3.3。

表 5.3.3 照明灯的部位或场所及其地面水平最低照度和最少持续供电时间

| 名称 | 供电时间 | 照度 | 场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 疏散照明(火灾时) | 不 少 于□0.5h □1.0h □1.5h | 不低于10.0lx | □Ⅰ-1.人员密集场所内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道 □Ⅰ-2.逃生辅助装置存放处等特殊区域 |
|  |  | 不低于 5.0lx | □Ⅱ-1.除Ⅰ-1规定的敞开楼梯间、封闭楼梯 间、防烟楼梯间及其前室，室外楼梯 □Ⅱ-2.消防电梯间的前室或合用前室 □Ⅱ-3.除Ⅰ-1规定的避难走道 |
|  |  | 不低于 3.0lx | □Ⅲ-1.展览厅、多功能厅，建筑面积大于 200m2的餐厅，建筑面积超过 400m2的办公大厅、会议室等人员密集场所 □Ⅲ-2.人员密集厂房内的生产场所 |
|  |  | 不低于 1.0lx | □Ⅳ-1.除Ⅰ-1、Ⅲ-1～Ⅲ-2规定场所的疏散走道、疏散通道 □Ⅳ-2.安全出口外面及附近区域、连廊的连接处两端 □Ⅳ-3.配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域 |
| 备用照明(火灾时) | 不少于180min | 不低于正常照度 | 消防控制中心，电话总机房，消防水泵房、自 备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火 灾时仍需正常工作的消防设备房 |
| 备用照明(非火灾时) | 不少于180min | 不低于 正常照度 | 重要机房：安全防范、计算机网络、通信网络 机房 |
|  |  |  | 其他 |

- 火灾自动报警系统

    - 改造前本工程 □是 □否 设置火灾自动报警系统。

系统形式为□区域报警系统 □集中报警系统 □控制中心报警系统。

系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。

原系统 □是 □否 满足改造后火灾自动报警系统接入原系统时的系统兼容要求。本次改造措施为                                。

（以下内容按照新增火灾报警控制器为例供参考，具体需按实际改造情况填写）

    - 消防控制室

      - 本工程消防控制室设置在     层，改造后 维持原有位置，面积有所扩大，满足现有消防控制室设备安装的要求。

      - 消防控制室室内设置的消防设备包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。消防控制室室内设置的消防控制室图形显示装置能显示《火灾自动报警系统设计规范》附录A规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和附录B规定的消防安全管理信息，并为远程监控系统预留接口，同时具有向远程监控系统传输附录A和附录B规定的有关信息的功能。

      - 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路，并设有可直接报警的外线电话。

    - 系统设备的设置

      - 各探测区域按规范要求设置火灾探测器, 火灾探测器的选择为以设置光电感烟探测器为主，变电所设感温感烟复合型探测器，大空间场所设红外对射感烟探测器及图像型火灾探测器组合等。（涉及火焰探测器、线型光束感烟火灾探测器、线型感温火灾探测器、管路吸气式感烟火灾探测器时，需阐述设置的区域及原因。高大空间内设置的火灾探测器需要满足不同防烟分区内排烟设施独立联动开启的要求）

      - 各防火分区的出入口和公共走道上明显部位及便于操作的部位设置火灾报警按钮保证在防火分区内任何位置至手动报警按钮的步行距离不大于30米。

      - 在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位设置火灾光警报器。

    - 消防联动控制

      - 消火栓系统的控制

1 联动控制方式：

。

- 手动控制方式：

。

3 消火栓泵的运行、故障信号、压力开关信号、消防水箱水位信号应反馈至消防联动控制器。

      - 自动喷水灭火系统的控制

1 联动控制方式：                                     。

2 手动控制方式：                                     。

3 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。

      - 防排烟系统的控制

1 防烟系统的联动控制方式

。

2 排烟系统的联动控制方式

。

3 防烟系统、排烟系统的手动控制方式

。

4 送风口、排烟口或排烟阀开启和关闭的动作信号，防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号，均反馈至消防联动控制器。

5 排烟风机入口处的总管上排烟防火阀在 280℃时自行关闭，并连锁关闭排烟风机和补风机。排烟防火阀及风机的动作信号反馈至消防联动控制器。

      - 防火卷帘系统的控制

1 防火卷帘的升降由防火卷帘控制器控制。

2 疏散通道上设置的防火卷帘的控制方式。

a.联动控制方式：                                    。

b.手动控制方式;由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。

3 非疏散通道上设置的防火卷帘的的控制方式

a.联动控制方式：                                    。

b.手动控制方式：由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降，并能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。

4 防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号，反馈至消防联动控制器。

      - 电梯的联动控制

1 消防联动控制器具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层的功能。

2 电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号，传送给消防控制室显示，轿箱内设置能直接与消防控制室通话的专用电话。

      - 消防应急照明及疏散指示系统的控制

1 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。

2 当确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全区疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统，系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s。

      - 非消防电源切断联动

1 火灾确认后通过控制模块切断    （xxx区域）            非消防电源。

2 其它一些非重要的用电回路电源直接于变电所切断，并向消防控制室反馈信号。

    - 安全技术防范系统联动：                          。

    - 消防专用电话

      - 消防专用电话网络为独立的消防通信系统。消防控制室设置消防专用电话总机。多线制消防专用电话系统中的每个电话分机与总机单独连接。

      - 除在手动报警按钮上设置消防专用电话插孔外，在以下场所               设置消防专用电话分机。

      - 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处，设置可直接报警的“119”专用外线电话。

    - 火灾自动报警报警系统的供电及接地

5.4.7.1 电源：                                              。

5.4.7.2 火灾自动报警系统接地装置采用共用接地装置，接地电阻值不大于 1Ω。

5.4.7.3 消防控制室内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽等采用等电位连接。

5.4.7.4 由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线选用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不小于4mm2。消防控制室接地板与建筑接地体之间采用线芯截面面积不小于2mm2 的铜芯绝缘导线连接。

    - 消防应急广播与火灾警报装置

5.4.8.1 在                                设置应急广播扬声器，每个扬声器的额定功率不小于    W，其数量能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于 25m，走道末端距最近的扬声器距离不大于12.5m。在环境噪声大于60dB 的场所设置的扬声器，每个扬声器的额定功率不小于    W，在其播放范围内最远点的播放声压级高于背景噪声15dB以上。每个报警区域内均匀设置火灾警报器，其声压级不小于60dB；在环境噪声大于 60dB的场所，其声压级高于背景噪声15dB。

5.4.8.2 每个报警区域内均匀设置火灾警报器，其声压级不小于60dB；在环境噪声大于60dB的场所，其声压级高于背景噪声15dB。

    - 可燃（有毒、有害）气体报警系统（按需说明）

改造区域新增本系统，系统主机设置于                     。

5.4.9.1 本工程在（通燃气场所或部位）设有独立组成的可燃（有毒、有害）气体探测报警系统，可燃（有毒、有害）气体报警控制器设置在保护区域附近的安全区内。

5.4.9.2 可燃（有毒、有害）气体探测报警系统独立组成，可燃（有毒、有害）气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路。可燃（有毒、有害）气体探测报警系统由可燃（有毒、有害）气体报警控制器、可燃（有毒、有害）气体探测器和火灾声光警报器等组成。

5.4.9.3 可燃（有毒、有害）气体报警控制器发出报警信号时，启动保护区域的火灾声光报警器。

可燃（有毒、有害）气体报警控制器应与燃气或工业气体进气阀和事故排风机联动。当可燃（有毒、有害）气体报警控制器动作后关闭燃气或工业气体进气阀，启动事故排风风机。

    - 消防电气监测与监控系统

      - 电气火灾监控系统（按需说明）

改造区域 □是 □否 新增本系统，□新增 □原有 系统主机设置于

。

1  系统由电气火灾监控器、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧电气火灾监控探测器、通信网络等设备组成。电气火灾监控系统的控制器安装在建筑物的消防控制室内，由消防控制室统一管理。

2  剩余电流式电气火灾监控探测器的设置

a）现场信息采集装置具有检测配电线路的剩余电流和温度（温度为可选项），其整定值能躲开正常泄漏电流，当超过限定值时报警。

b）当采用测温式电气火灾监控探测器时，其设置能够覆盖部位为以下场所                        。

c）储备仓库、电动车充电等场所的末端回路设置限流式电气防火保护器。

d）高度大于12m的空间场所照明线路上设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。

e）系统总线采用级连方式配线，总线采用金属管(SC20)敷设于非燃烧体内，非燃烧体对管线的覆盖层不小于30mm。

      - 消防电源监控系统（按需说明）

改造区域 □是 □否 新增本系统，□新增 □原有 系统主机设置于

。

1 系统由消防电源状态监控器、监控主机、电压/电流传感器、通信网络等组成。监控器主机能接收并显示其监控的所有消防设备的主电源和备用电源的实时工作状态信息；当消防设备电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时，消防设备电源监控器能够发出故障、光信号，显示并记录故障的部位、类型和时间。

2 本系统总线采用级连方式配线，总线采用金属管（SC20）敷设于非燃烧体内，非燃烧体对管线的覆盖层应不小于30mm。

3 消防电源监控系统主机安装在消防控制室内。

      - 防火门监控系统（按需说明）

改造区域 □是 □否 新增本系统，□新增 □原有 系统主机设置于

。

1 对                           场所的常开及常闭防火门进行监控，系统由防火门监控器、监控分机、监控模块、电动闭门器等设备组成。在消防疏散通道上的防火门及用作防火分区分隔的防火门设有防火门监控。防火门监控模块设置在防火门处，负责监视或控制相应防火门的开启及故障状态，监控模块之间采用无极性二总线网络连接。

2 防火门监控系统主机安装在消防控制室，监控器主机能接收并显示其监控的所有防火门的开启、关闭及故障状态。

3 系统总线采用级连方式配线，总线采用金属管（SC20）敷设于非燃烧体内，非燃烧体对管线的覆盖层不小于 30mm。

  - 线缆选择及敷设要求

    - 线缆改造概况见表 5.5.1。

表 5.5.1 线缆改造概况

| 线缆分类 |  | 改造前 | 改造后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中压电缆 |  |  |  |
| 消防线路 | 供电主干电缆 |  |  |
|  | 供电分支线缆 |  |  |
|  | 火灾自动报警系统 |  |  |
| 非消防线路 | 供电主干电缆 |  |  |
|  | 供电分支线缆 |  |  |
|  | 非消防弱电线路 |  |  |

    - 更新线缆选型要求见表 5.5.2。

表 5.5.2 用电设备线路选型

|  | 线缆型号 | 线缆指标要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耐火温度 （℃） | 持续供电时间（min） |
| 消防控制室、消防电梯、消防水泵、水幕泵的配电干线 |  |  |  |
| 防排烟系统、疏散照明系统配电干线 |  |  |  |
| 配电箱至防火卷帘控制箱的 分支线路 |  |  |  |
| 消防设备机房内的分支线路 |  |  |  |
| 防火分区内的应急疏散照明 支线 |  |  |  |
| 火灾自动报警系统报警、联 动总线、联动控制线路、消 防电话线、消防广播线等 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 低压配电干线、支干线 |  |  |  |
| 配电支线 |  |  |  |
| 通信电缆、光缆 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

    - 线路敷设及电气防火封堵

5.5.3.1 所有消防用电设备的配线均满足火灾时候连续供电的需求，明敷时保护管管外刷防火漆或涂料或敷设在有防火保护措施的封闭式桥架内；暗敷时敷设在非燃烧体结构内，其保护层厚度不小于 3cm。除屋面外，为消防用电负荷提供电源电缆，除变电所、电气管井外的其它场所采用F1级耐火电缆槽盒保护。当敷设在金属线槽（中间设防火隔板）中，消防电源的两个回路须分别敷设在隔板两侧。

5.5.3.2 布线用的各种电缆、导管、电缆桥架及母线槽等穿越防火分区的隔墙、楼板及防火卷帘上方的防火隔板时，其空隙在安装完毕后采用耐火极限不低于建筑构建耐火极限的不燃性防火封堵材料填塞密实；建筑内的电缆井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃性防火封堵材料封堵；电缆井与房间、走道等相连的孔洞,其空隙采用不燃烧材料填塞密实。

  - 既有建筑内增加甲、乙类火灾危险性工段或者区域时，相应部分应参照新建工程5.6、5.7章节设计。

6  暖通专业

- 改造内容

- 防烟系统 □是 □否 发生变化，具体为:               。

- 排烟系统 □是 □否 发生变化，具体为:               。

- ……

- 新增防烟系统设计

- 防烟设计范围

      - 本工程新增    、     地下楼梯间，在首层满足自然通风的条件，采用自然通风。

      - 本工程新增    、     不满足自然通风条件的地下室防烟楼梯间、封闭楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室均设置机械加压送风系统。

      - 本工程新增    、     地上部分防烟楼梯间、封闭楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室满足自然通风的条件，采用自然通风。

      - 本工程新增   、    不满足自然通风条件的地上部分防烟楼梯间、封闭楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室均设置机械加压送风系统。

（下划线处填写楼梯间、前室等编号）

- 防烟方式及计算

      - 各区域防烟方式见表 6.2.2.1。

表 6.2.2.1 各区域防烟方式汇总

| 序号 | 编号 | 防烟区域 | 服务楼层 |  | 防烟方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 楼层 | 高度 |  |  |
| 1 | LT-1 | 楼梯间 |  |  |  |  |
| 2 | QS-2 | 前室 |  |  |  |  |

      - 各区域自然通风可开启外窗面积统计见表 6.2.2.2。

表 6.2.2.2 自然通风可开启外窗面积汇总

| 序号 | 编号 | 防烟区域 | 服务楼层 |  | 规范面积（要求开启有效㎡） | 实际开启有效面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 楼层 | 高度 |  |  |
| 1 | LT-1 | 楼梯间 |  |  |  |  |
| 2 | QS-2 | 前室 |  |  |  |  |

      - 机械加压送风系统的风量按照计算确定，其中系统负担建筑高度大于24m时，按计算值与规范中规定数值取大值确定，系统设计风量不小于计算风量的1.2倍，各机械加压送风系统风量见表 6.2.2.3。

表 6.2.2.3 机械加压送风量计算汇总

| 系统名称 | 服务区域 | 系统负担 高度(m) | 系统负担层数 | 计算送风量 (m³/h) | 设计送风量 (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZY-1 | LT-1 楼梯间 | 楼梯间 |  |  |  |
| ZY-2 | QS-2 前室 | 前室 |  |  |  |

      - 楼梯间固定窗

本工程设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间，在其顶部设置不小于1㎡的固定窗；靠外墙的防烟楼梯间，外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的固定窗。楼梯间固定窗的设置情况见表6.2.2.4。

6.2.2.4 楼梯间固定窗

| 编号 | 楼梯间形式 | 服务楼层 | 服务楼层高度（m） | 外墙固定窗 有效面积 （㎡） | 顶部固定窗有效面积 （㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LT01 | 封闭楼梯间 |  |  |  |  | 不靠外墙 |
| LT02 | 防烟楼梯间 |  |  |  |  | 靠外墙 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：表中楼梯间每5层外墙固定窗有效面积取最不利楼层。

- 防烟做法

      - 楼梯间加压送风井上每    层设置     送风口送风至楼梯间；独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室加压风井上设置常闭多叶送风口送风至独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室。

      - 设置于独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室加压风井上的常闭多叶送风口，应与消防火警信号联动，开启着火层及其相邻上下层送风口电动开启，也可现场手动开启，常闭多叶送风口开启后联锁开启对应的加压风机。

      - 机械加压系统泄压设计，前室与走道的压差为     Pa,楼梯间与走道之间的压差为    Pa。

      - 机械加压风机均设置在专用机房内。设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间，其顶部设置 	㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间，在其外墙上每 5 层内设置总面积      ㎡的固定窗。

- 改造范围内新增的排烟系统设计

- 排烟设计范围

      - 本工程新增排烟设施的场所如下（涉及的场所请勾选）：

□a 厂房内附属办公长度大于20m的疏散走道；

□b 厂房内附属办公面积大于100m2且经常有人停留的地上房间；

□c 厂房内附属办公面积大于300m2且可燃物较多的地上房间；

□d 厂房内附属办公的中庭;

□e 地下或半地下建筑（室），地上建筑内的无窗房间总面积大于200m2或单间面积大于50m2，且经常有人停留或可燃物较多的区域;

□f 人员或可燃物较多的丙类生产场所，丙类厂房内建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;

□g 建筑面积大于5000m2的丁类生产车间;

□h 占地面积大于1000m2的丙类仓库;

□i 高度大于32m的高层厂房（仓库）内长度大于20m的疏散走道，其他厂房（仓库）内长度大于40m的疏散走道;

□j 洁净厂房中的疏散走道;

□k 洁净厂房的车间。

      - 本工程新增    、    场所，设置有效面积不小于该房间建筑面积2%或低于规范限定风速的自然排烟窗（口），采用自然排烟。

      - 本工程新增   、     场所，不满足自然排烟条件，均设置机械排烟系统。

- 排烟方式及计算

      - 本工程满足自然排烟条件的房间自然排烟窗（口）设置在储烟仓内，自然排烟窗应方便直接开启，设置在高处的自然排烟窗应设手动开启按钮，开启按钮距地    m，且每组排烟窗的长度不超过     m，    场所自然排烟窗风速小于规范限定值。自然排烟系统计算汇总见表 6.3.2.1-1。

表 6.3.2.1-1 自然排烟系统计算汇总

|  |  |  |  |  |  |  | 规范要 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防烟 分区名称 | 建筑类型 | 防烟分区面积 (㎡) | 空间 净高(m) | 清晰 高度(m) | 储烟仓 厚度(m) | 自然排 烟窗形式 | 求开启 有效面积 | 实际开启面积 （㎡） | 开启有效面积 （㎡） |
|  |  |  |  |  |  |  | （㎡） |  |  |
| 1F-1 | 办公 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-2 | 走道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-3 | 车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 本工程不满足自然排烟条件的区域设机械排烟系统，机械排烟风量按照计算确定，且不小于规范中规定数值要求，风机风量按1.2倍计算排烟量取值。  	  、	     区域排烟系统设置为竖向系统，每段系统负担建筑高度不超过50m。地下室、地上密闭房间、地上超过500m2 房间设机械或自然补风系统，补风量按不小于排烟量50%计算。

- 本工程地下汽车库排烟系统按防烟分区设置，设置充电桩的防火分区，按照江苏省地方规范进行系统设计，每个防火单元为一防烟分区。

- 电动自行车库各防烟分区按江苏省规范要求设置排烟系统。

- 净高＞6m的房间有  	  、	     ，排烟量按烟羽流计算。中庭从  	  、	     层到  	  层，中庭及周围空间均设机械排烟系统。机械排烟系统、补风系统计算汇总见表6.3.2.1-2、表6.3.2.1-3。

表 6.3.2.1-2 机械排烟系统计算汇总

| 系统名称 | 防烟分区名称 | 建筑类型 | 防烟分区面积 (㎡) | 空间净高(m) | 清晰高度(m) | 储烟仓厚度(m) | 单个排烟口排烟量(m³/h) | 单个排烟口最大允许排烟量(m³/h) | 排烟口边缘间距(m) | 计算排烟量(m³/h) | 设计排烟量(m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PY-1 | 1F-1 | 办公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PY-2 | 2F-2 | 走道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PY-3 | 4F-3 | 车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6.3.2.1-3 补风系统计算汇总

| 系统名称 | 防烟分区名称 | 建筑类型 | 需补风房间 面积 (㎡) | 空间净高(m) | 储烟仓厚度(m) | 补风口顶端 高度 (m) | 计算排烟量(m³/h) | 计算补风量(m³/h) | 自然补风口开窗面积 (m³) | 自然 补风口风速 (m/s) | 机械补风量(m³/h) | 对应排烟系统编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SF-5 | 5F-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SF-2 | B1F-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SF-3 | 4F-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3.2.2 机械排烟场所固定窗

本工程设置排烟系统的(地上建筑或部位)在外墙或屋顶设置固定窗。非顶层区域的固定窗布置在每层的外墙上，顶层的固定窗布置在屋顶或顶层的外墙上。固定窗按每个防烟分区在屋顶或建筑外墙上均匀布置，不跨越防火分区。

设置在顶层区域的固定窗，其总面积不小于楼地面面积的 2%。设置在靠外墙且不位于顶层区域的固定窗，单个固定窗面积不小于1㎡，且间距不大于20m，其下沿距室内地面的高度不小于层高的1/2。设置在中庭区域的固定窗，其总面积不小于中庭楼地面面积的5%。

固定窗的设置情况见表6.3.2.2。

表6.3.2.2机械排烟场所固定窗

| 设置场所 | 所在楼层 | 层高(m) | 地面面积(㎡) | 设置部位 | 最小固定窗面积(㎡) | 墙固定窗间距(m) | 距室内地面(m) | 数量(个) | 占地面积比值 (%) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 排烟做法

      - 排烟系统的储烟仓厚度、清晰高度、烟层厚度、挡烟垂壁高度、排烟口最大允许排烟量等参数均满足规范要求，详平面图标注或剖面。本工程排烟系统在    设置固定窗，具体详见建筑专业设计说明及图纸。

      - 本项目有竖向排烟系统，排烟系统水平方向按防火分区设置。排烟口距防烟分区最远端的距离最大为     m，距补风口大于    m，排烟口与附近安全出口相邻边缘之间水平距离最小为     m。

      - 排烟风机应保证在 280℃时能连续工作 30min，采用专用排烟风机，在风机入口总管上设置当烟气温度超过 280℃时能自动关闭的排烟防火阀，排烟防火阀与排烟风机联锁。排烟管道及其连接部件应能在 280℃时连续运行30min仍保证其结构完整性。所有排烟、补风风机均分别设置在专用的风机房内。在排烟管道下列部位设置 280℃排烟防火阀：a 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上；b 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上；c 穿越防火分区处。

- 改造范围内防排烟系统控制

    - 防烟系统，机械加压送风系统与火灾自动报警系统联动，加压送风机的启动符合下列规定：

1 现场手动启动；

2 通过火灾报警系统自动启动；

3 消防控制室手动启动；

4 系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机能自动启动。

当防火分区内火灾确认后，在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机，并符合下列规定：

1 开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机；

2 开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口或常闭阀，同时开启加压风机。

    - 排烟系统

      - 机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能，其开启信号与排烟风机联动。火灾确认后，15s内联动开启相应防烟分区内的所有排烟口（窗、阀）及系统，关闭其他区域的排烟口。30s内关闭与排烟无关的通风空调系统。当火灾确认后，负担两个及以上防烟分区的排烟系统，仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口。

      - 排烟风机、补风风机的控制方式符合下列规定：

1）现场手动启动；

2）火灾自动报警系统自动启动；

3）消防控制室手动启动；

4）系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风风机自动启动；排烟防火阀在280℃时应自行关闭，并连锁关闭排烟风机、补风风机。

      - 活动挡烟垂壁具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能，当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，60s以内挡烟垂壁应开启到位。

      - 自动排烟窗采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。采用与火灾自动报警系统联动的自动排烟窗，在报警系统启动60s内开启。设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗（口），应设置距地面高度1.3~1.5m的手动开启装置。带有温控功能自动排烟窗，其温控释放温度大于环境温度 30℃，且小于100℃。

- 改造范围内其他消防设计

本工程如涉及下列情况之一的，应进行详细的设计描述，该描述应至少包含但不限于系统形式及构成，主要技术参数，系统部件设置，关键技术做法等。

- 供暖系统的防火、防爆措施等：

      - 甲、乙类厂房（仓库）内严禁采用明火和电热散热器供暖。

      - 下列厂房应采用不循环使用的热风供暖：

1）生产过程中散发的可燃气体，蒸汽，粉尘或纤维与供暖管道，散热器表面接触能引起燃烧的厂房；

2）生产过程中散发的粉尘受到水，水蒸气的作用能引起自燃，爆炸或产生爆炸性气体的厂房。

      - 对不同危险等级和类型的厂房其供暖系统的散热器表面平均温度，供暖管道的敷设以及绝热材料的选择应满足建筑设计防火规范的相关要求。

- 空调通风系统的防火、防爆措施等：

      - 通风和空调系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀

1）穿越防火分区处；

2）穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处；

3）穿越重要或火灾危险性大 的场所的房间隔墙和楼板处；

4）穿越防火分隔处的变形缝两侧；

5）竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

      - 各通风空调系统主管道上的防火阀与该系统的风机连锁，当防火阀自动关闭时，该风机断电。

      - 防火阀设独立的支吊架，风管穿越防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2米范围内的风管采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不小于防火分隔体的耐火极限。

      - 风管穿越封闭的防火、抗爆墙或楼板时，采用厚度 2.0mm的钢制风管；防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙采用符合《防火封堵材料》GB23864要求的材料封堵。

      - 为防止地震时风管系统及空调管道系统失效及跌落造成人员伤亡及财产损失，根据抗震规范相关条文，对机电管线进行抗震加固。

      - 消防专用风机设在混凝土或钢架基础上，且不设置减振装置，排烟风管法兰垫片采用不燃材料。若排烟系统与通风合用且需设置减震装置时，减震垫为采用不燃材料。

      - 通风和空调系统的管材、消声、绝热均采用不燃、难燃材料制作。当吊顶内有可燃物时，排烟管采用厚度不小于50mm的不燃材料隔热，并与可燃物保持至少150mm的距离。

      - 甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘，纤维的空气，在循环使用前应经净化处理，并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%。

      - 为甲、乙类厂房服务的送风设备与排风设备应分别布置在不同的通风机房内，且排风设备不应和其他房间的送，排风设备布置在同一通风机房内。

      - 含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气，在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理。对于遇水可能形成爆炸的粉尘，严禁采用湿式除尘器。

      - 排除氢气与空气混合物时，建筑物全面排风系统室内吸风口的布置应符合下列规定：

1）吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不应大于0.1m；

2）因建筑构造形成的有爆炸危险气体排出的死角处应设置倒流设施。

      - 对不同危险等级和类型的厂房其通风和空气调节系统的风管布置和安装要求以及除尘设备布置和形式与防爆要求的选择应满足建筑设计防火规范的相关要求。

- 锅炉房泄爆、事故通风要求

      - 本工程采用     锅炉      台，燃料为     ，锅炉房位于     ，面积为     m2，设置泄爆口     m2和独立出口，并且与人员密集场所不贴邻，泄爆口面对        区域。燃气系统由业主另行委托设计。

      - 建筑内有燃气管道的密闭房间和走道均设有燃气泄漏探测系统及事故排风系统，当燃气浓度超过额定标准时，事故排风机开启，事故排风量按换气次数不少于    次/h,同时紧急关闭快速切断阀。排风设备均选用防爆型。事故排风系统的风道不得与消防、排油烟系统共用，燃气泄漏报警器与对应的事故排风系统联动。

      - 对可能突然放散大量有毒气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所，应根据工艺设计要求设置事故通风系统。

事故通风系统的设置应符合下列规定：

1）放散有爆炸危险的可燃气体、粉尘或气溶胶等物质时，应设置防爆通风系统或诱导式事故排风系统；

2）具有自然通风的单层建筑物，所放散的可燃气体密度小于室内空气密度时，宜设置事故送风系统；

- 事故通风可由经常使用的通风系统和事故通风系统共同保证。

事故排风的排风口应符合下列规定：

  - 不应布置在人员经常停留或经常通行的地点。

2）排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m；当水平距离不足20m时，排风口应高于进风口，并不得小于6m。

3）当排气中含有可燃气体时，事故通风系统排风口距可能火花溅落地点应大于20m。

4）排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区。

- 电气设备用房通风系统设计

      - 柴油发电机房及储油间设置平时机械通风系统，储油间储存	   m³柴油。

      - 储油间油箱上设置通向室外的通气管，通气管上设置带阻火器的呼吸阀。

      - 电气设备用房设置机械通风系统；电气设备用房作为重要设备房火灾时采用气体灭火，在穿越气体防护区的通风管路上设置远控自动关闭并自动复位的电动防火阀，火灾时电信号关闭电动防火阀，释放气体灭火。气体灭火结束后，电动复位电动防火阀，就地手动或电动开启进风机、排风机进行气体灭火后通风，排除残余的灭火气体。

- 风道材质、防火耐火设计

      - 机械加压送风系统采用非土建风道，不燃材料制作，管道内壁光滑。当送风管道内壁为金属部分设计风速不大于	   m/s；当送风管道内壁为非金属部分设计风速为不大于	  m/s；送风管道厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的规定。

      - 加压送风管道耐火极限要求：未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的加压送风管道不小于	   h；加压送风管道设置在密实吊顶内不小于  	h; 当未设置在密实吊顶内不小于	   h。设置加压送风口的风速不小于	   m/s。

      - 机械排烟系统采用非土建风道，不燃材料制作，管道内壁光滑。当排烟风管道内壁为金属制作时，其设计风速不大于	   m/s；为非金属制作时，其设计风速不大于	   m/s；排烟管道厚度按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定执行。

      - 排烟管道耐火极限要求：独立管道井内的排烟管道不小于    h；排烟管道设置在密实吊顶内不小于	h；直接设置在室内的排烟管道不小于    h；设置在走道吊顶内以及穿越防火分区的排烟管道不小于	h；设备用房和汽车库的排烟管道不小于	h。

      - 设置排烟风口的风速不大于  m/s，设置机械补风口风速不大于    m/s，人员密集场所补风口风速不大于	m/s，自然补风口的风速不大于		m/s。

- 各类防火阀自动关闭温度要求

排烟系统      ℃、其余为      ℃。凡带有电信号输出装置的防火阀其信号需引入消防控制室。

7 设计变更

- 变更情况说明

    - 变更时间：	  ， 变更原因：         ， 主要变更内容：                      。

- 变更内容明细

    - 建筑专业（对比   版报审施工图）

……

此次变更涉及修改的图纸如下：

……

    - 结构专业（对比   版报审施工图）

……

此次变更涉及修改的图纸如下：

……

    - 给排水专业（对比   版报审施工图）

……

此次变更涉及修改的图纸如下：

……

    - 电气专业（对比   版报审施工图）

……

此次变更涉及修改的图纸如下：

……

    - 暖通专业（对比   版报审施工图）

……

此次变更涉及修改的图纸如下：

……

消防设计说明见本说明书第1～6节，其中涉及变更的部分以下划线予以标识；消防设计图纸的调整，在图中以云线予以标识。并注明下划线和图纸中云线以外部分的内容同原设计、未做更改。

8 室内装饰装修专项设计

设计单位签章页

法定代表人  ： 	【印刷体】 	【签名栏】技术总负责人： 	【印刷体】 	【签名栏】项目负责人  ： 	【印刷体】 	【签名栏】

项目组设计人员

| 人员组成 |  | 姓名 | 执业资格 | 职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 建筑 | 专业负责人 |  |  |  |  |
|  | 设计人 |  | / |  |  |
| 结构 | 专业负责人 |  |  |  |  |
|  | 设计人 |  | / |  |  |
| 给排水 | 专业负责人 |  | / |  |  |
|  | 设计人 |  | / |  |  |
| 电气 | 专业负责人 |  | / |  |  |
|  | 设计人 |  | / |  |  |
| 暖通 | 专业负责人 |  | / |  |  |
|  | 设计人 |  | / |  |  |

（所从事专业技术岗位国家或地方相关部门有执业资格准入要求的，应具备相应的执业资格）

项目负责人注册章：

专业负责人注册章：

工程设计出图专用章：

设计单位资质证书（原件彩色扫描）

原建筑设计与装饰装修设计情况确认表

项目名称：

装饰装修设计单位：

主体建筑设计单位：

| 主要内容 | 装饰装修设计是否与原建筑设计一致 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 建筑性质及内部功能 |  |  |
| 建筑防火（包括防火分区、防火分隔、安全疏散、消防设施等） |  |  |
| 建筑结构 |  |  |
| 设备系统设计 |  |  |
| 建筑节能 |  |  |

注：1 装饰装修设计涉及建筑性质、内部功能、建筑防火、建筑结构、设备系统、建筑节能等调整修改时，应说明修改原因及内容，同时应由主体建筑设计单位或具有同等资质的设计单位进行修改并通过相关审查后，方可进行装修设计施工图审查。

2 装饰装修设计对原建筑设计进行局部调整修改时，备注栏中应说明修改原因及内容。

3 装饰装修设计的消防文件应有原主体建筑设计单位及项目负责人确认签章。

主体建筑设计单位（公章）：

项目负责人（注册建筑师签章）：

日期：

  - 设计范围及内容

本次装饰装修设计范围（内容）为      ，设计面积     ㎡。

本次装饰装修设计不涉及建筑性质、内部功能、建筑防火（防火分区、防火分隔、安全疏散、消防设施等）、建筑结构、设备系统、建筑节能等的修改。

  - 建筑专业

    - 局部调整修改的原因和内容为                         。

    - 室内各部位的装修材料（含基层做法）及其燃烧性能等级见表 8.2.2。

表 8.2.2 室内装修材料表

| 楼层 | 空间名称 | 顶面 |  | 地面 |  | 墙面 |  | 是否无窗房间 | 是否设有火灾自动报警装置和自动灭火系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料 (构造) | 燃烧性能等级 | 材料 (构造) | 燃烧性能等级 | 材料 (构造) | 燃烧性能等级 |  |  |
| 1F | 车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 走道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 本次改造范围内的室内装饰装修不遮挡消防设施标志、疏散指示标志及安全出口，不影响消防设施和疏散通道的正常使用。

……

  - 给水排水专业

装修区域给水排水消防设施调整修改的原因和内容	。

（消防末端设备）	选型调整，采用        。消防末端设备装修调整后接入原系统。

  - 电气专业

    - 装修区域电气消防设施调整修改的原因和内容	。

    - 配电线路线缆的选型与敷设

- 装修区域配电线路线缆选型与原有的配电线路线缆选型一致。

- 装修区域所有消防用电设备的配线均满足火灾时候连续供电的需求，明敷时保护管管外刷防火漆或涂料或敷设在有防火保护措施的封闭式桥架内；暗敷时敷设在非燃烧体结构内，其保护层厚度不小于 3cm。

- 装修区域布线用的各种线缆、导管、电缆桥架及母线槽等穿越防火分区的隔墙、楼板及防火卷帘上方的防火隔板时，其空隙在安装完毕后采用耐火极限不低于建筑构件耐火极限的不燃性防火封堵材料填塞密实。

    - 建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不直接安装在低于 B1 级的装修材料上；用于顶棚和墙面装修的木质类板材，当内部含有电器、电线等物体时，采用不低于 B1 级的材料。

    - 照明灯具及电气设备、线路的高温部位，当靠近非A级装修材料或构件时，采取隔热、散热等防火保护措施，与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的距离不小于 500mm；灯饰采用不低于 B1 级的材料。

  - 暖通专业

    - 本工程改造装修区域暖通消防系统因为     	，对风口位置和尺寸调整，具体包括 	、        	。调整后的加压送风口、排烟（补风）口仍满足规范有关风口风速、高度、距离等要求。

    - 各空调、通风系统按防火分区划分，进出通风空调机房的风管及穿越不同防火分区的风管均设防火阀或防火调节阀。各空调、非消防通风机组电源及防火阀与烟感报警系统连锁，火灾时自动切断。空调通风管道及保温消音材料采用不燃材质。

第二部分	消防设计图纸

1 建筑专业 （目录、图纸另册）

2 结构专业 （目录、图纸另册）

3 给水排水专业（目录、图纸另册）

4 电气专业 （目录、图纸另册）

5 暖通专业 （目录、图纸另册）

1  建筑专业

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 消防设计说明 |  |  |  |  |  |
| 002 | 总平面图 |  |  |  |  |  |
| 003 | …… |  |  |  |  |  |
| 004 | 施工做法 |  |  |  |  |  |
| 005 | 地下...层平面图 |  |  |  |  |  |
| 006 | 地下...层消防平面图 |  |  |  |  |  |
| 007 | …… |  |  |  |  |  |
| 008 | 一层平面图 |  |  |  |  |  |
| 009 | …… |  |  |  |  |  |
| 010 | 屋顶平面图 |  |  |  |  |  |
| 011 | 立面图 |  |  |  |  |  |
| 012 | …… |  |  |  |  |  |
| 013 | 剖面图 |  |  |  |  |  |
| 014 | ……⋮ |  |  |  |  |  |
| 015 | 楼梯大样 |  |  |  |  |  |
| 016 | 门窗大样 |  |  |  |  |  |
| 017 | 墙身大样 |  |  |  |  |  |

变更图纸目录

（仅提供变更相应修改的图纸目录）

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 总平面图 |  |  |  |  |  |
| 002 | 工程设计说明 |  |  |  |  |  |

装修图纸目录

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 消防设计说明 |  |  |  |  |  |
| 002 | 装修材料表 |  |  |  |  |  |
| 003 | 区域示意图 |  |  |  |  |  |
| 004 | 原始建筑平面图 |  |  |  |  |  |
| 005 | 平面布置及立面索引图 |  |  |  |  |  |
| 006 | 地材布置图 |  |  |  |  |  |
| 007 | 吊顶布置图 |  |  |  |  |  |
| 008 | 开关定位及灯具连线图 |  |  |  |  |  |
| 009 | 插座布置图 |  |  |  |  |  |
| 010 | 吊顶综合图 |  |  |  |  |  |
| 011 | …… |  |  |  |  |  |
| 012 | 通用大样 |  |  |  |  |  |

2  结构专业

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 消防设计说明 |  |  |  |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  |  |  |  |  |  |

变更图纸目录

（仅提供变更相应修改的图纸目录）

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |  |

3  给水排水专业

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 消防设计说明 |  |  |  |  |  |
| 002 | 消防给水总平面图 |  |  |  |  |  |
| 003 | 消火栓给水系统图 |  |  |  |  |  |
| 004 | 自动喷水灭火系统图 |  |  |  |  |  |
| 005 | 地下……层消防给水平面图 |  |  |  |  |  |
| 006 | 地上……层消防给水平面图 |  |  |  |  |  |
| 007 | 屋顶层消防给水平面图 |  |  |  |  |  |
| 008 | 消防泵房大样图 |  |  |  |  | 含屋顶消防水箱大样图 |
| 009 | 气体灭火系统平面图和系统图 |  |  |  |  |  |
| 010 | …… |  |  |  |  |  |

变更图纸目录

（仅提供变更相应修改的图纸目录）

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |  |

4  电气专业

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 消防设计说明 |  |  |  |  |  |
| 002 | 电气总平面图 |  |  |  |  | 按需绘制 |
| 003 | 配电系统图 |  |  |  |  | 防排烟风机及消防泵等有关的系统图 |
| 004 | 消防应急照明和疏散指示系统图 |  |  |  |  |  |
| 005 | 火灾自动报警及消防联动控制系统图 |  |  |  |  |  |
| 006 | 消防应急广播系统图 |  |  |  |  |  |
| 007 | 电气火灾监控系统图 |  |  |  |  |  |
| 008 | 消防电源监控系统图 |  |  |  |  |  |
| 009 | 防火门监控系统图 |  |  |  |  |  |
| 010 | 地下……层消防应急照明和疏散指示平面图 |  |  |  |  |  |
| 011 | …… |  |  |  |  |  |
| 012 | ……层消防应急照明和疏散指示平面图 |  |  |  |  | 各消防系统合并或分平面 |
| 013 | …… |  |  |  |  |  |
| 014 | 地下……层火灾自动报警及消防联动控制平面图 |  |  |  |  |  |
| 015 | …… |  |  |  |  |  |
| 016 | ……层火灾自动报警及消防联动控制平面图 |  |  |  |  |  |
| 017 | 火灾自动报警总平面图 |  |  |  |  | 按需绘制，建筑群时宜有 |

变更图纸目录

（仅提供变更相应修改的图纸目录）

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |  |

5  暖通专业

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 消防设计说明 |  |  |  |  |  |
| 002 | 暖通图例 |  |  |  |  |  |
| 003 | 暖通设备表 |  |  |  |  |  |
| 004 | 加压送风系统图 |  |  |  |  |  |
| 005 | 排烟系统图 |  |  |  |  |  |
| 006 | 地下……层风管平面图 |  |  |  |  |  |
| 007 | …… |  |  |  |  |  |
| 008 | 地上……层风管平面图 |  |  |  |  |  |
| 009 | …… |  |  |  |  |  |
| 010 |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 机房层风管平面图 |  |  |  |  |  |
| 012 | 锅炉房大样图 |  |  |  |  |  |
| 013 | 设备安装大样图 |  |  |  |  |  |
| 014 | …… |  |  |  |  |  |

变更图纸目录

（仅提供变更相应修改的图纸目录）

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |  |

第三部分	计算书(另册)

1  暖通防排烟计算书

2  结构防火计算书

第四部分	相关资料文件(另册)