参考样式一

项 目 名 称

（工业建设工程）

消 防 设 计 文 件

（新建工程）

建设单位：			（章）

设计单位：			（章）

编制时间：	年	月	日

参考样式说明

参考样式提供消防设计文件的基本框架，不涉及具体设计内容及规范执行情况，设计单位可根据参考样式，按照工程自身特点对其中内容进行修改、补充、删减。样式中红色字体或者下划线用于提示、举例，均不予打印。

设计单位签章页

法定代表人：	【印刷体】	【签名栏】技术总负责人：	【印刷体】	【签名栏】项目负责人：	【印刷体】	【签名栏】

项目组设计人员

| 人员组成 |  | 姓名 | 执业资格 | 职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 建筑 | 专业负责人 |  |  |  |  |
|  | 设计人 |  | / |  |  |
| 结构 | 专业负责人 |  |  |  |  |
|  | 设计人 |  | / |  |  |
| 给 排 水 | 专业负责人 |  | / |  |  |
|  | 设计人 |  | / |  |  |
| 电 气 | 专业负责人 |  | / |  |  |
|  | 设计人 |  | / |  |  |
| 暖 通 | 专业负责人 |  | / |  |  |
|  | 设计人 |  | / |  |  |

（所从事专业技术岗位国家或地方相关部门有执业资格准入要求的，应具备相应的执业资格）

项目负责人注册章：

专业负责人注册章：

工程设计出图专用章：

设计单位资质证书（原件彩色扫描）

消防设计文件目录

第一部分	消防设计说明书	3

1 总说明	4

2 建筑专业	10

3 结构专业	24

4给水排水专业	26

5 电气专业	34

6 暖通专业	51

7 设计变更	64

8 室内装饰装修专项设计	65

第二部分  消防设计图纸	69

1  建筑专业	70

2 结构专业	71

3  给水排水专业	72

4  电气专业	72

5  暖通专业	74

第三部分	计算书(另册)	75

第四部分	相关资料文件(另册)	75

第一部分	消防设计说明书

1总说明

2建筑专业

3结构专业

4给水排水专业

5电气专业

6暖通专业

7设计变更

8室内装饰装修专项设计

1 总说明

1.1  设计依据

1.1.1 工程基础资料

□工程立项批文

□规划要点及红线图

□用地周边道路及市政设施条件

□方案审定意见书（批文号：                    ）

□建设工程规划许可证（许可证号：              ）

□规划批准图（建筑总图，建筑平面、立面、剖面等）

□人防批文（批文号：                          ）

□（附件1）生产工艺和生产人员配置说明

……

1.1.2 主要法律法规以及现行国家、行业、地方工程建设规范及标准

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《人员密集场所消防安全管理》GB/T40248-2021

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472-2008

《冷库设计规范》GB50072-2010

《物流建筑设计规范》GB51157-2016

《纺织工程设计防火规范》GB50565-2010

《钢铁冶金企业设计防火标准》GB50414-2018

《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010

《酒厂设计防火规范》GB50694-2011

《氢气站设计规范》GB50177-2005

《氧气站设计规范》GB50030-2013

《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020

《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021

《加氢站技术规范》GB50516-2010(2021年版)

《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2019

《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017

《钢结构防火涂料》GB14907-2018

《钢结构工程施工规范》GB50755-2012

《钢结构工程质量验收规范》GB50205-2020

《消防设施通用规范》GB55036-2022

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

《锅炉房设计规范》GB50041-2020

《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版）

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247-2014

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《防止静电事故通用导则》GB12158-2006

《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995

《20kv以下变电所设计规范》GB50053-2013

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2015

《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021

《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021

……

（上述规范标准执行现行版本，按项目实际执行情况删减或增补）

1.2工程概况

1.2.1 项目名称：

1.2.2 建设单位：

1.2.3建设地点：

本工程位于    市    区，北临    ，西临    ，东临    ，南临    。（描述场地四邻原有及规划道路或河道，相邻企业或者建筑物情况，当相邻地块为工业项目时应说明其邻近本项目的建、构筑物单体或储罐，堆场等的火灾危险性类别）

1.2.4设计概述

1.本工程规划用地性质为    ，用地面积为    ㎡，场地地势南高北低，竖向采用平坡式布置方式，场地内为空地（或描述原有建构筑物保留、拆除的情况）。机动车出入口设置在    ，人行出入口设置在    。（如设置多个出入口则分别描述）

2.本工程建、构筑物筑单体详见表1.3.1，总建筑面积为    ㎡,分    期建设。 其中：地上总建筑面积    ㎡，地下总建筑面积    ㎡。本次设计范围包括（单体建筑名称），见表1.3.2。

3.本工程按照江苏省相关规定，□属于□不属于 劳动密集型生产企业。

4.本工程按照GB51283规定，□属于□不属于 精细化工生产企业。

1.3主要技术指标

1.3.1总体技术指标见表1.3.1。

| 序号 | 工程 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划用地面积 | ㎡ |  |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ |  |
| 3 | 地上建筑面积 | ㎡ |  |
| 其中 | 1#厂房 | ㎡ | 本次申报 |
|  | 2#厂房 | ㎡ | 本次申报 |
|  | 3#仓库 | ㎡ | 本次申报 |
|  | …… | ㎡ | 预留扩建 |
| 4 | 地下建筑面积 | ㎡ |  |
| 其中 | 地下车库 | ㎡ |  |
|  | 地下设备房 | ㎡ |  |
| 5 | 机动车停车位 | 个 |  |
| 其中 | 地上机动车位 | 个 | 当设有机械车位、电动汽车位时应予说明 |
|  | 地下机动车位 | 个 | 当设有机械车位、电动汽车位时应予说明 |
| 6 | 非机动车停车位 | 个 |  |
| 其中 | 地上非机动车停车位 | 个 | 当设有电动自行车停车位时应予说明 |
|  | 地下非机动车停车位 | 个 | 当设有电动自行车停车位时应予说明 |

1.3.2本次申报单体技术指标见表1.3.2。

| 单体建筑名称 | 结构 类型 | 火灾危险性分类 | 耐火等级 | 建筑高度(m) | 地上 层数 | 地上建筑 面积(㎡) | 地下 层数 | 地下建筑 面积(㎡) | 功能 | 设计使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 | 钢框架 | 丙类 | 一级 | 12 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 生产 | 50 |
| 2#仓库 | 钢框架 | 丙类2项 | 一级 | 14 | 1 | 8000 | 0 | 0 | 仓储 | 50 |
| 3#设备房 | 混凝土框架 | 丁类 | 一级 | 15 | 2 | 3000 | 1 | 500 | 能源机房 | 50 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4主要消防设施

□消防控制室	□消防水泵房	□消防水池

□消防水箱	□室内消火栓系统	    □室外消火栓系统

□自动喷水灭火系统   □气体灭火系统	□泡沫灭火系统

□其他灭火系统	□火灾自动报警系统  □疏散指示标志

□消防应急照明	□防烟排烟系统	□消防电梯

□灭火器	□消防取水码头      □其他：……

1.5消防设施设置

1.5.1消防控制室

本工程消防控制室设置在   ，采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔，房间门采用  级防火门，疏散门直通室外或安全出口，防水淹措施为     。

1.5.2消防水池、消防水泵房、消防水箱

本工程消防水泵房设置在    ，耐火等级   级，室内地面与室外出入口地坪高差   m，采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔，疏散门采用   级防火门，直通室外或安全出口，防水淹措施为   ；消防水池设置在   ，消防水池取水口(井)设置在    , 高位消防水箱设置在    ，消防取水码头设置在 （本项目如无可删除）  。

1.5.3 本工程               为（甲）乙类生产厂房，其控制室设置于           。

1.6 工艺设计说明

见附件1。

1.7 法规执行情况

1.7.1本工程消防设计严格执行国家工程建设消防技术标准强制性条文。

1.7.2本工程消防设计严格执行国家工程建设消防技术标准中带有“应”、“不应”、“不得”等要求的非强制性条文。

1.7.3本工程消防设计  □有 □无 特殊消防设计。（当存在特殊消防设计时，应明确采用特殊消防设计的原因、依据以及主要设计内容）

2 建筑专业

2.1总平面消防设计

2.1.1建、构筑物之间的防火间距（表2.1.1）(单位：米)

（括号内数值为规范限值，如执行GB50016以外的规范，应注明）

| 单体建筑、构筑物名称 | 1#厂房（丙类多层） | 2#仓库（丙类2项单层） | 3#设备房（丁类多层） | 4#研发楼（多层公共） | 室外丙类液体储罐（250m3） | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房（丙类多层） | 14（10） | 12（10） | 18（10） | 20（10） | 25（15） |  |
| 2#仓库（丙类2项单层） |  |  |  |  |  |  |
| 3#设备房、（丁类多层） |  |  |  |  |  |  |
| 4#研发楼、（多层公共） |  |  |  |  |  |  |
| 室外丙类液体储罐（250m3） |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

（列出建、构筑物单体名称及功能，特征防火设计参数，如危险性类别，单、多、高层，仓库、储罐、堆场等的储量。不相邻建、构筑物之间标注“-”）

甲、乙类厂房、仓库参照上表单独表达各种防火间距信息。

（注：当存在厂房与厂房之间，厂房与仓库之间，仓库与仓库之间，厂房与民用建筑之间，民用与民用建筑之间，建筑与堆场、储罐之间的防火间距符合GB50016防火间距表注中的情况时，应予说明。）

2.1.2 建筑物和道路、围墙、架空电力线防火间距（表2.1.2）(单位：米) （括号内数值为规范限值，如执行GB50016以外的规范，应注明）

| 单体建筑、构筑物名称 | 1#厂房（丙类多层） | 2#仓库（丙类2项单层） | 3#设备房（丁类多层） | 4#研发楼（多层公共） | 5#仓库（甲类2项单层） | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 围墙 |  |  |  |  |  |  |
| 厂内主要道路 |  |  |  |  |  |  |
| 厂内次要道路 |  |  |  |  |  |  |
| （220kv）架空电力线 |  |  |  |  |  |  |

2.1.3 汽车加油加气加氢站防火间距（表2.1.3）(单位：米)

（本工程不涉及时可删除整条）

| 建筑、构筑物名称 | 1#加油站 |  |  | 2#加气站 |  |  | 3#加氢站 |  |  | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 埋地油罐 | 加油机 | … | LPG储罐 | LPG卸车点 | … | 储氢容器 | 放空管管口 | … |  |
| 重要公共建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明火地点或散发火花地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民用建筑物保护类别（一类保护物/二类保护物/三类保护物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲、乙类物品生产厂房，库房和甲、乙类液体储罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房，库房和丙类液体储罐，以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外变配电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 架空通信线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 架空电力线路（无绝缘层/有绝缘层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（按工程实际情况，仅列出涉及到的防火间距信息，建构筑物填写实际工程单体名称）

2.1.4消防车道
  工程场地内设置环形 消防车道，在   设置   个出入口与外部市政道路连通。（单体建筑名称）的消防车道为□环形 □沿建筑物两个长边设置。（当有多栋建筑时应分别描述）消防车道的净宽度不小于    m，净空高度不小于     m，道路路缘石内侧转弯半径不小于   m，消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不小于  m，坡度不大于  %（当存在尽端式消防车道、穿过建筑物的消防车道时，应予说明）。消防车道的路面及其下面的的建筑结构、管道和暗沟等能承受重型消防车的压力。
2.1.5消防车登高操作场地 
   本工程设置消防车登高操作场地，场地与消防车道连通，□沿一个长边 □沿周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置，该范围内的裙房（雨篷、挑檐等突出物）进深不大于     m，场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不小于     m，且不大于     m，与建筑之间未设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。（当消防车登高操作场地间隔布置时,应说明每段长度及间隔距离）
场地的长度和宽度分别不小于     m和     m，场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等能承受重型消防车的压力。场地坡度不大于    %。
建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内，均设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。消防车登高操作场地设置情况见表2.1.5。

| 单体建筑 名称 | 建筑四分之一周长（m） | 长边长度（m） | 登高操作场地尺寸 （长m x宽m） | 场地坡度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 |  |  |  |  |
| 2#办公楼 |  |  |  |  |
| 3#测试厂房 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

2.2平面布置和防火分区

本工程建筑物功能见表1.3.2

2.2.1厂房

本工程厂房（单体名称） ，□设有□不设 自动灭火系统，每个防火分区面积不大于  ㎡。（当有多种类型厂房时应分别描述）

（厂房单体名称）内设置有     类中间仓库，分别为(1单层中间仓库)，(2多层中间仓库)，防火分区面积不超过3000（2400）㎡.（按实际层数描述）中间仓库用于（生产工艺提供前道工序原料和后道产品的临时储存）。

2.2.2仓库

本工程仓库（单体名称），□设有□不设 自动灭火系统，每个防火分区面积不大于	㎡。（当有多种类型仓库时应分别描述）

2.2.3配套车间办公

本工程配套车间办公设置在（单体名称），□设有□不设 自动灭火系统，每个防火分区面积不大于  ㎡。

2.2.4设备用房

本工程设备用房设置在  ，□设有□不设 自动灭火系统，每个防火分区面积不大于  ㎡。

2.2.5机动车库

本工程机动车库设置在  ，停车数量为  辆，为  类汽车库，其中按   %配建电动汽车停车位。机动车库□设有□不设 自动灭火系统，每个防火分区面积不大于   ㎡，电动汽车库每个防火单元不大于1000㎡。

2.2.6非机动车库

本工程非机动车库设置在   ，停车层地坪与室外地坪高差不大于   m，其中电动自行车库设置在  。非机动车库设有自动灭火系统，每个防火分区面积不大于1000㎡。

2.3安全疏散

各单体疏散距离统计表（表2.3.1）

（括号内数值为规范限值，如执行GB50016以外的规范，应注明）

| 建筑编号 | 单体名称(火灾危险性类别) | 层数 | 建筑高度 | 主要功能 | 最大疏散距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1#厂房（丙） | 2 | 15 | 生产车间 | 55（60） |
| 2# | 2#厂房（丙） | 5 | 30 | 生产车间 | 36（40） |
| 3# | 3#仓库（丙） | 1 | 12 | 仓储 | 不限 |
| …… |  |  |  |  |  |

(疏散距离还应按照项目类型参照如《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472-2008、《纺织工程设计防火规范》GB50565-2010等专业规范中相关条款复核计算)。

2.3.2地上厂房的附属办公

参见《江苏省（公共建筑）消防设计文件（新建工程）》文件中2.4.7相关条款进行编写。

2.3.3地下机动车库、地下非机动车库、地下设备用房

参见《江苏省（公共建筑）消防设计文件（新建工程）》文件中2.4.1、2.4.2和2.4.3相关条款进行编写。

2.3.4各单体防火分区的面积、功能、总疏散宽度以及各安全出口的宽度见表2.3.4。疏散人数从建设单位提供的生产工艺和生产人员配置说明（详见附件1）中提取。

1#厂房：

| 层数 | 防火分区编号 | 防火分区面积(㎡) | 主要功能 | 需要疏散宽度(m) | 设计疏散宽度(m) | 安全出口数量(个) | 安全出口信息汇总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 编号/宽度(m) |
| -1F | B1F-1 |  | 地下厂房 |  |  |  |  |
| 1F | 1F-1 |  | 厂房 |  |  |  | LT01(2m) LT01(2m) |
|  | 1F-2 |  | 厂房的附属办公 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2F | 2F-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2F-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

2#厂房：

| 层数 | 防火分区编号 | 防火分区面积(㎡) | 主要功能 | 需要疏散宽度(m) | 设计疏散宽度(m) | 安全出口数量(个) | 安全出口信息汇总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 编号/宽度(m) |

注：当地下建筑防火分区之间需要借用安全出口时，应在表格中注明。

2.4疏散楼梯和消防电梯

2.4.1疏散楼梯

本工程(建筑和部位)设置敞开楼梯间，(建筑和部位)	设置封闭楼梯间，(建筑和部位)置防烟楼梯间，(建筑和部位)设置室外疏散楼梯。疏散楼梯间首层直通室外或通过扩大楼梯间、扩大防烟前室直通室外。防烟楼梯间前室净面积不小于  ㎡，当与消防电梯合用时，合用前室净面积不小于  ㎡。

室外疏散楼梯梯段净宽不小   m，厂房的附属办公疏散楼梯梯段净宽不小于   m，……（按照功能描述）。疏散楼梯的设置情况见表2.4.1。

| 建筑编号 | 楼梯编号 | 楼梯形式 | 层数 | 有效宽度（m） | 前室（合用前室）净面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | LT-1 | 封闭楼梯间 | 5 | 1.6 | 无 |
|  | LT-2 | 封闭楼梯间 | 4 | 1.5 | 无 |
| 2# | LT-1 | 防烟楼梯间 | 9 | 1.7 | 7 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：疏散楼梯有效宽度为梯段、楼梯间门、前室门的最小净宽度

2.4.2消防电梯

本工程（除	     以外）每个防火分区至少设置一部消防电梯，消防电梯载重	 kg，从首层至顶层的运行时间不大于60s，消防电梯每层停靠。消防电梯前室净面积不小于	   ㎡,与防烟楼梯间合用的前室净面积不小于	        ㎡,消防电梯前室或合用前室短边净尺寸不小于   m。前室或合用前室的门采用乙级防火门，首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外。消防电梯的井道、机房采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他电梯的井道、机房进行分隔，隔墙上的门为甲级防火门。消防电梯的防水淹措施为：           ，排水措施为：          。

消防电梯的设置情况表2.4.2。

| 电梯编号 | 载重量(kg) | 速度(m/s) | 总运行时间(s) | 前室（合用前室）净面积(㎡) | 前室（合用前室）短边净尺寸(m) | 设置（停靠）楼层 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT1 | 1000 | 1.0 | 40 | 7.5 | 2.5 | 1~5 |  |

2.5灭火救援窗

本工程外墙在每层设置供消防救援人员进入的窗口，窗口净开口高度和净宽度分别不小于 1.0m x1.0m，下沿距室内地面不大于1.2m（当大于时，应描述措施），且每个防火分区不少于2个，窗口玻璃易于破碎或可从外侧开启，室外设置易于识别的明显标志。

本工程洁净厂房区域外墙,当救援窗间距大于80米时，设置专用消防口，窗口净高度和净宽度不小于1.8mx0.75m.楼层消防口处做阳台，室外设置易于识别的明显标志。（本项可根据项目类型删减）

2.6建筑构造

2.6.1防火墙、防火隔墙、窗槛墙

防火墙均直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上，并从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。

防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不小于 2.0m，内转角处距离不小于4.0m。当距离不足时，采用（措施）防止火灾蔓延。 楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不小于1.0m，当距离不足时，采用（措施）防止火灾蔓延。建筑外窗上、下层之间窗槛墙高度不小于0.8m。（设置自动喷水灭火系统时）。若屋面为钢结构，防火墙（是否）伸出屋面，（若不伸出屋面，如何处理，描述构造措施或参见图纸编号）。

2.6.2防护挑檐

高层建筑出入口上方均设置不燃烧体防护挑檐，挑出宽度不小于 1.0m、长度不小于开口宽度。（或按照建筑具体情况描述）

2.6.3电梯井、管道井

电梯井独立设置，井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外，不设置其他开口。电缆井、排烟道、排气道等竖向井道，分别独立设置，井壁的耐火极限不低于1.00h。

电梯层门的耐火极限不低于1.00h，并符合现行国家标准《电梯层门耐火 试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903规定的完整性和隔热性要求。

本工程仓库火灾危险性等级为 	  ，设置于仓库内的提升设施，设置在井壁耐火极限不低于   h的井筒内。提升设施通向仓库的入口设置（防火卷帘或防火门）。

2.6.4设备箱体

安装消火栓箱等设备箱体尽可能采用明装。当嵌墙安装时，采取（措施），满足相应墙体耐火极限要求。

2.6.5建筑封堵

变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层采用不燃材料。管道在建筑内的变形缝穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施，并采用防火封堵材料封堵。

除电梯井道、通风竖井之外，所有电缆井、管道井在管线安装完毕后,每层楼板处封平，封堵措施为		。电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞封堵措施为		。

建筑幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙，楼面与墙体之间的缝隙等封堵措施为	              。

建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔，在每层楼板处的封堵措施为			。

建筑外墙钢板或复合板材与每层楼板、隔墙处的缝隙，楼面与墙体之间的缝隙等封堵措施为	        	。

建筑金属面夹心板外墙与每层楼板、隔墙处的缝隙，楼面与墙体之间的缝隙等封堵措施为	          。

2.6.6建筑保温和外墙装饰

本工程建筑外墙、挑空楼板保温材料为	   ，燃烧性能等级    级；屋面保温材料为 	       ，燃烧性能等级	      	级。

2.6.7建筑构件

本工程主要建筑构件满足防火规范中不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限要求。防火墙耐火极限不低于    h；厂房内办公、休息室采用耐火极限不低于 	  h的防火墙和	  h的楼板与其他部位分隔，隔墙上的门、窗、洞口采用	  	；厂房内中间仓库采用耐火极限不低于	   h的防火墙和	   h的楼板与其他部位分隔，隔墙上的门、窗、洞口采用	    ；汽车库、电动自行车库与其他部位之间，采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔；厨房采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。

2.6.8防火门窗、疏散门

配电间、空调机房等设备用房的门采用    级防火门，厨房门采用    级防火门，楼梯间、前室门采用    级防火门。各种设备管井检修门采用    级防火门（开向首层扩大前室的管井门采用乙级防火门）；电梯井道检修门采用     级防火门。

厂房内甲类中间仓库采用     防爆门及     防爆门斗。泄爆面积计算公式为           ，采用（按单体描述泄爆构造措施）	。

（独立建造的甲、乙类厂房，仓库按此形式分别描述）

2.6.9防火卷帘

设置于防火墙上的防火卷帘耐火极限不低于 3 h，（局部不低于4h时应说明）以背火面温升做耐火极限判定条件，满足《建筑设计防火规范》GB50016的规定。防火卷帘安装在建筑的承重构件上。

防火卷帘上部如不到结构楼板（梁）底，防火封堵措施为	   。

2.6.10 挡烟垂壁

本工程挡烟垂壁材料为 	   ，为固定/电动挡烟垂壁，材料的燃烧性能等级为A级。

2.7 建筑防烟排烟设计

2.7.1防烟设计

1楼梯间、前室自然通风设施

本工程 （建筑单体名称） 建筑高度小于等于10m,（楼梯编号）采用自然通风方式，在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口。

本工程（建筑单体名称）建筑高度大于10m，（楼梯编号）采用自然通风方式，在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口；且楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0㎡ 的可开启外窗或开口，且布置间隔不大于3层。

本工程（建筑单体名称及楼梯编号）独立前室、（消防电梯编号）前室采用自然通风方式，独立前室、消防电梯前室每层可开启外窗面积或开口不小于2.0㎡。本工程（建筑单体名称及楼梯编号）、（消防电梯编号）采用合用前室，采用自然通风方式，合用前室、共用前室每层可开启外窗面积或开口不小于3.0㎡。

2.7.2排烟设计

1 自然排烟

厂房、仓库的自然排烟窗（口），当设置在外墙时，自然排烟窗（口）沿建筑物的两条对边均匀设置。

厂房、仓库的自然排烟窗（口），当设置在屋顶时，自然排烟窗（口）应在屋面均匀设置且宜采用自动控制方式开启；当屋面斜度小于或等于12°时，每200m2的建筑面积设置相应的自然排烟窗（口）；当屋面斜度大于12°时，每400m2的建筑面积设置相应的自然排烟窗（口）。

除洁净厂房外，设置自然排烟系统的任一层建筑面积大于2500m2的制鞋、制衣、玩具、塑料、木器加工储存等丙类火灾危险性工业建筑，除自然排烟所需排烟窗（口）外，在屋面上设置可熔性采光带（窗），其设置情况见表2.7.2.2：（如项目不涉及可删除整条）

表 2.7.2.2可熔性采光带（窗）的效面积

| 防火分区 | 是否采用自动喷水灭火系统 | 是否采用钢结构屋顶 | 是否采用预应力钢筋混凝土屋面板 | 楼地面积(㎡) | 可熔性采光带（窗）的有效面积(㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3A | 是 | 否 | 否 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

2.7.3可开启外窗开启方式

本工程（建筑单体名称和部位）设在高处不便于开启的外窗设有手动开启装置，手动开启装置距地面	   m。

本工程（建筑单体名称和部位）净空高度大于9m，设置集中手动开启装置和消防联动自动开启设施。

2.8室内装饰装修设计

本工程室内各部位的装修材料（含基层做法）及其燃烧性能等级见表2.8。

表2.8室内装修材料

| 楼层 | 空间名称 | 顶面 |  | 地面 |  | 墙面 |  | 是否无窗房间 | 是否设有自动灭火系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料(构造) | 燃烧性能等级 | 材料(构造) | 燃烧性能等级 | 材料(构造) | 燃烧性能等级 |  |  | 是否为洁净车间 | 是否使用明火 | 是否人员密集 |
| 1F | 厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 走道，楼梯间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（按建筑单体分别描述主要使用部位）

2.9 其他消防设计

本工程无上述内容以外的其他消防设计。（如有，需说明）

2.10 本工程所采用的消防产品的质量、建筑构件和建筑材料的防火性能应保证符合国家标准或者行业标准，且符合市场准入规则。

3 结构专业

3.1结构类型

本工程包括（单体建筑名称），其中，（单体建筑名称）采用       结构，（单体建筑名称）采用          结构，……。（根据本工程存在的结构类别描述 下述章节）

3.2混凝土结构

3.2.1本工程（单体建筑名称）耐火等级二级；构件耐火极限：承重墙2.5 h、柱2.5h、梁1.5 h、楼板和屋面承重构件1.0h。

3.2.2防火墙直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重构件上，框                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   架、梁等承重结构采取	   措施，其耐火极限不低于防火墙的耐火极限。

3.2.3本工程结构构件厚度或截面最小尺寸、保护层厚度均满足耐火极限要求，其最小截面、保护层厚度见表3.2.3。

表3.2.3构件厚度或截面最小尺寸、保护层厚度

| 构件名称 | 厚度或截面最小尺寸（mm） | 保护层厚度（mm） | 燃烧性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土梁 | —— | 20 | 不燃性 |
| 钢筋混凝土板 | 80 | 15 | 不燃性 |
| 钢筋混凝土柱 | 200x300 | 20 | 不燃性 |
| 钢筋混凝土墙 | 120 | 15 | 不燃性 |
| 有保护层的钢管混凝土柱 | D=200 | 60 | 不燃性 |
| …… |  |  |  |

注：钢管混凝土柱采用防火涂料、防火板防护时，详见钢结构部分

3.3钢结构

3.3.1 本工程（单体建筑名称）耐火等级二级，构件耐火极限见表3.3.2 经验算，钢结构构件的耐火极限低于设计耐火极限，采用喷涂防火涂料或包裹防火板等措施进行防火保护。

3.3.2防火涂料或防火板类型、防火涂层或防火板最小厚度见表 3.3.2。

表3.3.2构件耐火极限、防火材料类型和最小厚度

| 序号 | 构件类别 | 耐火极限(h) | 涂料/防火板类型 | 涂层/防火板最小厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢柱、柱间支撑 | 2.5 | 非膨胀型防火涂料 | 40 |
| 2 | 楼面钢梁、楼面桁架、楼面支撑、吊车梁 | 1.5 | 膨胀型防火涂料 | 1.5，建议3~7 |
| 3 | 楼板、上人平屋面面板 | 1.0 | 膨胀型防火涂料 | 1.5，建议3~7 |
| 4 | 屋顶承重构件、屋面盖支撑、系杆、屋面檩条 | 1.0 | 膨胀型防火涂料 | 1.5，建议3~7 |
| 5 | 疏散钢楼梯 | 1.0 | 膨胀型防火涂料 | 1.5，建议3~7 |

注：钢结构节点、承受竖向荷载作用的消能器的设计耐火极限与相连构件最大耐火极限相同。

3.4混合结构

3.4.1本工程（单体建筑名称）耐火等级二级，采用钢管混凝土 柱、钢梁、 组合楼板、混凝土剪力墙、柱 。

3.4.2本工程中混凝土剪力墙、柱、钢管混凝土柱耐火极限、防火保护措施见3.2节；钢梁、组合楼板、钢管混凝土柱耐火极限、防火保护措施见 3.3节。

4给水排水专业

4.1.消防灭火水源及消防用水量

4.1.1消防设防标准

本工程包含 □甲类厂房□乙类厂房□丙类厂房□甲、乙类仓库□丙类仓库□储罐区□液化烃罐区□堆场□汽车加油站□加气站□附建办公。按此进行室内、外消火栓系统及自动喷水灭火系统设计。

项目各单体指标详本文件之表1.3.2，主要指标参数列举如下：

表4.1.1-1单体技术指标

| 单体建筑 名称 | 火灾危险性分类 | 耐火 等级 | 建筑高度(m) | 层数 | 面积（㎡) | 体积(㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#仓库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#设备房 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

表4.1.1-2储罐区、加油站、加气站及堆场主要技术指标

| 单体建筑 名称 | 储存物质 | 火灾危险性分类 | 储罐型式及设置位置 | 储存容积(㎡) | 罐体尺寸（m） | 罐区总储量(㎡) | 加油加气站等级划分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5#储罐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6#液化烃罐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7#汽车加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8#加气站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9#堆场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.2 消防水源

消防水源为市政自来水，采用     路进水，市政供水压力 ≥     Mpa。

4.1.3 消防水量

本工程消防用水量按需要同时作用的室内外消防给水用水量之和计算；如出现不同单体消防水量数据交叉（即建筑各系统消防设计流量与最不利单体消防设计流量数据不重合），可列出相应的单体建筑相关数据。（单体建筑名称A或者（A/B））消防用水量计算如下表4.1.3。此表中数据可涵盖该项目最不利参数。

表4.1.3 （单体建筑A或者（A/B））消防水量计算

| 编号 | 系统类别 | 设计流量（L/s） | 火灾延续时间（h） | 储水量 （m³） | 备注（√选） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室外消火栓系统 | Q1/Q2 | T1/T2 | V1/V2 | □市政直供□消防水池储存 |
|  | 室内消火栓系统 |  |  |  | 消防水池储存 |
|  | 自动喷水灭火系统 |  |  |  | 消防水池储存 |
|  | 自动跟踪定位射流灭火系统 |  |  |  | 消防水池储存 |
|  | 防火分隔及防护冷却水幕系统 |  |  |  | 消防水池储存 |
|  | 罐区、堆场、加油加气站室外消防系统 |  |  |  | □市政直供□消防水池储存 |
|  | 罐区、堆场、加油加气站消防冷却系统 |  |  |  | 消防水池储存 |
|  | 罐区泡沫喷淋系统 |  |  |  | 消防水池储存 |
|  | 小计 |  |  | / |  |
|  | 合计 |  |  | V | 消防水池m3 |

注：消防水池容积为①＋②＋③＋……= 		 m³。

4.2室外消防给水系统

4.2.1厂区室外消防采用  路市政供水，设室外消防环状管网，（□由两路市政供水直接供给，无室外消防水池及室外消防泵；□由一路市政供水直接供给，同时设室外消防水池，无室外消火栓泵；□由室外消防水池及室外消火栓泵加压供给；□采用室内外消防合用管网，消防水池及水泵详4.3章节）

□室外消防水池最低有效水位距室外地面高差   m，有效容积  	m³；

□室外消火栓泵设于  层，参数为：Q=   L/s, H=  	m,一用一备；

□室外消火栓系统设置稳压设备，设于         ，设备参数：Q=   L/s, H=   m，一用一备，配稳压罐规格   mm。

4.2.2室外消防用水量为  L/s。

4.2.3 室外消火栓，间距不超过		m，距道路边距离不大于  m,距建筑物外墙距离不小于  m。建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不少于  个。

4.2.4本工程水泵接合器单个设置点共设有  套室内消火栓水泵接合器和  套自动喷水灭火系统水泵接合器，其附近15m～40m内均设有室外消火栓。

4.2.5罐区、堆场及工艺装置区室外消火栓，间距不超过  m,且距罐壁15m范围内消火栓未计入该罐可使用数量内。

4.3室内消火栓系统（含室内外消火栓合用系统）

4.3.1本工程室内消火栓系统设计用水量   L/s。

4.3.2采用临时高压消火栓灭火系统。

地块最高栋建筑高度    m，系统分   个区，为        层和   层；采用（□湿式□干式）系统。减压阀设于        层。

4.3.3本工程 □有 □无 设消防贮水池，（□设□不设）消防取水口。消防贮水池有效容积为   m3，分为  座/格。消防水池设于  层，消火栓加压主泵设于  层消防泵房内，设  台室内消火栓泵，消火栓系统（□设□不设）压力开关，（□设□不设）流量开关。

4.3.4 消火栓泵参数

室内消火栓泵参数：单台Q=   L/s, H=  m,台，  用一备。

4.3.5 本建筑物内各层均设消火栓进行保护。其布置保证室内任何一处，均有2股水柱同时到达。灭火水枪的充实水柱不小于  m。消火栓栓口动压不小于  MPa。

4.3.6 高位消防水箱

□在  栋屋顶设置高位消防水箱（与喷淋系统共用），有效容积	m³，稳压设备设于  ，设备参数：Q=  L/s, H=	m,一用一备，配稳压罐规格  mm。

□屋顶不设置高位消防水箱，采用气压供水方式，有效调节容积	m³，稳压设备设于	，设备参数：Q=		L/s, H=	m,一用一备，配稳压罐规格	    mm；

4.3.7本工程        区域设置消防软管卷盘。

4.4 自动喷水灭火系统

4.4.1自动喷水灭火系统设计用水量  L/s。

4.4.2自动喷水灭火系统分  个区，为	  层和  层。采用（□湿式□干式□预作用）系统。减压阀设于    层；报警阀设于  层。

4.4.3地下  层消防水泵房设置  m³消防水池和一组喷淋泵，喷淋泵（□设□不设）压力开关，（□设□不设）流量开关。

4.4.4喷淋泵参数：单台Q=   L/s, H=   m,台，     用一备。

4.4.5各区域喷水强度列举如下：

□生产区:喷水强度    L/min.m2,作用面积:       m2,动作温

度  ℃.K=  ;

□仓库区:喷水强度   L/min.m2,作用面积:      m2,动作温度  ℃.K=  ;T=   h ，仓库危险等级  级,货架高度  米,类别为  货架;

□设置货架内喷头:货架内开放喷头数   个,动作温度    ℃.

K=  ;

□仓库区: 采用（□仓库型特殊应用喷头□ESFR喷头），开放喷头数  个,作用面积:   m2,动作温度  ℃ .K=  ;T=   h ，仓库危险等级  级,货架高度  米,类别为    货架;

□动力房:喷水强度  L/min.m2,作用面积:   m2,动作温度  ℃.K=  ;

□附建办公区及走道:喷水强度  L/min.m2,作用面积:   m2,动作温度  ℃.K=  ;其中厨房动作温度   ℃;

□净空高度8~12m中庭:设计喷水强度  L/m .min,作用面积  平方米,K=  。

4.4.6 高位水箱设置

□在屋顶设置消防水箱，贮存消防水量  m³,与消火栓系统合用。并设置喷淋稳压设备以保证火灾初期供水并维持管网平时压力。稳压设备参数：Q=  L/s, H=  m,两台，一用一备，配稳压罐直径  mm。

□屋顶不设置高位消防水箱，采用气压供水方式，有效调节容积  m³，稳压设备设于  ，参数：Q=  L/s, H=  m,一用一备，配稳压罐规格  mm，   个 。

4.4.7本工程自动喷水灭火系统在    设组报警阀。每组湿式报警阀控制的喷洒头不超过    个。

4.4.8    部位采用标准响应喷头；   部位采用快速响应喷头。

仓库区采用（□标准覆盖面喷头□仓库型特殊应用喷头□ESFR喷头）型（□直立型□下垂型）喷头；其余区域不吊顶部分采用直立型喷头，吊顶下为下垂型喷头。

4.5 自动跟踪定位射流灭火系统

4.5.1在       部位设置（□自动消防炮灭火系统 □喷射型自动射流灭火系统□喷洒型自动射流灭火系统)。系统设置信号阀和水流指示器。在每个保护区的管网最不利点处设模拟末端试水装置。自动跟踪定位射流灭火系统与喷淋系统（□共用□单独），□不设置□设置加压泵，系统同时开启装置数量  个，设计用水量  L/s。灭火装置前供水管路环状布置（□是 □否）环状设置。水泵接合器设置数量  个。

4.5.2自动跟踪定位射流灭火系统加压泵参数：单泵Q=     L/s, H=  m，  用一备。

4.6防火分隔及防护冷却水幕系统

4.6.1□在  部位设置防火分隔水幕，□在  部位设置防护冷却水幕)。系统设置雨淋阀。系统设置加压泵。系统持续喷水时间：  h ；设计用水量  L/s。

4.6.2防火分隔及防护冷却水幕系统加压泵参数：Q=    L/s, H=    m,    用一备。

4.7罐区消防冷却系统

在	      部位设置（□固定式□移动式）消防冷却系统，系统设置泡沫罐，泡沫罐体尺寸为泡沫液材质为  。系统（与室内消火栓系统共用消防加压泵，系统持续喷水时间：    h ；设计用水量      L/s。灭火装置前供水管路（□是 □否）环状设置。

罐区泡沫喷淋：设计流量  L/m ,H=   MPa;系统与喷淋系统共用水泵。

4.8气体灭火系统

在      部位设置气体灭火系统。气体灭火系统设置：管网灭火系统 预置灭火系统。基本设计参数见表4.8。

表4.8气体灭火计算

| 防护区 名称 | 面积 （㎡） | 高度 （m） | 体积 （m³） | 设计浓度 | 设计用量（Kg） | 泄压口面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电室1 |  |  |  |  |  |  |
| 弱电机房 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

4.9高压细水雾系统

4.9.1在    部位设置高压细水雾灭火系统。高压细水雾灭火采用：开式系统 闭式系统。基本设计参数见表4.9.1。

表4.9.1高压细水雾灭火系统计算

| 防护区 名称 | 面积 （㎡） | 高度 （m） | 体积 （m³） | 计浓度 | 设计用量（Kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电室1 |  |  |  |  |  |  |
| 弱电机房 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

4.9.2高压细水雾系统设计流量  L/s,加压泵参数：单泵Q=    L/s, H=  m,   用一备。

4.10建筑灭火器设置

本工程灭火器配置要求如表4.10；每个组合式室内消火栓箱内均配置     具，保护距离超出表4.10时，增设灭火器箱；灭火器箱不得上锁，灭火器的摆放稳固，其铭牌朝外。

表4.10灭火器配置

| 灭火器 设置场所 | 危险等级 | 火灾 类别 | 单具配置灭火级别 | 灭火器型号 | 最大保护距离(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 |  |  |  |  |  |  |
| 仓库 |  |  |  |  |  |  |
| 附建办公 |  |  |  |  |  |  |
| 加油站 |  |  |  |  |  |  |
| 加气站 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

4.11消防排水

4.11.1在消防电梯井外设置消防电梯集水坑，集水坑有效容积大于2.0m3, 坑内设消防潜水泵排出消防用水，Q=  L/s, H=	  m，一用一备。

4.11.2地下室的消火栓及自动喷水灭火系统消防排水，设置并利用地下室已有潜水泵进行排水。

4.11.3   仓库（储藏室）  设置消防排水至           。

5 电气专业

5.1工程概况

本工程位于                                             ，占地面积为    平方米，总建筑面积为    平方米。

工程设计合理使用年限为  年,抗震设防烈度为  度,抗震设防类别为  类。

项目各单体指标详本文件之表1.3.2，主要指标参数列举如下：

表5.1.1单体技术指标

| 单体建筑 名称 | 火灾危险性分类 | 耐火 等级 | 建筑类别 | 建筑高度(m) | 层数 | 面积（㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#仓库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#设备房 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

5.2供配电系统

5.2.1负荷等级：

本工程为（建筑分类），室外消防用水量  L/S  30L/S，消防用电应按     级负荷供电。消防用电设备主要包括：       。

5.2.2供电电源

1本工程供电电源为：

□双重电源：由         引入  路  kV电源。要求当一路电源故障时， 另一路电源不同时受到损坏,并能负担全部的一、二级负荷。

□双回路电源：由        引入  kV双回线路供电。

□单回路电源：由        引入  kV单回路供电。

（编号）变电所设置于（位置场所），内设置干式变压器（数量及容量）。（设置多个变电所时应分别说明）

2应急电源

本工程□是□否 设置应急电源。应急电源型式为		。

本工程同时使用的最大消防用电设备计算容量为	kW，（单体名称及楼层）靠近外墙位置设柴油发电机房，内设	  台	    kW(常用功率)低压柴油发电机组作为应急电源，机房内储油间的总储存量不大于1m³。（设置多个柴油发电机房时应分别说明）低压发电机组发电机自启动时间为从启动至其正常供电的时间不大于	   s。火灾发生时，若两路市电电源中的一路失电，自备发电机组应能预启动，若两路市电电源均失电，保证自备发电机组正常供电。机组与市电连锁，不得与其并列运行。当市电恢复时，机组自动退出工作，并延时停机。

消防控制室用电另设UPS后备保障、不间断供电，应急时间不低于	h。

5.2.3配电系统

1 	 kV 高压侧采用（接线方式），中间 □设 □不设 母联开关。

2低压侧采用（接线方式），中间 □设 □不设 母联开关，低压总柜及母联柜三台断路器均采用操作闭锁及电气联锁手动投入（只允许三台断路器中任意两台同时投入运行）。当某台变压器故障或有一路电源失电时，母联开关手动投入，将故障段负荷切至相邻段，保证一、二级负荷用电。

3消防用电设备配电方式为（按消防用电负荷等级分别描述）。

消防末端配电箱设置在（位置场所）。消防水泵、消防电梯、消防控制室等的供电回路,由（变电所或总配电室）放射式供电。消防用电设备采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，仍能保证消防用电。

4消防水泵、防烟风机和排烟风机不采用变频调速器控制。消防水泵控制柜、消防风机控制柜等消防电气控制装置不采用变频调速器控制。

5交流电动机装设短路保护、过载保护和接地故障的保护，配电线路均装设短路保护和过负荷保护。用于保护消防线路和设备的保护开关选用非过负荷动作型。

6开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，采取隔热、散热等防火措施。消防设备配电箱箱体设有明显消防标志。

5.3消防应急照明和消防疏散指示系统

5.3.1系统类型及应急照明灯具的选型

1本工程消防应急照明和疏散指示系统形式

□集中控制型系统 □非集中控制型系统。

2灯具的选择

1）消防应急照明灯具的光源色温不低于	K，设置在距地面8m及以下的灯具选择A型灯具，设置在距地面8m以上的灯具可选用B型灯具。

2）室内高度大于   m的场所，选择型  标志灯，（安装方式）式安装，安装高度为  m；其余场所，选择  型标志灯，（安装方式）式安装，安装高度为  	m，标志灯为持续型灯具。

5.3.2系统设计及系统控制（本样式按照集中控制、集中电源型为例编写供参考，需根据具体工程按照实际设计内容增减调整）

1系统设计

灯具采用集中电源供电，灯具的主电源和蓄电池电源均由集中电源提供，灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后由同一配电回路为灯具供电。集中电源额定输出功率不大于  kW，集中电源由消防电源的专用应急回路供电，分散设置的集中电源由所在防火分区、同一防火分区的楼层的消防电源配电箱供电。

2系统控制

1）非火灾状态下的系统控制设计

系统主电源断电后，集中电源或应急照明配电箱连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。

2）火灾状态下的系统控制设计

应急照明控制器按预设逻辑手动、自动控制系统的应急启动； 由火灾报警控制器或火灾报警控制器（联动型）的火灾报警输出信号作为系统自动应急启动的触发信号；应急照明控制器收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后，自动控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。A型集中电源保持主电源输出，待接收到主电源断电信号后，自动转入蓄电池电源输出。B型集中电源自动转入蓄电池电源输出。

5.3.3火灾状态下，灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间符合下列规定：

高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不大于0.25s；其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不大于5s；具有两种及以上疏散指示方案的场所，标志灯光源点亮、熄灭的响时间不大于5s。

5.3.4集中电源的蓄电池组达到使用寿命周期后，标称的剩余容量应保证放电时间不小于  h。其中，在非火灾状态下，系统主电源断电后，灯具持续应急点亮时间不应超过  h；系统应急启动后，在蓄电池电源供电时，仍需保证持续工作时间不应少于  h。

5.3.5疏散照明与备用照明设置地点、最少持续供电时间及地面水平最低照度，见表5.3.5。

表5.3.5照明灯的部位或场所及其地面水平最低照度和最少持续供电时间

| 名 称 | 供电时间 | 照度 | 场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 疏散照明(火灾时) | 不 少 于□0.5h □1.0h □1.5h | 不低于10.0lx | □Ⅰ-1.人员密集场所内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道 □Ⅰ-2.逃生辅助装置存放处等特殊区域 |
|  |  | 不低于5.0lx | □Ⅱ-1.除Ⅰ-1规定的敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室，室外楼梯 □Ⅱ-2.消防电梯间的前室或合用前室□Ⅱ-3.除Ⅰ-1规定的避难走道 |
|  |  | 不低于3.0lx | □Ⅲ-1.展览厅、多功能厅，建筑面积大于200m2的餐厅，建筑面积超过 400m2的办公大厅、会议室等人员密集场所 □Ⅲ-2.人员密集厂房内的生产场所 |
|  |  | 不低于 1.0lx | □Ⅳ-1.除Ⅰ-1、Ⅲ-1～Ⅲ-2规定场所的疏散走道、疏散通道 □Ⅳ-2.安全出口外面及附近区域、连廊的连接处两端 □Ⅳ-3.配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域 |
| 备用照明(火灾时) | 不少于180min | 不低于正常照度 | 消防控制中心，电话总机房，消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房 |
| 备用照明(非火灾时) | 不少于180min | 不低于正常照度 | 重要机房：安全防范、计算机网络、通信网络机房 |
|  |  |  | 其他 |

5.4火灾自动报警系统

5.4.1本工程 □是 □否 设置火灾自动报警系统。

系统形式为□区域报警系统□集中报警系统□控制中心报警系统。系统由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备，或具有相应功能的组合设备等组成。

5.4.2消防控制室

本工程 □是 □否 设置消防控制室。

1 消防控制室设置在（建筑编号）首层，（如有多个消防控制室时应分别说明并明确主消防控制室位置）；距离消防水泵房步行距离不大于180米。（不满足这两点要求时需补充相关措施）

2 消防控制室之间通过专用网络实现信号互联，主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息，并可对分消防控制室内的重要消防设备进行控制；各分消防控制室之间的消防设备之间可以互相传输、显示状态信息，但不互相控制。

3消防控制室室内设置的消防控制室图形显示装置能显示《火灾自动报警系统设计规范》附录A规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和附录B规定的消防安全管理信息，并为远程监控系统预留接口，同时具有向远程监控系统传输附录A和附录B规定的有关信息的功能。消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间，采用专用线路连接。

4 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路，并设有可直接报警的外线电话。

5.4.3系统设备的设置

1各探测区域按规范要求设置火灾探测器,火灾探测器的选择为以设置光电感烟探测器为主，变电所设感温感烟复合型探测器，高大空间场所设红外对射感烟探测器及图像型火灾探测器组合等。（涉及火焰探测器、线型光束感烟火灾探测器、线型感温火灾探测器、管路吸气式感烟火灾探测器时，需阐述设置的区域及原因。高大空间内设置的火灾探测器需要满足不同防烟分区内排烟设施独立联动开启的要求）

2各防火分区的出入口和公共走道上明显部位及便于操作的部位设置火灾报警按钮，保证在防火分区内任何位置至手动报警按钮的步行距离不大于30米。

3在楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位设置火灾光警报器。

5.4.4消防联动控制

1消火栓系统的控制

1）联动控制方式：	                    。

2）手动控制方式：	                    。

3）消火栓泵的运行、故障信号、压力开关信号、消防水箱水位信号应反馈至消防联动控制器。

2自动喷水灭火系统的控制

1）联动控制方式：	                   。

2）手动控制方式：	                    。

3）水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。

3防排烟系统的控制

1）防烟系统的联动控制方式：	                   。

2）排烟系统的联动控制方式：	                   。

3）防烟系统、排烟系统的手动控制方式：			    。

4）送风口、排烟口或排烟阀开启和关闭的动作信号，防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号，均反馈至消防联动控制器。

5）排烟风机入口处的总管上排烟防火阀在 280℃时自行关闭，并连锁关闭排烟风机和补风机。排烟防火阀及风机的动作信号反馈至消防联动控制器。

5防火卷帘系统的控制

1）防火卷帘的升降由防火卷帘控制器控制。

2）疏散通道上设置的防火卷帘的控制方式

a.联动控制方式：	                        。

b.手动控制方式;由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。

3）非疏散通道上设置的防火卷帘的的控制方式

a.联动控制方式：	                        。

b.手动控制方式：由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降，并能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。

4）防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号，反馈至消防联动控制器。

6防火门系统的联动控制

1）	                                       。

2）疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号反馈至防火门监控器。

7电梯的联动控制

1）消防联动控制器具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层的功能。

2）电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号，传送给消防控制室显示，轿箱内设置能直接与消防控制室通话的专用电话。

8消防应急照明及疏散指示系统的控制

1）集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。

2）当确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全区疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统，系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s。

9非消防电源切断联动

1）火灾确认后通过控制模块切断（xxx区域）非消防电源。

2）其它一些非重要的用电回路电源直接于变电所切断，并向消防控制室反馈信号。

5.4.5安全技术防范系统联动：	             。

5.4.6消防专用电话

1 消防专用电话网络为独立的消防通信系统。消防控制室设置消防专用电话总机。多线制消防专用电话系统中的每个电话分机与总机单独连接。

2 除在手动报警按钮上设置消防专用电话插孔外，在以下场所

设置消防专用电话分机。

3消防控制室、消防值班室或企业消防站等处，设置可直接报警的“119”专用外线电话。

5.4.7火灾自动报警系统的供电及接地

1 电源：	                 。

2 火灾自动报警系统接地装置采用共用接地装置，接地电阻值不大于 1Ω。

3消防控制室内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽等采用等电位连接。

4由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线选用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不小于4mm2。消防控制室接地板与建筑接地体之间采用线芯截面面积不小于25mm2的铜芯绝缘导线连接。

5.4.8消防应急广播与火灾警报装置

5.4.8.1在	       设置应急广播扬声器，每个扬声器的额定功率不小于	  W，其数量能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m，走道末端距最近的扬声器距离不大于12.5m。在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，每个扬声器的额定功率不小于   W，在其播放范围内最远点的播放声压级高于背景噪声15dB以上。

5.4.8.2每个报警区域内均匀设置火灾警报器，其声压级不小于60dB；在环境噪声大于60dB的场所，其声压级高于背景噪声15dB。

5.4.9可燃（有毒、有害）探测报警系统

5.4.9.1本工程在（通燃气或工业气体的场所或部位）设有独立组成的可燃（有毒、有害）气体探测报警系统，可燃（有毒、有害）气体报警控制器设置在保护区域附近的安全区内。

5.4.9.2可燃（有毒、有害）气体探测报警系统独立组成，可燃（有毒、有害）气体探测器不接入火灾报警控制器的探测器回路。可燃（有毒、有害）气体探测报警系统由可燃（有毒、有害）气体报警控制器、可燃（有毒、有害）气体探测器和火灾声光警报器等组成。

5.4.9.3可燃（有毒、有害）气体报警控制器发出报警信号时，启动保护区域的火灾声光报警器。可燃（有毒、有害）气体报警控制器应与燃气或工业气体进气阀和事故排风机联动。当可燃（有毒、有害）气体报警控制器动作后关闭燃气或工业气体进气阀，启动事故排风风机。

5.4.10消防电气监测与监控系统

5.4.10.1电气火灾监控系统

1在	       设置有该系统，系统由电气火灾监控器、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧电气火灾监控探测器、通信网络等设备组成。电气火灾监控系统的控制器安装在建筑物的消防控制室内，由消防控制室统一管理。

2剩余电流式电气火灾监控探测器的设置

1）现场信息采集装置具有检测配电线路的剩余电流和温度（温度为可选项），其整定值能躲开正常泄漏电流，当超过限定值时报警。

2）当采用测温式电气火灾监控探测器时，其设置能够覆盖部位为以下场所	              。

3）备仓库、电动车充电等场所的末端回路设置限流式电气防火保护器。

4）度大于12m的空间场所照明线路上设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。

5）统总线采用级连方式配线，总线采用金属管(SC20)敷设于非燃烧体内，非燃烧体对管线的覆盖层不小于30mm。

5.4.10.2消防电源监控系统

1消防电源监控模块设置在以下场所	               。

2系统由消防电源状态监控器、监控主机、电压/电流传感器、通信网络等组成。监控器主机能接收并显示其监控的所有消防设备的主电源和备用电源的实时工作状态信息；当消防设备电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时，消防设备电源监控器能够发出故障、光信号，显示并记录故障的部位、类型和时间。

3本系统总线采用级连方式配线，总线采用金属管（SC20）敷设于非燃烧 体内，非燃烧体对管线的覆盖层应不小于30mm。

4消防电源监控系统主机安装在消防控制室内。

5.4.10.3防火门监控系统（根据需要说明）

1对	       场所的常开及常闭防火门进行监控，系统由防火门监控器、监控分机、监控模块、电动闭门器等设备组成。 在消防疏散通道上的防火门及用作防火分区分隔的防火门设有防火门监控。防火门监控模块设置在防火门处，负责监视或控制相应防火门的开启及故障状态，监控模块之间采用无极性二总线网络连接。

2防火门监控系统主机安装在消防控制室，监控器主机能接收并显示其监控的所有防火门的开启、关闭及故障状态。

3系统总线采用级连方式配线，总线采用金属管（SC20）敷设于非燃烧体内，非燃烧体对管线的覆盖层不小于30mm。

5.4.10.4余压监控系统（根据需要说明）

本工程在以下场所	            设有余压监控系统，系统余压监控器、余压控制器、余压传感器等组成。根据实际余压值与设定值的差异调节泄压阀，以保证前室正压为设定值。余压传感器与余压控制器之间使用二总线采用金属管（SC20）敷设于非燃烧体内，非燃烧体对管线的覆盖层不小于30mm。

5.4.11可独立控制的灭火系统（根据需要说明）

5.4.11.1气体灭火系统控制（根据需要说明）

1本工程在以下场所	   设置气体灭火系统。气体灭火控制器自动控制方式如下：		                       。

2气体灭火系统手动控制方式如下：		   。

3气体灭火装置启动和喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号，反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号包括气体灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号、选择阀的动作信号、压力开关的动作信号。

4 在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统，其手动和自动控制方式的工作状态在防护区内、外的手动和自动控制状态显示装置上显示，该状态信号反馈至消防联动控制器。

5.4.11.2自动跟踪定位射流灭火系统（根据需要说明）

1 在  （xxx区域）设置有该系统，系统具有自动控制、消防控制室手动控制和现场手动控制三种控制方式。消防控制室手动控制和现场手动控制相对于自动控制应具有优先权。

2 系统在自动控制状态下，控制主机在接到火警信号，确认火灾发生后，能自动启动消防水泵、打开自动控制阀、启动系统射流灭火，并同时启动声、光警报器和其他联动设备。系统在手动控制状态下，能够人工确认火灾后手动启动系统射流灭火。

5.4.11.3泡沫灭火系统、高压细水雾系统等。（说明系统组成、控制逻辑、电源供给方式；明确传输、控制线缆选择及敷设要求。根据需要说明）

5.5 线缆选择及敷设要求

5.5.1 中压电缆的选择（根据需要说明）

为消防用电负荷提供电源的变电所的10kV中压进线,在室内敷设时,采用耐火时间不低于750℃,90min的阻燃耐火电缆,除变电所、电气管井外的其它场所应采用F1级耐火电缆槽盒保护。

5.5.2低压配电导线的选择

本工程所选电缆的绝缘水平为0.6/1kV；电线的绝缘水平为450/750V；火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路电缆的绝缘水平为300V/500V。所有消防线路，应采用铜芯电线或电缆。用电设备线路选型见表5.5.2。

表5.5.2用电设备线路选型

|  |  | 线缆型号 | 线缆指标要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耐火温度 （℃） | 持续供电时间（min） |
| 消 线 路 | 消防控制室、消防电梯、消防水泵、水幕泵的配电干线 |  |  |  |
|  | 防排烟系统、疏散照明系统配电干线 |  |  |  |
|  | 配电箱至防火卷帘控制箱的分支线路 |  |  |  |
|  | 消防设备机房内的分支线路 |  |  |  |
|  | 防火分区内的应急疏散照明 支线 |  |  |  |
|  | 火灾自动报警系统报警、联动总线、联动控制线路、消防电话线、消防广播线等 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 消 防 线 路 | 低压配电干线、支干线 |  |  |  |
|  | 配电支线 |  |  |  |
|  | 通信电缆、光缆 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

5.5.3线路敷设及电气防火封堵

1 所有消防用电设备的配线均满足火灾时候连续供电的需求，明敷时保护管管外刷防火漆或涂料或敷设在有防火保护措施的封闭式桥架内；暗敷时敷设在非燃烧体结构内，其保护层厚度不小于30mm。

2 布线用的各种电缆、导管、电缆桥架及母线槽等穿越防火分区的隔墙、楼板及防火卷帘上方的防火隔板时，其空隙在安装完毕后采用耐火极限不低于建筑构件耐火极限的不燃性防火封堵材料填塞密实；建筑内的电缆井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃性防火封堵材料封堵；电缆井与房间、走道等相连的孔洞,其空隙采用不燃烧材料填塞密实。

5.6  甲、乙类厂房（区域）爆炸危险区域划分和电气设备防爆及防护等级（如需要添加本章节）

5.6.1爆炸危险区域划分

本项目爆炸危险环境名称为（房间或单体名称），类别为（甲、乙），位于（楼栋编号），	       层。

爆炸危险环境内存放的甲、乙类物质为：	   ，分类组别为	     。

0区（20区）范围为：	                    ；

1区（21区）范围为：	                    ；

2区（22区）范围为：	                    ；

（可列出范围划分图纸编号，有多处爆炸危险区时，需分别说明）

5.6.2爆炸危险区域内电气设备防爆及防护等级

爆炸危险区域内电气设备保护级别为  ；电气设备类别为  	。

（有多处爆炸危险区时或爆炸危险区内各设备选型不同时，需分别说明）

5.6.3爆炸危险区域内电气设备的安装及保护

1 电气设备安装要求

。

2 电气线路的安装要求

。

3 电气线路的保护措施

。

5.6.4爆炸危险区域内的电缆与导线电缆和导线的选择

。

5.6.5在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路应做好隔离密封，且应符合下列规定：

1 在正常运行时，所有点燃源外壳的450mm范围内应做隔离密封。

2直径50mm以上钢管距引入的接线箱450mm以内处应做隔离密封。

3 相邻的爆炸性环境之间以及爆炸性环境与相邻的其他危险环境或非危险环境之间应进行隔离密封。进行密封时，密封内部应用纤维作填充层的底层或隔层，填充层的有效厚度不应小于铜管的内径，且不得小于16mm 。

4 供隔离密封用的连接部件，不应作为导线的连接或分线用。

5.7 甲、乙类厂房（区域）防雷、防静电、接地设计

5.7.1防雷设计

1本项目中涉及爆炸危险环境的建筑物为（建筑物编号及名称），第（一/二）类防雷建筑物。设置在建筑物外部的接闪器为（接闪器材质、规格、设置原则和敷设方式）：。

采用（引下线材质，规格及敷设方式）作为引下线。

（涉及多个单体时应分别说明）

2 第一类防雷建筑物的防雷措施（根据需要说明）

。

3 第二类防雷建筑物的防雷措施（根据需要说明）

。

5.7.2 防静电及接地设计

1防静电接地的范围和做法（可根据需要截取本工程相关部分填写）

1）凡是加工、贮存、运输各种可燃气体、易燃液体和粉体的金属工艺设备、容器和管道都应接地。接地导体必须有足够的机械强度，连接良好，一般与其他接地系统共用接地，如采用专设静电接地体，每处对地电阻要求不大于100Ω，在山区等土壤电阻率较高的地区，也不应大于1000Ω。

2）易燃油、可燃油、天然气和氢气等贮罐的防静电接地应符合下列要求：	                                       。

3) 装卸油台、管道、鹤管、套管及油槽车等防静电接地的接地位置，接地线、接地极布置方式等应符合下列要求：

。

4)注油设备的所有金属体都应接地。注油前，用跨接线与贮油设备连接后接地。注油时，贮油设备与注油设备用连接线连接。注油后，先卸主油管，后拆跨接线和连接线。油槽车的底盘上应有金属链条，行驶时另一端与大地接触。对于转轴上的静电，采用导电性润滑油或导电滑环、碳刷接地。

5)移动的导电容器或器具具有可能产生静电危害时应接地。当利用与导电地板、导电工作台和其他接地物体相连接的方法不能确保其可靠接地时，必须采用可挠的铜线将其直接接地。利用工具操作或检修这类设备时，工具也应可靠接地。

2爆炸性环境接地设计

1)1000V交流／1500V直流以下的电源系统的接地应符合下列规定：爆炸性环境中的TN系统应采用TN-S型；危险区中的TT型电源系统应采用剩余电流动作的保护电器；爆炸性环境中的IT型电源系统应设置绝缘监测装置。

2)爆炸性气体环境中应设置等电位联结，所有裸露的装置外部可导电部件应接入等电位系统。

3)在爆炸危险环境内，设备的外露可导电部分应可靠接地。所有设备应采用专用的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。

4)在爆炸危险区域不同方向，接地干线应不少于两处与接地体连接。

5)设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置，与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。

5.8 其他专项消防设计（如需要添加本章节）

。

6 暖通专业

6.1防烟系统设计

6.1.1防烟设计范围

1 本工程  、  地下楼梯间，在首层满足自然通风的条件，采用自然通风。

2 本工程  、  不满足自然通风条件的地下室防烟楼梯间、封闭楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室均设置机械加压送风系统。

3 本工程  、  地上部分防烟楼梯间、封闭楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室满足自然通风的条件，采用自然通风。

4 本工程  、  不满足自然通风条件的地上部分防烟楼梯间、封闭楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室均设置机械加压送风系统。

5本工程  、  、及  设置机械加压送风系统。

本工程  、  、及  设置自然通风系统。

（下划线填写楼梯间、前室等编号）

6.1.2防烟方式及计算

1各区域防烟方式见表6.1.2-1

表6.1.2-1各区域防烟方式

| 序号 | 编号 | 防烟区域 | 服务楼层 |  | 防烟方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 楼层 | 高度（m） |  |  |
| 1 | LT-1 | 楼梯间 |  |  |  |  |
| 2 | QS-2 | 前室 |  |  |  |  |
| 3 | QS-3 | 前室 |  |  |  |  |
| 4 |  | …… |  |  |  |  |

2各区域自然通风可开启外窗面积见表6.1.2-2。

表6.1.2-2自然通风可开启外窗面积

| 序号 | 编号 | 防烟区域 | 服务楼层 |  | 规范要求开启有效 面积（㎡） | 实际开启有效 面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 楼层 | 高度（m） |  |  |
| 1 | LT-1 | 楼梯间 |  |  |  |  |
| 2 | QS-2 | 前室 |  |  |  |  |
| 3 |  | … |  |  |  |  |

3机械加压送风系统的风量按照计算确定，其中系统负担建筑高度大于24m时，按计算值与规范中规定数值取大值确定，系统设计风量不小于计算风量的1.2倍，机械加压送风系统风量计算见表6.1.2-3。

表6.1.2-3机械加压送风量计算

| 系统名称 | 服务区域 | 系统负担高度(m) | 系统负担层数 | 计算送风量(m³/h) | 设计送风量(m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZY-1 | LT-1楼梯间 |  |  |  |  |
| ZY-2 | QS-2前室 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

4楼梯间固定窗

本工程设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间，在其顶部设置不小于1㎡的固定窗；靠外墙的防烟楼梯间，外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的固定窗。

楼梯间固定窗的设置情况见表6.1.2-4。

6.1.2-4楼梯间固定窗

| 编号 | 楼梯间形式 | 服务楼层 | 服务楼层高度（m） | 外墙固定窗 有效面积 （㎡） | 顶部固定窗有效面积 （㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LT01 | 封闭楼梯间 |  |  |  |  | 不靠外墙 |
| LT02 | 防烟楼梯间 |  |  |  |  | 靠外墙 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：表中楼梯间每5层外墙固定窗有效面积取最不利楼层。

6.1.3防烟做法

1 楼梯间加压送风井上每层设置送风口送风至楼梯间；独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室加压风井上设置常闭多叶送风口送风至独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室。

2 设置于独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室加压风井上的常闭多叶送风口，应与消防火警信号联动，开启着火层及其相邻上下层，送风口电动开启，也可现场手动开启，常闭多叶送风口开启后联锁开启对应的加压风机。

3 机械加压系统泄压设计，前室与走道的压差为  Pa,楼梯间与走道之间的压差为  Pa。

4 机械加压风机均设置在专用机房内。设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间，其顶部设置  ㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间，在其外墙上每 5层内设置总面积  ㎡的固定窗。

6.2排烟系统设计

6.2.1排烟设计范围

1本工程设置排烟设施的场所如下（涉及的场所请勾选）：

□a 厂房内附属办公长度大于20m的疏散走道；

□b 厂房内附属办公面积大于100m2且经常有人停留的地上房间；

□c 厂房内附属办公面积大于300m2且可燃物较多的地上房间；

□d 厂房内附属办公的中庭；

□e 地下或半地下建筑（室），地上建筑内的无窗房间总面积大于200m2或单间面积大于50m2，且经常有人停留或可燃物较多的区域；

□f 人员或可燃物较多的丙类生产场所，丙类厂房内建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间；

□g 建筑面积大于5000m2的丁类生产车间；

□h 占地面积大于1000m2的丙类仓库；

□i 高度大于32m的高层厂房（仓库）内长度大于20m的疏散走道，其他厂房（仓库）内长度大于40m的疏散走道；

□j 洁净厂房中的疏散走道；

□k 洁净厂房的车间。

2本工程  、  场所，设置有效面积不小于该房间建筑面积2%或低于规范限定风速的自然排烟窗（口），采用自然排烟。

3本工程  、  不满足自然排烟条件，设置机械排烟系统。

6.2.2排烟方式及计算

1 本工程满足自然排烟条件的房间自然排烟窗（口）设置在储烟仓内，但走道、室内净高不大于3m的区域的自然排烟窗（口）可设置在室内净高的1/2以上，自然排烟窗应方便直接开启，设置在高处的自然排烟窗应设手动开启按钮，开启按钮距地   m，且每组排烟窗的长度不超过  m，自然排烟窗风速小于规范限定值。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的展览厅、多功能厅等场所，设置集中手动开启装置和自动开启设施。设置自然排烟系统的任一建筑面积大于2500m2的制鞋、制衣、玩具、塑料、木器加工储存等丙类工业建筑，除自然排烟所需排烟窗（口）外，尚宜在屋面上设置可熔性采光带（窗），其面积应满足规范要求，具体详见建筑专业设计说明及图纸。

自然排烟系统计算见表6.2.2-1。

表6.2.2-1自然排烟系统计算

| 防烟分区名称 | 建筑类型 | 防烟分区面积(㎡) | 空间净高(m) | 清晰高度(m) | 储烟仓厚度(m) | 自然排烟窗形式 | 规范要求 开启有效面积 （㎡） | 实际开启面积 （㎡） | 开启有效面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F-1 | 办公 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-2 | 走道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-3 | 中庭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-4 | 丙类车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-5 | 丙类仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

2本工程不满足自然排烟条件的区域设机械排烟系统，机械排烟风量按照计算确定，且不小于规范中规定数值要求，风机风量按1.2倍计算排烟量取值。区域排烟系统设置为竖向系统，每段系统负担建筑高度不超过50m。地下室、地上密闭房间、地上超过500m2房间设机械或自然补风系统，补风量按不小于排烟量50%计算。

3本工程地下汽车库排烟系统按防烟分区设置，设置充电桩的防火分区，按照江苏省规范进行系统设计，每个防火单元为一防烟分区。

4电动自行车库各防烟分区按江苏省规范要求设置排烟系统。

5净高＞6m的房间有  、  ，排烟量按烟羽流计算。中庭从  层到  层，中庭及周围空间均设机械排烟系统。机械排烟系统、补风系统计算汇总见表6.2.2-2、表6.2.2-3。

表6.2.2-2机械排烟系统计算汇总

| 系统名称 | 防烟分区名称 | 建筑类型 | 防烟区 面积 (㎡) | 空间净高(m) | 清晰高度(m) | 储烟仓厚度(m) | 单个排烟口排烟量 (m³/h) | 单个排烟口最大允许排烟量 (m³/h) | 排烟口 边缘间距 (m) | 计算排烟量(m³/h) | 设计排烟量(m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PY-1 | 1F-1 | 办公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PY-2 | 2F-2 | 走道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PY-3 | 4F-3 | 中庭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PY-4 | 4F-4 | 车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PY-5 | 5F-5 | 仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.2.2-3补风系统计算汇总

| 系统名称 | 防烟分区名称 | 建筑类型 | 需补风 房间面积（㎡) | 空间净高(m) | 储烟仓厚度(m) | 补风口 顶端 高度 (m) | 计算排烟量(m³/h) | 计算补风量(m³/h) | 自然补风口开 窗面积 （m³) | 自然补风口风速（m/s) | 机械补风量(m³/h) | 对应排烟系统编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SF-5 | 5F-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SF-2 | B1F-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SF-3 | 4F-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.3机械排烟场所固定窗

本工程设置排烟系统的(地上建筑或部位)在外墙或屋顶设置固定窗。非顶层区域的固定窗布置在每层的外墙上，顶层的固定窗布置在屋顶或顶层的外墙上。固定窗按每个防烟分区在屋顶或建筑外墙上均匀布置，不跨越防火分区。

设置在顶层区域的固定窗，其总面积不小于楼地面面积的2%。设置在靠外墙且不位于顶层区域的固定窗，单个固定窗面积不小于1㎡，且间距不大于20m，其下沿距室内地面的高度不小于层高的1/2。设置在中庭区域的固定窗，其总面积不小于中庭楼地面面积的5%。

固定窗的设置情况见表6.2.3.1。

表6.2.3.1机械排烟场所固定窗

| 设置场所 | 所在楼层 | 层高(m) | 地面面积(㎡) | 设置部位 | 最小固定窗面积(㎡) | 墙固定窗间距(m) | 距室内地面(m) | 数量(个) | 占地面积比值 (%) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2.4排烟做法

1 排烟系统的储烟仓厚度、清晰高度、烟层厚度、挡烟垂壁高度、排烟口最大允许排烟量等参数均满足规范要求，详平面图标注或剖面。本工程排烟系统设置固定窗，具体详见建筑专业设计说明及图纸。

2 本项目有竖向排烟系统，排烟系统水平方向按防火分区设置。排烟口距防烟分区最远端的距离最大为  m，距补风口大于   m，排烟口与附近安全出口相邻边缘之间水平距离最小为   m。

3 排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min，采用专用排烟风机，在风机入口总管上设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀，排烟防火阀与排烟风机联锁。排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续运行30min仍保证其结构完整性。所有排烟、补风风机均分别设置在专用的风机房内。在排烟管道下列部位设置280℃排烟防火阀：a垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上；b一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上；c穿越防火分区处。

6.3防排烟系统控制

6.3.1防烟系统

1机械加压送风系统与火灾自动报警系统联动，加压送风机的启动符合下列规定：

1）现场手动启动；

2）通过火灾报警系统自动启动；

3）消防控制室手动启动；

4）系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机能自动启动。

2当防火分区内火灾确认后，在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机，并符合下列规定：

1）开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机；

2）开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口或常闭阀，同时开启加压风机。

6.3.2排烟系统

1机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能，其开启信号与排烟风机联动。火灾确认后，15s内联动开启相应防烟分区内的所有排烟口（窗、阀）及系统，关闭其他区域的排烟口。30s内关闭与排烟无关的通风空调系统。当火灾确认后，负担两个及以上防烟分区的排烟系统，仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口。

2排烟风机、补风风机的控制方式符合下列规定：

1）现场手动启动；

2）火灾自动报警系统自动启动；

3）消防控制室手动启动；

4）系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风风机自动启动；排烟防火阀在280℃时应自行关闭，并连锁关闭排烟风机、补风风机。

3 活动挡烟垂壁具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能，当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，60s以内挡烟垂壁应开启到位。

4自动排烟窗采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。采用与火灾自动报警系统联动的自动排烟窗，在报警系统启动60s内开启。设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗（口），应设置距地面高度1.3~1.5m的手动开启装置。

带有温控功能自动排烟窗，温控释放温度大于环境温度 30℃，且小于100℃。

6.4其他消防设计

本工程如涉及下列情况之一的，应进行详细的设计描述，该描述应至少包含但不限于系统形式及构成，主要技术参数，系统部件设置，关键技术做法等。

6.4.1供暖系统的防火、防爆措施等：

1 甲、乙类厂房（仓库）内严禁采用明火和电热散热器供暖。

2 下列厂房应采用不循环使用的热风供暖：

1）生产过程中散发的可燃气体、蒸汽、粉尘或纤维与供暖管道，散热器表面接触能引起燃烧的厂房；

2）生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸气的作用能引起自燃，爆炸或产生爆炸性气体的厂房。

3对不同危险等级和类型的厂房其供暖系统的散热器表面平均温度，供暖管道的敷设以及绝热材料的选择应满足建筑设计防火规范的相关要求。

6.4.2空调通风系统的防火、防爆措施等：

1 通风和空调系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀：

1）穿越防火分区处；

2）穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处；

3）穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处；

4）穿越防火分隔处的变形缝两侧；

5）竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

2 各通风空调系统主管道上的防火阀与该系统的风机连锁，当防火阀自动关闭时，该风机断电。

3 防火阀设独立的支吊架，风管穿越防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧2米范围内的风管采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不小于防火分隔体的耐火极限。

4 风管穿越封闭的防火、抗爆墙或楼板时，采用厚度 2.0mm的钢制风管；防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙采用符合《防火封堵材料GB23864》要求的材料封堵。

5 为防止地震时风管系统及空调管道系统失效及跌落造成人员伤亡及财产损失，根据抗震规范相关条文，对机电管线进行抗震加固。

6 消防专用风机设在混凝土或钢架基础上，且不设置减振装置，排烟风管法兰垫片采用不燃材料。若排烟系统与通风合用且需设置减震装置时，减震垫为采用不燃材料。

7 通风和空调系统的管材、消声、绝热均采用不燃、难燃材料制作。当吊顶内有可燃物时，排烟管采用厚度不小于50mm的不燃材料隔热，并与可燃物保持至少150mm的距离。

8甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气，在循环使用前应经净化处理，并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%。

9  为甲、乙类厂房服务的送风设备与排风设备应分别布置在不同的通风机房内，且排风设备不应和其他房间的送，排风设备布置在同一通风机房内。

10 含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气，在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理。对于遇水可能形成爆炸的粉尘，严禁采用湿式除尘器。

11 排除氢气与空气混合物时，建筑物全面排风系统室内吸风口的布置应符合下列规定：

1）吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不应大于0.1m；

2）因建筑构造形成的有爆炸危险气体排出的死角处应设置倒流设施。

12  对不同危险等级和类型的厂房其通风和空气调节系统的风管布置和安装要求以及除尘设备布置和形式与防爆要求的选择应满足建筑设计防火规范的相关要求。

6.4.3锅炉房泄爆、事故通风要求

1本工程采用   锅炉   台，燃料为   ，锅炉房位于  ，面积为   m2，设置泄爆口   m2和独立出口，并且与人员密集场所不贴邻，泄爆口面对    区域。燃气系统由业主另行委托设计。

2 建筑内有燃气管道的密闭房间和走道均设有燃气泄漏探测系统及事故排风系统，当燃气浓度超过额定标准时，事故排风机开启，事故排风量按换气次数不少于   次/h,同时紧急关闭快速切断阀。排风设备均选用防爆型。事故排风系统的风道不得与消防、排油烟系统共 用，燃气泄漏报警器与对应的事故排风系统联动。

3 对可能突然放散大量有毒气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所，应根据工艺设计要求设置事故通风系统。

事故通风系统的设置应符合下列规定：

1）放散有爆炸危险的可燃气体、粉尘或气溶胶等物质时，应设置防爆通风系统或诱导式事故排风系统；

2）具有自然通风的单层建筑物，所放散的可燃气体密度小于室内空气密度时，宜设置事故送风系统；

3）事故通风可由经常使用的通风系统和事故通风系统共同保证。

事故排风的排风口应符合下列规定：

- 不应布置在人员经常停留或经常通行的地点。

- 排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m；当水平距离不足20m时，排风口应高于进风口，并不得小于6m。

- 当排气中含有可燃气体时，事故通风系统排风口距可能有火花溅落地点应大于20m。

- 排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区。

6.4.4电气设备用房通风系统设计

1 柴油发电机房及储油间设置平时机械通风系统，储油间储存  m³柴油。

2 储油间油箱上设置通向室外的通气管，通气管上设置带阻火器的呼吸阀。

3 电气设备用房设置机械通风系统；电气设备用房作为重要设备房火灾时采用气体灭火，在穿越气体防护区的通风管路上设置远控自动关闭并自动复位的电动防火阀，火灾时电信号关闭电动防火阀，释放气体灭火。气体灭火结束后，电动复位电动防火阀，就地手动或电动开启进风机、排风机进行气体灭火后通风，排除残余的灭火气体。

6.4.5风道材质、防火耐火设计

1 机械加压送风系统采用非土建风道，不燃材料制作，管道内壁光滑。当送风管道内壁为金属部分设计风速不大于  m/s；当送风管道内壁为非金属部分设计风速为不大于   m/s；送风管道厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的规定。

2 加压送风管道耐火极限要求：未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的加压送风管道不小于    h；加压送风管道设置在密实吊顶内不小于    h; 当未设置在密实吊顶内不小于    h。设置加压送风口的风速不小于    m/s。

3 机械排烟系统采用非土建风道，不燃材料制作，管道内壁光滑。当排烟风管道内壁为金属制作时，其设计风速不大于    m/s；为非金属制作时，其设计风速不大于    m/s；排烟管道厚度按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定执行。

4排烟管道耐火极限要求：独立管道井内的排烟管道不小于  h；排烟管道设置在密实吊顶内不小于  h；直接设置在室内的排烟管道不小于  h；设置在走道吊顶内以及穿越防火分区的排烟管道不小于   h；设备用房和汽车库的排烟管道不小于  h。

5设置排烟风口的风速不大于   m/s，设置机械补风口风速不大于   m/s，人员密集场所补风口风速不大于   m/s,自然补风口的风速不大于  m/s。

6.4.6各类防火阀自动关闭温度要求

排烟系系统  ℃、其余为  ℃。凡带有电信号输出装置的防火阀其信号需引入消防控制室。

7 设计变更

7.1 变更情况说明

7.1.1变更时间：	，变更原因：	，主要变更内 容：		。

7.2  变更内容

7.2.1建筑专业（对比    版报审施工图）

此次变更涉及修改的图纸如下：

……

7.2.2结构专业（对比     版报审施工图）

此次变更涉及修改的图纸如下：

……

7.2.3给水排水专业（对比   版报审施工图）

此次变更涉及修改的图纸如下：

……

7.2.4电气专业（对比    版报审施工图）

此次变更涉及修改的图纸如下：

……

7.2.5暖通专业（对比    版报审施工图）

此次变更涉及修改的图纸如下：

……

7.3 消防设计说明见本说明书第1～6节，其中涉及变更的部分以下划线予以标识；消防设计图纸的调整，在图中以云线予以标识。并注明下划线和图纸中云线以外部分的内容同原设计、未做更改。

8 室内装饰装修专项设计

设计单位签章页

法定代表人：	【印刷体】	【签名栏】技术总负责人：	【印刷体】	【签名栏】项目负责人：	【印刷体】	【签名栏】

项目组设计人员

| 人员组成 |  | 姓名 | 执业资格 | 职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 建 筑 | 专业负责人 |  |  |  |  |
|  | 设计人 |  | / |  |  |
| 结 构 | 专业负责人 |  |  |  |  |
|  | 设计人 |  | / |  |  |
| 给 排 水 | 专业负责人 |  |  |  |  |
|  | 设计人 |  | / |  |  |
| 电 气 | 专业负责人 |  |  |  |  |
|  | 设计人 |  | / |  |  |
| 暖 通 | 专业负责人 |  |  |  |  |
|  | 设计人 |  | / |  |  |

（所从事专业技术岗位国家或地方相关部门有执业资格准入要求的，应具备相应的执业资格）

项目负责人注册章：               专业负责人注册章：

工程设计出图专用章：

原建筑设计与装饰装修设计情况确认表

项目名称：

装饰装修设计单位：

主体建筑设计单位：

| 主要内容 | 装饰装修设计是否与原建筑设计一致 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 建筑性质及内部功能 |  |  |
| 建筑防火（包括防火分区、防火分隔、安全疏散、消防设施等） |  |  |
| 建筑结构 |  |  |
| 设备系统设计 |  |  |
| 建筑节能 |  |  |

注：1 装饰装修设计涉及建筑性质、内部功能、建筑防火、建筑结构、设备系统、建筑节能等调整修改时，应说明修改原因及内容，同时应由主体建筑设计单位或具有等资质的设计单位进行修改并通过相关审查后，方可进行装修设计施工图审查。

2 装饰装修设计对原建筑设计进行局部调整修改时，备注栏中应说明修改原因及内容。

3 装饰装修设计的消防文件应有原主体建筑设计单位及项目负责人确认签章。

主体建筑设计单位（公章）：

项目负责人（注册建筑师签章）：

日期：

8.1设计范围及内容

本次装饰装修设计范围（内容）为     ，设计面积    ㎡。 本次装饰装修设计不涉及建筑性质、内部功能、建筑防火（防火分区、防火分隔、安全疏散、消防设施等）、建筑结构、设备系统、建筑节能等的修改。

8.2建筑专业

8.2.1局部调整修改的原因和内容为                         。

8.2.2室内各部位的装修材料（含基层做法）及其燃烧性能等级见表 8.2.2。

表8.2.2室内装修材料

| 楼 层 | 空间名称 | 顶面 |  | 地面 |  | 墙面 |  | 是否无窗房间 | 是否设有火灾自动报警装置和自动灭火 系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料 (构造) | 燃烧性能等级 | 材料 (构造) | 燃烧性能等级 | 材料 (构造) | 燃烧性能等级 |  |  |
| 1F | 车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 走道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.2.3本工程室内装饰装修不遮挡消防设施标志、疏散指示标志及安全出口，不影响消防设施和疏散通道的正常使用。

……

8.3给水排水专业

装修区域给水排水消防设施调整修改的原因和内容      。

（消防末端设备）选型调整，采用       ，消防末端设备装修调整后接入原系统。

8.4电气专业

8.4.1装修区域电气消防设施调整修改的原因和内容          。

8.4.2配电线路线缆的选型与敷设

1装修区域配电线路线缆选型与原有的配电线路线缆选型一致。

2装修区域所有消防用电设备的配线均满足火灾时候连续供电的需求，明敷时保护管管外刷防火漆或涂料或敷设在有防火保护措施的封闭式桥架内；暗敷时敷设在非燃烧体结构内，其保护层厚度不小于3cm。

3 装修区域布线用的各种线缆、导管、电缆桥架及母线槽等穿越防火分区的隔墙、楼板及防火卷帘上方的防火隔板时，其空隙在安装完毕后采用耐火极限不低于建筑构件耐火极限的不燃性防火封堵材料填塞密实。

8.4.3建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不直接安装在低于B1级的装修材料上；用于顶棚和墙面装修的木质类板材，当内部含有电器、电线等物体时，采用不低于B1级的材料。

8.4.4照明灯具及电气设备、线路的高温部位，当靠近非A级装修材料或构件时，采取隔热、散热等防火保护措施，与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料 的距离不小于500mm；灯饰采用不低于B1级的材料。

8.5暖通专业

8.5.1本工程装修区域暖通消防系统因为    ，对风口位置和尺寸调整，具体包括    、    。调整后的加压送风口、排烟（补风）口仍满足规范有关风口风速、高度、距离等要求。

8.5.2各空调、通风系统按防火分区划分，进出通风空调机房的风管及穿越不同防火分区的风管均设防火阀或防火调节阀。各空调、非消防通风机组电源及防火阀与烟感报警系统连锁，火灾时自动切断。空调通风管道及保温消音材料采用不燃材质。

第二部分  消防设计图纸

1 建筑专业 （目录、图纸另册）

2 结构专业 （目录、图纸另册）

3 给水排水专业 （目录、图纸另册）

4 电气专业 （目录、图纸另册）

5 暖通专业 （目录、图纸另册）

1  建筑专业

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002 | 总平面图 |  |  |  |  |  |
| 003 | 消防设计说明 |  |  |  |  |  |
| 004 | …… |  |  |  |  |  |
| 005 | 施工做法 |  |  |  |  |  |
| 006 | 一层平面图 |  |  |  |  |  |
| 007 | 屋顶平面图 |  |  |  |  |  |
| 008 | 立面图 |  |  |  |  |  |
| 009 | …… |  |  |  |  |  |
| 010 | 剖面图 |  |  |  |  |  |
| 011 | ……⋮ |  |  |  |  |  |
| 012 | 楼梯大样 |  |  |  |  |  |
| 013 | 门窗大样 |  |  |  |  |  |
| 014 | 墙身大样 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

变更图纸目录

（仅提供变更相应修改的图纸目录）

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 总平面图 |  |  |  |  |  |
| 002 | 工程设计说明 |  |  |  |  |  |
| 003 | 一层平面图 |  |  |  |  |  |

装修图纸目录

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 消防设计说明 |  |  |  |  |  |
| 002 | 装修材料表 |  |  |  |  |  |
| 003 | 区域示意图 |  |  |  |  |  |
| 004 | 平面布置及立面索引图 |  |  |  |  |  |
| 005 | 地材布置图 |  |  |  |  |  |
| 006 | 吊顶布置图 |  |  |  |  |  |
| 007 | 开关定位及灯具连线图 |  |  |  |  |  |
| 008 | 插座布置图 |  |  |  |  |  |
| 009 | 吊顶综合图 |  |  |  |  |  |

2 结构专业

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 消防设计说明 |  |  |  |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  |  |  |  |  |  |

变更图纸目录

（仅提供变更相应修改的图纸目录）

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |  |

3  给水排水专业

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 消防设计说明 |  |  |  |  |  |
| 002 | 消防给水总平面图 |  |  |  |  |  |
| 003 | 消火栓给水系统图 |  |  |  |  |  |
| 004 | 自动喷水灭火系统图 |  |  |  |  |  |
| 005 | 地下……层消防给水平面图 |  |  |  |  |  |
| 006 | 地上……层消防给水平面图 |  |  |  |  |  |
| 007 | 屋顶层消防给水平面图 |  |  |  |  |  |
| 008 | 消防泵房大样图 |  |  |  |  | 含屋顶消防水箱大样图 |
| 009 | 气体灭火系统平面图和系统图 |  |  |  |  |  |
| 010 | …… |  |  |  |  |  |

变更图纸目录

（仅提供变更相应修改的图纸目录）

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |  |

4  电气专业

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 消防设计说明 |  |  |  |  |  |
| 002 | 电气总平面图 |  |  |  |  | 按需绘制 |
| 003 | 配电系统图 |  |  |  |  | 防排烟风机及消防泵等有关的系统图 |
| 004 | 消防应急照明和疏散指示系统图 |  |  |  |  |  |
| 005 | 火灾自动报警及消防联动控制系统图 |  |  |  |  |  |
| 006 | 消防应急广播系统图 |  |  |  |  |  |
| 007 | 电气火灾监控系统图 |  |  |  |  |  |
| 008 | 消防电源监控系统图 |  |  |  |  |  |
| 009 | 防火门监控系统图 |  |  |  |  |  |
| 010 | 地下……层消防应急照明和疏散指示平面图 |  |  |  |  |  |
| 011 | …… |  |  |  |  |  |
| 012 | ……层消防应急照明和疏散指示平面图 |  |  |  |  | 各消防系统合并或分平面 |
| 013 | …… |  |  |  |  |  |
| 014 | 地下……层火灾自动报警及消防联动控制平面图 |  |  |  |  |  |
| 015 | …… |  |  |  |  |  |
| 016 | ……层火灾自动报警及消防联动控制平面图 |  |  |  |  |  |
| 017 | 火灾自动报警总平面图 |  |  |  |  | 按需绘制，建筑群时宜有 |

变更图纸目录

（仅提供变更相应修改的图纸目录）

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |  |

5  暖通专业

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 消防设计说明 |  |  |  |  |  |
| 002 | 暖通图例 |  |  |  |  |  |
| 003 | 暖通设备表 |  |  |  |  |  |
| 004 | 加压送风系统图 |  |  |  |  |  |
| 005 | 排烟系统图 |  |  |  |  |  |
| 006 | 地下……层风管平面图 |  |  |  |  |  |
| 007 | …… |  |  |  |  |  |
| 008 | 地上……层风管平面图 |  |  |  |  |  |
| 009 | …… |  |  |  |  |  |
| 010 | 机房层风管平面图 |  |  |  |  |  |
| 011 | 锅炉房大样图 |  |  |  |  |  |
| 012 | 设备安装大样图 |  |  |  |  |  |

变更图纸目录

（仅提供变更相应修改的图纸目录）

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  |  |  |  |  |  |

第三部分	计算书(另册)

1暖通防排烟计算书

2 结构防火计算书

第四部分	相关资料文件(另册)